ICS

广东省建设科技与标准化协会标准

T/GDJSKB

近零碳校园设计标准

Code for design of Nearly zero carbon campus

（征求意见稿）

202X-0X-XX发布                                   202X-XX-XX实施

广东省建设科技与标准化协会  发布

前    言

根据广东省建设科技与标准化协会文件《近零碳校园设计标准》（省建标立项函[2023]010号）的要求，标准编制组广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定了本标准。

本标准的主要技术内容：总则、术语、基本规定、策划与设计流程、规划设计、室外设计、建筑设计、暖通空调设计、给水排水设计、电气与智能化设计、设计评价。

本标准由广东省建设科技与标准化协会负责管理，由广东省建筑科学研究院集团股份有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（地址：广州市先烈东路121号，邮政编码：510500）

本标准主编单位：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

中新广州知识城财政投资建设项目管理中心

本标准参加单位：广东建科创新技术研究院有限公司

广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

广州市安装集团有限公司

广州市建筑科学研究院集团有限公司

广东省重工建筑设计院有限公司

广东省建科建筑设计院有限公司

广州华微明天软件技术有限公司

中恩工程技术有限公司

中恒建筑设计院（广州）有限公司

中建三局集团华南有限公司

珠海市建筑设计院

南方电网电力科技股份有限公司

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

目次

1 总则	1

2 术语	3

3 基本规定	4

4 策划与设计流程	7

4.1 策划	7

4.2 设计流程	10

5 规划设计	12

5.1 一般规定	12

5.2建筑	12

5.3能源	14

5.4交通及市政基础设施	15

5.5 场地利用及绿化	17

6 室外设计	18

6.1 一般规定	18

6.2 室外环境	18

6.3 能源设备和系统	20

6.4 环境卫生	22

7 建筑设计	24

7.1 一般规定	24

7.2 建筑围护结构	25

7.3 建筑光环境	27

7.4 空气质量	29

8 暖通空调设计	32

8.1一般规定	32

8.2 健康舒适	32

8.3 通风与空气调节系统	33

8.4 能源	36

8.5 计量与监控	37

9 给水排水设计	40

9.1 一般规定	40

9.2 给水排水系统	40

9.3 在线监测	43

9.4 节水措施	44

9.5 非传统水源	44

10 电气与智能化设计	49

10.1 一般规定	49

10.2 电气设计	49

11 设计评价	54

附录A 华南地区常见乔木及散植灌木一览表	55

附录B 华南地区高碳汇植物一览表	56

本标准用词说明	57

引用标准名录	58

条文说明	59

Contents

1  General provisions	1

2 Terms	3

3 Basic requirements	4

4 Planning and Design Process	7

4.1 Plan and organize	7

4.2 Design process	10

5 Planning and design	12

5.1 General requirements	12

5.2 Building	12

5.3 Energy	14

5.4 Transportation and municipal infrastructure	15

5.5 Other planning and design	17

6 Outdoor Design	18

6.1 General requirements	18

6.2 Outdoor environment	18

6.3 Energy equipment and systems	20

6.4 Environmental sanitation	22

7 Architectural design	24

7.1 General requirements	24

7.2 Building envelope	25

7.3 Architectural lighting environment	26

7.4 Air quality	29

8 HVAC design	32

8.1General requirements	32

8.2 Healthy and comfortable	32

8.3 Ventilation and air conditioning system	33

8.4 Energy	36

8.5 Measurement and Monitoring	37

9 Water supply and drainage design	40

9.1 General requirements	40

9.2 Water supply and drainage system	40

9.3 On-line monitoring	43

9.4 Water-saving measures	44

9.5 Non traditional water sources	45

10 Electrical and Intelligent Design	49

10.1 General requirements	49

10.2 Design	49

11 Design evaluation	54

Appendix A List of common trees and scattered shrubs in South China	55

Appendix B List of high carbon sink plants in South China	56

Explanation of wording in this standard	57

List of quoted standards	58

Explanation of provisions	59

- 1 总则

1.0.1 为深入贯彻落实党中央关于碳达峰、碳中和重大战略决策部署，推进广东省碳达峰目标，提高能源利用效率，有序推进零碳校园实践和高质量发展，指导近零碳校园设计，推进零碳校园建设，制定本标准。

【条文说明】

1.0.1 2022年6月，广东省人民政府发布《广东省碳达峰实施方案》指出"到2025年，非化石能源消费比重力争达到32%以上，单位地区生产总值能源消耗和单位地区生产总值二氧化碳排放确保完成国家下达指标，为全省碳达峰奠定坚实基础。""到2030年，单位地区生产总值能源消耗和单位地区生产总值二氧化碳排放的控制水平继续走在全国前列，非化石能源消费比重达到35%左右，顺利实现2030年前碳达峰目标。"2022年10月，教育部关于印发《绿色低碳发展国民教育体系建设实施方案》，通知要求到2025年，绿色低碳生活理念与绿色低碳发展规范在大中小学普及传播，绿色低碳理念进入大中小学教育体系。随着校园绿色建设的深入，2019年10月1日，住房和城乡建设部发布《绿色校园评价标准》 （GB/51356—2019），2019年12月，广东省住房和城乡建设厅关于发布广东省标准《广东省绿色校园评价标准》DBJ/T 15-166-2019。学校作为用能大户，在温室气体减排和“碳中和”能源体系中发挥着重要的作用，也担负着推行可持续发展理念的责任。同时，校园具有人口密集、人均能耗高、具有类似城市的复杂功能的社会属性，是能源使用密集型公共单位。但目前尚未有关于校园层面碳排放设计标准。

1.0.2 本标准适用于广东省新建、改建和扩建的低碳、近零碳和零碳中小学校园设计。

【条文说明】

1.0.2 我国地域广阔，各地区气候差异大，本标准适用于夏热冬暖地区新建、改建和扩建的低碳、近零碳和零碳校园设计。指导低碳、近零碳和零碳校园推广，促进低碳、近零碳和零碳校园建设工作更加深入地开展和长效机制的形成，为夏热冬暖地区中长期校园节能工作提供支撑和引导。

1.0.3 近零碳校园设计应遵循以人为本和可持续发展理念，结合广东气候、环境、资源、经济和文化等特点以及可持续发展理念的教育推广需求，统筹考虑校园运行期内碳排放强度进行系统设计，营造更加健康舒适的校园环境。

【条文说明】

1.0.3 我国各地区在气候、环境、资源、经济社会发展水平与民俗文化等方面都存在较大差异，本标准的零碳校园的设计，应综合考量校园所在的夏热冬暖地区等气候因素，所以因地制宜应为零碳校园设计的基本原则。节约资源、保护环境是零碳校园设计的核心内容 。结合校园功能要求，要综合考虑，统筹兼顾，总体平衡，以降低运行期间碳排放量为目标。从而降低全社会碳排放量，为全社会碳排放做贡献。本标准针对不建设电动自行车充电桩的校园设计。

1.0.4 近零碳校园设计除应符合本标准外，尚应符合国家、行业和广东省现行相关标准的规定。

【条文说明】

1.0.4 符合国家和广东省法律法规与相关标准是近零碳校园设计的前提条件。本标准重点在于对校园的碳减排进行设计指导，，并未涵盖校园建筑物所应用的全部功能和性能要求，如结构安全、防火安全等。零碳校园设计时，除应符合本标准要求外，亦应符合国家与广东省现行有关标准的规定。

- 2 术语

2.0.1 校园人均碳排放 per capita carbon emissions on campus

校园全年碳排放总量除以全校教职工及学生总人数。

2.0.2 低碳校园 low carbon campus

以校园人均碳排放为评价指标，低于本地同类校园中碳排放排在低位50%校园达到的最高碳排放值，或者本地规定的低碳校园指标值。

2.0.3 近零碳校园 nearly zero carbon campus

校园人均碳排放低于低碳校园指标值的50%。

2.0.4 零碳校园 zero carbon campus

校园人均碳排放不大于零。

2.0.5 校园碳排放 campus carbon emissions

校园碳排放为校园产生的碳排放减去校园内减碳措施减少的碳排放。校园产生的碳排放应综合考虑校园内建筑及周边环境、能源结构、市政基础设施、交通等用能产生的碳排放以及绿化碳汇的减碳量。校园内减碳措施包括可再生能源、储能和能源的智能化管理。

2.0.6 可再生能源 renewable energy

可再生能源系统包括校园内太阳能光伏、地源热泵、空气源热泵、太阳能光热、生物质能、余热利用等。

2.0.7 电气化率 electrification rate

终端电力能源消费与校园终端全部能源消费的比值。

【条文说明】

2.0.7 电气化是促进可再生电力能源在建筑领域应用、早日实现碳达峰及碳中和的必要途径，建筑电气化可将直接碳排放转化为间接碳排放，并采用电力降碳技术降低间接碳排放。

2.0.8 新能源汽车充电桩配置率 charging pile configuration rate of electric vehicle

校园内配有新能源充电桩的车位占总车位比例。

【条文说明】

2.0.8 交通部门降碳对我国碳达峰、碳中和有着重要作用，其中新能源汽车的推广是关键。《国家发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》发改能源规〔2022〕53号文要求，严格落实新建居住社区配建要求，新建居住社区要确保固定车位100% 建设充电设施或预留安装条件。由此可见，校园新能源充电桩的普及程度需尽快提高，为新能源汽车的推广提供基础条件。

- 3 基本规定

3.0.1 近零碳校园设计应贯彻“适用，经济，绿色，美观”的建设方针，综合考虑建筑全寿命期的技术与经济特性，采用有利于促进建筑与环境可持续发展的技术、设备和材料。

【条文说明】

3.0.1 近零碳校园设计应追求在校园建设全寿命期内，技术经济的合理和效益的最大化。为此，需要从校园建筑全寿命期的各个阶段综合评估建筑布局及形式、建筑规模、建筑技术与投资之间的相互影响，综合考虑安全、耐久、经济、美观、健康等因素，比较、选择最适宜的零碳校园建设形式、技术、设备和材料，应避免过度追求奢华的形式或配置。

3.0.2 近零碳校园设计应遵循因地制宜的原则，结合建筑所在地域的气候、资源、生态环境、经济、人文等特点进行。

【条文说明】

3.0.2 不同地区的气候、地理环境、自然资源、经济发展与社会习俗等还是存在着很大的差异，本标准针对的是夏热冬暖地区的近零碳校园设计。零碳校园设计应注重地域性，因地制宜、实事求是，充分考虑校园所在地域的气候、资源、自然环境、经济、文化等特点，考虑各类技术的适用性，特别是技术的本土适宜性。因此，必须注重研究地域的气候、环境、资源、经济和文化等特点，因地制宜、因势利导地控制各类不利因素，有效利用校园建设的有利因素，以实现极具地域特色的近零碳校园设计。

3.0.3 近零碳校园设计前应明确校园人均碳排放设计指标。

【条文说明】

3.0.3 近零碳校园设计前明确校园人均碳排放设计指标，能够为设计工作的开展提供依据，设计各环节需考虑是否能够满足确定的碳排放设计指标值，对于指导零碳校园设计具有指导意义。

3.0.4 近零碳校园设计应该以规划为引领，建筑技术措施优先，设备系统根据需求优化配置，遵循“被动优先，主动优化”的原则。

3.0.5 近零碳校园设计应体现共享、平衡、集成的理念。规划、建筑、暖通空调、给水排水、电气与智能化、景观、室内设计等各专业在建筑设计各阶段均应紧密配合、相互协调。

【条文说明】

3.0.5 近零碳校园设计过程中应以共享、平衡为核心，通过优化流程、增加内涵、创新方法实现集成设计，全面审视、综合权衡设计中每个环节涉及的内容，以集成工作模式为业主、工程师和项目其他关系人创造共享平台，使技术资源得到高效利用。

近零碳校园设计的共享有两个方面的内涵：第一是校园设计的共享，校园设计是共享参与的过程，在设计的全过程中要体现权利和资源的共享，关系人共同参与设计。第二是校园本身的共享，校园本是一个共享平台，设计的结果是要使校园本身为人与人、人与自然、物质与精神、现在与未来的共享提供一个有效、经济的交流平台。

实现共享的基本方法是平衡，没有平衡的共享可能会造成混乱。平衡是校园设计的根本，是需求、资源、环境、经济等因素之间的综合选择。要求设计师在校园设计时改变传统设计思想，全面引入近零碳理念，结合校园所在地的特定气候、环境、经济和社会等多方面的因素，创新设计理念。

集成包括集成的工作模式和技术体系。集成工作模式衔接业主、使用者和设计师，共享设计需求、设计手法和设计理念。不同专业的设计师通过调研、讨论、交流的方式在设计全过程捕捉和理解业主和（或）使用者的需求，共同完成创作和设计，同时达到技术体系的优化和集成。

近零碳校园设计强调全过程控制，各专业在项目的每个阶段都应参与讨论、设计与研究。近零碳校园强调以定量化分析与评估为前提，提倡在规划设计阶段进行如场地自然生态系统、自然通风、日照与天然采光、围护结构节能、声环境优化等多种技术策略的定量化分析与评估。定量化分析往往需要通过计算机模拟、现场检测或模型实验等手段来完成，这样就增加了对各类设计人员特别是建筑师的专业要求，传统的专业分工的设计模式已经不能适应近零碳校园的设计要求。因此，近零碳校园设计是对现有设计管理和运作模式的创造性变革，是具备综合专业技能的人员、团队或专业咨询机构的共同参与，并充分体现信息技术成果的过程。

3.0.6 近零碳校园设计应以整个校园为对象，校园边界以规划用地范围为准。校园内新建建筑应满足超低能耗建筑的设计要求；既有建筑应根据校园低碳方案进行既有建筑节能改造。

【条文说明】

3.0.6 校园边界的确定是衡量近零碳校园的重要环节。校园内教学楼、图书馆、办公楼等均为公共建筑，在校园建筑中占比较大，在设计时需参考《广东省公共建筑节能设计标准》（DBJ 15-51-2020）中超底能耗建筑的设计要求。对于校园内的既有建筑应根据校园低碳方案的要求，对既有建筑进行节能改造，实现校园近零碳的目标。

3.0.7根据校园设定的运行工况，对校园内全年碳排放进行逐日、逐时计算，累计全年碳排放，通过对照人均碳排放指标，评价是否达到设计要求。

【条文说明】

3.0.7 校园运行碳排放量是衡量该校园是否为近零碳校园的重要指标。对校园内全年碳排放的逐日、逐时计算，能够计算出全年整体碳排放情况，并将计算数值与设计值对比，衡量出该校园是否达到设计目标。

-

- 4 策划与设计流程

- 4.1 策划

4.1.1 近零碳校园设计策划应编制策划书，策划书应明确建设目标及对应的技术策略、增量成本与综合效益，采用团队合作的工作模式，编制近零碳校园设计策划书。

【条文说明】

4.1.1 近零碳校园设计策划的目的是指明近零碳设计的方向，预见并提出设计过程中可能出现的问题，完善校园设计的内容，将总体规划思想科学地贯彻到设计中去，以达到预期的目标。

近零碳设计策划的成果将直接决定下一阶段方案设计策略的选择，对于优化近零碳校园方案至关重要。

近零碳设计策划时宜提倡采用本土、适宜的技术，提倡采用性能化、精细化与集成化的设计方法，对设计方案进行定量验证、优化调整与造价分析，保证在全寿命周期内经济技术合理的前提下，有效控制建设工程的投资，达到减碳的目的，实现校园的近零碳。

近零碳强调资源的节约、高效利用以及碳排放量低。过大的建筑面积设置、不必要的功能布置，造成空间闲置，以及设施、设备的过分高端配置等都是对资源的浪费，也是校园在运行过程中资源消耗大、效率低的重要原因。而这些问题往往可以在策划阶段得到解决。

4.1.2 近零碳校园设计策划书应包括下列内容：

1 前期调研；

2 目标分析；

3 近零碳校园设计方案；

4 技术经济可行性分析；

5 确定技术内容及技术指标。

【条文说明】

4.1.2 近零碳校园设计策划阶段的基本流程如图1所示。

是

前期调研

现场调研，收集项目基本信息，整理相关资料

现场调研，收集项目基本信息，整理相关资料

现场调研，收集项目基本信息，整理相关资料

近零碳校园定位，确定总体目标

确定人均碳排放量、计算边界等界等

近零碳校园设计方案

通过多方案比选，提出初步技术方案与实施策略

通过多方案比选，提出初步技术方案与实施策略

近零碳校园设计方案可行性研究、技术可行性分析、成本效益分析与风险分析

编制近零碳校园设计策划书

确定技术内容及技术指标

否

按照一般项目实施

调整定位与目标

近零碳校园设计策划是设计团队知识管理和创新增值的过程。通过策划，可以对项目开发中的各个方面进行充分调查和研究，为项目目标的实现提供解决途径。

4.1.3 前期调研应包括下列内容：

1 场地调研应包括场地的地理位置、地形地貌、气候环境、大气环境、水环境、声环境、光环境、热湿环境、道路交通、卫生医疗以及市政基础设施规划条件等；

2 市场调研应包括建设项目的功能要求、技术条件等；

3 社会调研应包括区域资源、人文环境、生活质量、区域经济水平与发展空间、公众意见与建议等。

4 校园内既有建筑能源使用情况。

- 5 校园整体运行状况。

【条文说明】

4.1.3 近零碳校园设计前期调研的主要目的是了解项目所处的自然环境、建设环境(能源、资源、基础设施)、市场环境、建筑环境、建筑能源使用情况等，结合政策环境与宏观经济环境，为项目的定位和目标的确定提供支撑。

近零碳校园设计前期调研工作的主要内容包括市场调查、场地分析和对开发企业或业主的调查等。首先对用地环境进行分析与研究，包括场地状况、周边环境、道路交通等，由此得出近零碳校园设计策划的环境分析，包括人流、绿地构成及与周边道路的关系等；其次进行市场环境分析与研究，并考虑市场需求，使策划具有市场适应性。此外，对校园内既有建筑的能源使用情况及运行状况也应进行充分的调研。

4.1.4 项目定位与目标分析包括下列内容：

1 分析项目的自身特点和要求；

2 确定适宜的实施目标，确定相应的技术路线及指标要求。

【条文说明】

4.1.4 确定绿色建筑的目标与定位，是建设单位和设计师们面临的首要任务，是实现绿色建筑的第一步。绿色建筑目标包括总体目标和分项目标。

绿色建筑总体目标和定位主要取决于自然条件(如地理、气候与水文等)、社会条件 (如经济发展水平、文化教育与社会认识等)、项目的基础条件《是否满足国家绿色建筑评价标准控制项要求)等方面。项目的总体目标应满足绿色建筑的基本内涵，项目的规模、组成、功能和标准应经济适宜。

在明确绿色建筑建设的总体目标后，可进一步确定符合项目特征的节能率、节水率、可再生能源利用率、绿地率及室内外环境质量等分项目标，为下一步的技术方案的确定提供基础。

4.1.5 近零碳校园设计方案应符合下列规定：

1 优先选用被动设计策略；

2 合理选用适宜广东省的近零碳措施和集成技术；

3 优先选用高能效的建筑产品、设备和建材；

4 因条件限制不能满足零碳建筑目标的，可采取调节、平衡与补偿措施，实现校园零碳排放。

5 应综合考虑项目现状、使用功能、改造方式、性能、安全及环境保护等因素。

【条文说明】

4.1.5 明确零碳校园建设目标后，应进一步确定减碳、降碳措施和运营管理等指标值，确定被动技术优先原则下的零碳校园设计方案，采用适宜、集成的技术体系，选择合适的设计方法和产品。优先通过场地生态规划、建筑形态与平面布局优化等规划设计手段和被动技术策略，利用场地与气候特征，实现建筑性能的提升；无法通过规划设计手段和被动技术策略实现零碳校园目标时，可考虑增加高性能的建筑产品和设备的使用。

应基于保证场地安全、保持场地及周边生态平衡、维持生物多样性、保护文化遗产等原则，判断场地内是否存在不适宜建设的区域。当需要在不适宜建设的区域进行项目建设时，应采取相应措施进行调整、恢复或补偿场地及周边地区原有地形、地物与生态系统。

根据项目的地理位置、市场分析、开发周期，以及既有建筑现状等，提出改造目标、改造功能、技术方案、投资估算及效益分析的活动。

4.1.6 技术经济可行性分析应包括下列内容：

1 技术可行性分析；

2 增量成本分析；

3 经济效益、社会效益和环境效益分析；

4 风险分析评估。

【条文说明】

4.1.6 在确定零碳校园设计技术方案时，应进行经济技术可行性分析，包括技术可行性、成本效益和风险等分析与评估。首先，可将方案与零碳相关相关强制要求一一对比，审查项目有无成为零碳校园的可能性。如果初步判断不满足，可寻求解决方案并分析解决方案的成本或调整设计目标。其次，应进行技术方案的成本效益和风险分析，对于投资回收期较长和投资额度较大的技术方案应充分论证。当然，分析时应兼顾经济效益、环境效益和社会效益，不能只关注某一方面效益而使得项目存在潜在风险。风险评估一般包括政策风险、经济风险、技术风险、组织管理风险等的评估。

4.1.7 策划应考虑易于实现的措施，促进项目落地。

- 4.2 设计流程

4.2.1 近零碳校园设计应在设计的基本流程中落实与近零碳相关的设计任务，以达到近零碳校园的设计目标。

4.2.2 方案设计流程应包括下列内容：

1 依据近零碳校园策划成果以及定位与总体目标，确定近零碳校园的方案设计条件；

2 进行总体目标解析，各专业协同商讨适宜的近零碳校园分项目标，发现近零碳校园设计问题，初步界定与分解近零碳校园设计任务；

3 提出方案初步构思，进行近零碳校园设计模拟分析与经济性分析；

4 多方案分析比选，提出主要技术措施与实施策略，确定近零碳校园设计方案，并与总体目标相一致；

5 编制近零碳校园投资估算指标，完成近零碳校园设计方案说明等设计方案文件；

6 既有建筑修缮前应由专业技术人员对其现状进行现场查勘和评定，并应收集原设计及改扩建图纸、使用情况及报修记录、历年修缮资料、房屋安全使用检查及评定等相关资料，根据检查、查勘和评定结果进行修缮设计，再实施修缮。

4.2.3 初步设计流程应包括下列内容：

1 根据方案设计确认函与修改意见，进行相应评估与调整，进一步明确项目定位与目标，以及近零碳校园的初步设计条件；

2 根据设计目标，各专业协同商讨技术方案的可能性，确认近零碳校园设计方向和技术路线以及主要技术措施，进一步界定与分解近零碳校园设计任务；

3 各专业进行设计深化，协同商讨与近零碳校园相关的适宜技术，优化技术措施，形成近零碳校园设计综合性技术方案；

4 进行技术适宜性和成本的比较研究与实时评价，进一步明确近零碳校园设计方向，整合集成各专业成果，基本形成近零碳校园设计的综合性技术解决方案；

5 验证解决方案与设计目标的契合度和技术措施的适宜性，进一步整合、完善近零碳校园设计技术方案；

6 编制近零碳校园工程概算，完成近零碳校园设计专篇等综合性方案文件。

4.2.4 施工图设计流程应包括下列内容：

1 根据初步设计批复意见，进行相应评估与调整，再次确认近零碳校园设计目标，以及近零碳校园施工图设计条件；

2 汇总近零碳校园设计技术措施，根据设计目标，各专业协同商讨近零碳校园性能问题，界定近零碳校园设计任务；

3 各专业相互配合，将近零碳校园设计技术措施具体化，循环互提条件，逐一解决近零碳校园设计问题；

4 整合集成各专业近零碳校园设计，落实达到具体设计目标的技术措施及相关技术参数；

5 验证近零碳校园设计内容与设计目标的契合度和技术的适宜性，再次整合、完善近零碳校园设计技术措施。

6 完成近零碳校园施工图设计。

7 既有建筑修缮设计文件应包括设计依据、修缮要求及方法的说明修缮内容、修缮用料及用量说明等，根据修缮内容的复杂程度，用文字、符号、图纸等进行书面表达和记录。

- 5 规划设计

- 5.1 一般规定

5.1.1 规划设计阶段，应结合规划设计条件的要求，从气候、地质、地域环境及文化、场地竖向、建筑高度、建筑形体、间距等多个方面综合考虑，并应考虑与建筑各专业的相互关系和配合，进行近零碳校园的设计。

5.1.2 近零碳校园规划阶段设计还应统筹协调：场地风环境、场地雨水汇集（地形和建筑两方面）、外墙色彩（太阳辐射吸收系数）、立体绿化、朝向、屋面、立面、构件遮阳、开窗、无障碍等因素。

5.1.3 项目应根据不同的校园特色、规模、性质、合理布局校园内各项基础设施，学校医疗设施、体育器械及装备等配建指标与校园在校师生人数规模相对应。

【条文说明】

5.1.3 完善校园相关基础配套设施，可降低出行交通碳排放。

5.1.4 编制校园能源规划，规划内容应在经济、合理的前提下，充分利用新能源、可再生能源和余（废）热资源和储能系统等为校园提供能源。

1 明确校园内建筑的项目定位、建设目标及对应的技术策略、增量成本与综合效益、保障措施等内容；

2 编制设计策划书，方案和初步设计阶段的设计文件，
3 在规划设计方案中选用绿色建材，应用比例不低于 30%。

5.1.5 编制校园综合碳管理平台建设规划，合理分析和预测展望校园发展情况，明确近零碳校园的近期和远期的信息化需求，编制智慧应用平台建设方案，包括技术架构、功能模块、投入模式、方案实施计划等主要内容。

【条文说明】

5.1.5 落实建筑节能与绿色发展规划理念，核心在于规范建筑设计、施工、运行、管理等各环节，鼓励建筑节能与绿色发展。在规划阶段，一是明确建筑绿色建设标准，形成设计方案；二是明确成本与保障措施等内容，确保规划方案的合理性和可实施性；三是鼓励选用绿色建材，参考《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）相关要求确定评价细则。

5.1.6 满足校园设计要求。

【条文说明】

5.1.6 符合国家法律法规与国家现行相关标准是零碳校园设计的前提条件。本标准重点在于对校园的资源节约、环境保护以及节能减排，未全部涵盖通常校园设施及其内建筑物所应有的功能和性能要求，如校同防火安全、建筑结构安全等，故零碳校园设计尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 5.2建筑

5.2.1 应结合项目所在地冬季和夏季主导风向，合理规划建筑物及构筑物。通过优化建筑空间布局，合理选择和利用景观、生态绿化等措施，夏季增强自然通风、减少热岛效应，冬季增加日照，避免冷风对建筑的影响，避免规划引起的风灾。。

5.2.2 合理规划布局校园，学校配套的厨房、垃圾房、锅炉房和可能产生污染的实验室等应布置在项目所在地全年主导风向的下风向，且不影响教学和生活。

【条文说明】

5.2.2 近年来，再生风和二次风环境问题逐渐凸现。由于建筑单体设计和群体布局不当而导致行人举步维艰或强风卷刮物体撞碎玻璃等的事例很多。研究结果表明，建筑物周围人行区距地1.5m高处风速v<5m/s是不影响人们正常室外活动的基本要求。此外，通风不畅还会严重地阻碍空气的流动，在某些区域形一成无风区或涡旋区，这对于室外散热和校园污染物消散是非常不利的，应尽量避免。夏季、过渡季通风不畅在某些区域形成无风区和涡旋区，将影响室外散热和污染物消散。广东省夏季大型室外场所恶劣的热环境，不仅会影响人的舒适感，当超过极限值时，长时间停留还会引发高比例人群的生理不适直至中暑。外窗室内外表面的风压差达到0.5Pa有利于建筑的自然通风。冬季风速低于5m/s以保证行人的室外活动需求。

校园在规划布局时，校园人员主要活动区不出现涡旋或元风区。教学楼、办公楼和宿舍楼50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa。冬季典型风速和风向条件下，校园主要人行区风速低于5m/s，且室外风速放大系数小于2，除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不超过5Pa。

5.2.3 学校教学楼、行政楼等公共建筑布局应保证室内良好的日照环境、采光和通风条件，满足现行国家标准《中小学校设计规范》GB 50099中有关学校建筑日照标准的要求，学生宿舍满足现行国家标准《宿舍建筑时规范》JGJ 36和《建筑采光设计标准》GB 50033中有关日照标准的要求。

【条文说明】

5.2.3 直射阳光对保护学生健康有重要作用，小学生有50%的课程在普通教室进行，中学生有41%的课程在普通教室进行，本标准规定校园建设需满足《中小学校设计规范》GB 50099中有关学校建筑日照标准的要求，学生宿舍满足现行国家标准《宿舍建筑设计规范》JGJ 36中有关日照标准的要求。在执行本条时应准确理解以下要求：

1 学校教学楼、行政楼等公共建筑布局应保证室内的采光和通风的要求，教学楼天然采光条件良好，80%以上的教室可以实现双面自然采光，普通教室，冬至日有效日照时间段内的满窗日照不应少于2h，科学教室或生物实验室的室内能在冬季获得直射阳光，行政楼、图书馆等学习工作场所天然采光良好；

2 学校宿舍楼应满足《宿舍建筑设计规范》JGJ 36关于日照和《建筑采光设计标准》GB 50033采光的要求；

广东位于第IV气候区，宿舍日照标准是大寒日3小时，《宿舍建筑设计规范》JGJ36中规定允许一半房间达标即可，不要求每一间都满足日照标准。作为零碳校园，每间宿舍需满足一半房间大寒日日照3小时。

3 在城市旧城区建设的中小学校，学校公共建筑与学生宿舍建筑日照标准可酌情降低，系指在旧区改建时确实难以达到规定的标准时才能这样做。以前设计的学生宿舍大多是双廊，要做到满足日照标准，确实较难。为保障学生与教职员工的身心健康发展，无论在什么情况下，降低后的学生宿舍日照标准均不得低于大寒日日照2小时的标准。

5.2.4 场地宜设置避雨防晒的走廊、雨棚。根据场地具体情况及需求，宜选择如下设计：

1 场地内主要建筑之间宜由避雨防晒的走廊、雨棚连通；

2 场地内所有建筑之间宜由避雨防晒的走廊、雨棚连通，所有建筑的主要出入口至用地红线主要出入口宜由避雨防晒的走廊、雨棚连通。

【条文说明】

5.2.4 本条主要考虑室外避雨防晒措施。考虑到广东省气候特点（降雨多），室外避雨措施极其必要。连廊设计应综合考虑遮阴、避雨与休憩功能，避免因追求美观而设置透明的玻璃顶。连廊兼具遮阳和防雨的功能，实现在同一类区域不需要打伞即可达到。对于同项目具有多栋建筑（例如住宅建筑群）之间的主要步行线路，鼓励为其提供避雨防晒措施。广东常见的骑楼联通设计也属于室外避雨防晒措施。

- 5.3能源

5.3.1 结合校园内各建筑及基础设施全年使用规律，综合考虑电、热、气、冷等使用需求与资源条件，进行能源专项规划，制定能源系统耦合运行策略，校园电气化率应达到90%以上。

5.3.2 当电力供应为绿色电力或较低排放的市政电力时，炊事用能宜采用电力系统。

5.3.3 供需匹配不一致时，宜采用蓄能方式进行调节，以提升可再生能能源消纳能力、削减尖峰负荷、降低运行成本及碳排放。

【条文说明】

5.3.3 校园全年用能与普通区域存在差异，由于寒暑假避开了全年用能高峰，因此需要根据校园运行规律确定能源系统形式，在选取高效能源系统的同时，合理规划校园内余热利用、供需不匹配时的能源系统运行方式，构建全年能源最大化利用的校园能源系统。

5.3.4 利用太阳能光伏、空气源热泵等可再生能源，采用可再生能源时，应根据适用条件和投资规模确定该类能源可提供的用能比例或保证率，以及系统费效比，并应根据项目负荷特点和当地资源条件进行适宜性分析。可再生能源降碳率不低于20%。

【条文说明】

5.3.4 可再生能源的利用，其具体形式的选用，要充分依据当地资源条件和系统末端需求，进行适宜性分析，当技术可行性和经济合理性同时满足时，方可采用。

太阳能、地源热泵系统、空气源热泵系统的应用与项目所在地的资源条件密切相关，应根据资源禀赋、以可再生能源的高效利用为目标，选择经济适用的技术方式和系统形式；应对实施项目进行负荷分析、系统能效比较，明确其具有技术可行、经济合理的应用前景时，才能确保实现节能环保的运行效果。

热泵系统需要采用热能或者电能驱动，当采用化石能源燃烧获得的电能或热能作为驱动能源时，热泵系统供热量消耗的驱动化石能源量，应低于提供相同热量直接燃烧所需化石能源量。

5.3.5 当近零碳校园结合绿色电力交易、绿色电力证书交易或碳排放权交易进行设计判定时，应购买不少于10年运行期的电力用量或碳排放当量的交易产品；进行运行判定时，可先使用设计阶段购买的交易产品进行扣减，当设计阶段购买的交易产品扣减完时，应购买不少于1年运行期的交易产品。

【条文说明】

5.3.5 2021年9月，国家发改委、国家能源局组织国家电网公司、南方电网公司制定发布《绿色电力交易试点工作方案》，鼓励市场主体之间签订5-10年的长期购电协议，推动市场主体通过长周期协议获得较为稳定的价格，预判市场对绿色能源的诉求，长期购电协议的执行周期可作为绿色能源规划及建筑与校园设定碳中和目标的重要依据，是鼓励和引导的方向。

但考虑到受当前电力交易机制限制，现阶段的绿电交易主要为月度至一年期，多年合约难度较大，且实践十分有限。本标准规定校园进行运行判定时，允许仅购买1年期的绿色电力与碳排放交易产品。而设计阶段应鼓励建筑尽可能采用降碳设计，为保证零碳建筑的中长期降碳效果，避免设计阶段仅以极低的成本购买1年交易产品，取得认证后不再承担降碳责任的情况，以及保证对通过自身降碳实现零碳排放校园的公平性，设计阶段应购买长期交易产品，若存在购买困难情况，可在进行设计判定时仅判定为近零碳校园，在运行判定时通过购买1年运行期的交易产品，判定为1年期的零碳校园。

提前购买5~10年以上运行期的交易产品，可实现以下积极影响：一是提升购买量，可提高碳排放权交易市场的活跃性，或支撑绿色能源规划，有助于促进全社会的减排目标；二是锁定长期降碳效果，避免业主通过短期交易获得零碳校园认证后不再承担相应减排责任。

- 5.4交通及市政基础设施

5.4.1 优化校园综合交通系统规划，优化空间布局和线路，重视校园各板块间公共交通的便捷度，合理构筑慢行体验和生态互动的可持续道路及公共活动场地设计，用低维护方式完善步行系统休闲空间与道路设施系统。

【条文说明】

5.4.1 绿色交通是指为了减轻交通拥挤、降低环境污染、促进社会公平、节省建设维护费用而发展低污染、有利于城市环境的多元化城市交通运输系统。绿色交通是可持续、可协调的交通，它包括几方面的协调：一是，交通与环境（生态环境、心理环境）的协调；二是，交通与未来发展的协调，即交通要适应于未来的发展；三是，交通与社会的协调，交通要以人为本，为人类提供安全的交通；四是，交通与资源的协调，即以最少的资源维持交通的需求。

绿色交通具体体现在以下几个方面：减少个人机动车辆的使用，尤其是减少高污染车辆的使用；提倡步行，提倡使用自行车与公共交通；提倡使用清洁干净的燃料和车辆等。

加强慢行系统基础设施规划与建设，优化各类交通资源配置。如果说校园主干道与公共交通系统是“主动脉”，那么慢行交通系统就是“毛细血管”，畅通校园交通大循环，需要二者紧密配合、高效接驳。在校园规划中，不仅要留出更多的城市道路资源给步行和自行车，还要进一步统筹不同类型的公共资源，让各种交通出行方式得到合理发展和利用。要因地制宜编制绿道网建设规划，科学划定慢行片区，围绕教学楼、图书馆、饭堂、宿舍楼周边等重点区域建设自行车接驳系统，让骑行成为更多人的选择。

5.4.2 校园内道路应与各建筑的出入口及走道衔接，构成安全、方便、明确、通畅的路网。校园道路及公共活动场地设计应符合国家现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《无障碍设计规范》GB 50763、《中小学校设计规范》GB 50099。

【条文说明】5.4.2校园选址和出入口的设置方便学生及教职员工充分利用公共交通网络。场地与公共交通设施具有便捷的联系。强调学校布点要均匀，做到小学生上学时间控制在步行10min左右，中学生上学控制在步行15min、20min左右。

5.4.3 根据校园使用需求和空间承载力，合理设计机动车及非机动车停车场，减少停车场地设置对环境的不利影响，节约土地资源。新能源汽车充电桩配置率应达到50%以上，自行车停放点不少于2个，入学半径外班车覆盖率应为100%。

【条文说明】

5.4.3 学校周边应有良好的交通条件，有条件时宜设置临时停车场地。学校的规划布局应与生源分布及周边交通相协调。与学校毗邻的城市主干道应设置适当的安全设施，以保障学生安全跨越。

中小学校校园出入口应与市政交通衔接，但不应直接与城市主干道连接。校园主要出入口应设置缓冲场地。为使师生人流及自行车流出人顺畅，校门宜向校内退让，构成校门前的小广场，起缓冲作用。退后场地的面积大小取决于学校所在地段的交通环境、学校规模及生源家庭情况。

停车场地及地下车库的出人口不应直接通向师生人流集中的道路。在以往的中小学设计规范中未将道路及广场、停车场用地单独列出。近年来，各地重视校园环境的交往功能、空间设计和停车场地，道路及广场、停车占地比例提高。为解决家长的临时停车问题，若由学校建停车场则利用率过低，需由社区或城市管理部门结合周边的停车需要统一规划建设。

5.4.4 学校应在每学年对入学半径外有乘坐校车需求的学生人数进行统计，并根据统计结果制定班车运行方案。

- 5.5 场地利用及绿化

5.5.1 新建、改建、扩建学校项目宜充分利用尚可使用的场地，结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，减少土方量；保护场地内原有的自然水域、湿地和植被，场地原有古树、名木及古树后续资源应尽量予以保护。

5.5.2 在规划校园绿化、公共绿地时，考虑对碳汇的影响。推广立体绿化，充分利用墙壁、阳台、窗台、屋顶、棚架等栽种攀缘植物，提高绿化覆盖率，增加碳汇。

5.5.3 宜利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带。

【条文说明】

5.5.3 在建筑间距和通路设计时，除了考虑消防、采光、通风、日照间距等，还需考虑采取避免坠物伤人的措施。由于建筑物外墙钢筋混凝土、填充墙体、水泥砂浆、外贴保温、外墙饰面层及门窗等的热胀冷缩系数不同，建筑设计时虽然采取设墙面变形缝的措施，但受环境温度、湿度及施工质量的影响，各种材料会发生不同程度的变形，材料连接界面破坏，出现外墙空鼓，最后导致坠落影响人民生命与财产安全。因此，要求建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合，同时采取建立护栏、缓冲区、隔离带等安全措施，消除安全隐患。

## 6 室外设计

- 6.1 一般规定

6.1.1 在室外设计时，应综合考虑场地内的绿地率、绿容率、绿化覆盖率、垃圾分类收集率、再生资源回收站点、海绵城市、节水节能、非传统水源利用等方面，并应考虑与其他各专业的相互关系配合，进行项目的近零碳设计。

【条文说明】

6.1.1 规划合理的校园绿化面积，为校园碳中和提供必要的硬件基础。足够绿地面积，绿化密度是保证CO2吸收的必要条件，有目的进行校园绿化选种工作。按照各种树木、花卉、草坪的碳中和能力，优先出各种植物的合理搭配。这样可以较大的提高植物CO2的吸收效率。在保障各绿化功能正常运行、校园美观的前提下，最大限度提高实现土地的高效利用及碳中和能力。

6.1.1植物固碳情况

| 覆盖资源 | 固碳量/t·(hm-2·a-1) | 吸收二氧化碳量/t·(hm-2·a-1) |
| --- | --- | --- |
| 乔木 | 210.83 | 780.85 |
| 灌木 | 123.25 | 456.47 |
| 草本 | 29.78 | 110.30 |
| 灌木、草本 | 141.27 | 482.10 |
| 乔木、灌木、草本 | 268.72 | 995.25 |

从以上数据可以看出，各种植物的碳汇效果是不同的，其中乔木对CO2的吸收效果最好。以乔木为主，能够提高绿地的空间利用率、增加绿量，使有限的绿地发挥更大的生态效益和景观效益。同时在保障美观、环保，及各种绿化功能的前提下，开展立体绿化，充分利用有限的土地资源。利用墙面、挡墙与围栏种植藤本植物，在空闲的屋顶进行绿植种植，利用一切可以种植空间增加植物，增大绿化面积，提高绿化覆盖率，增强植物吸碳吐氧功能。

降低校园内垃圾产量，进而降低碳排放。校园宜使用智能垃圾桶、感应式垃圾桶等新型垃圾分类设施。校园雨水控制与利用可以提高校园非传统水源的使用，减少市政管网的供水量，降低市政供水端的供水能耗。对于市政照明，LED照明光源近年来发展迅速，是发光效率最高的照明光源之一，是适宜校园照明使用的高效节能光源。

- 6.2 室外环境

6.2.1场地内合理利用公共绿化用地，改善校园环境。

1 学校新建校区绿地率不低于35%，旧校区改建项目绿地率不低于30%；

2 学校公共绿地宜在放假期同向社会公众开放；

3 充分利用空间，采用地面绿化（含架空层绿化）、垂直绿化、屋顶绿化结合的立体绿化方式，增加绿化覆盖率，改善校园环境；

4 小学新校区人均公共绿地面积不小于1.5㎡,旧校区人均公共绿地面积不小于1.0㎡,；中学新校区人均公共绿地面积不小于1.4㎡,,旧校区人均公共绿地面积不小于l.0㎡,；普通高校、特殊类型高校新校区人均公共绿地面积不小于2.0㎡,,旧校区人均公共绿地面积不小于1.2㎡,；职业学校新校区人均公共绿地面积不小于1.4㎡,旧校区人均公共绿地面积不小于1.0㎡,。

【条文说明】

6.2.1 绿地是保障学校环境质量的重要方面，不得强调气候条件差或缺少土地而忽略绿地的设置。绿地设计要贯彻以人为本，达到人与自然和谐，有利人的身心健康，创造良好的生态、景观、游憩环境，设计要体现适用、经济、环保、美观的原则。

6.2.2采取措施降低热岛强度：

1 场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例达到10%；

2 场地中处于建筑阴影区外的机动车道、路面太阳辐射反射系数不小于0．4或设有遮阴面积较大的行道树的路段长度不小于70％；

3 绿色屋顶/生态屋顶/光伏屋顶的比例达到30%；

4 校园内主要行人道路釆用连廊遮荫挡雨；

5 屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0．4的屋面面积合计达到75％。

【条文说明】

6.2.2 “热岛”现象在夏季出现，不仅会使人们高温中暑的概率变大，同时还容易形成光化学烟雾污染，并增加建筑的空调能耗，给人们的生活和工作带来负面影响。室外硬质地面采用遮阴措施可有效降低室外活动场地地表温度，减少热岛效应，提高场地热舒适度。

第1款中的室外活动场地包括：步道、庭院、广场、游憩场和非机动车停车场。不包括机动车道和机动车停车场，本款仅对建筑阴影区的户外活动场地提出要求，建筑阴影区为夏至日8：00～16：00时段在4h日照等时线内的区域。乔木遮阴面积按照成年乔木的树冠正投影面积计算；构筑物遮阴面积按照构筑物正投影面积计算。

第3款中屋面可采用高反射率涂料等面层，本款计算绿化屋面面积、设有太阳能集热板或光电板的水平投影面积、反射率高的屋面面积之和。

6.2.3 校园配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，合理选择绿化方式，校园环境绿化设计应以本土植物为主，或适宜当地气候和土壤条件的植物，华南地区常见乔木及散植灌木见附录A，高碳汇植物见附录B。科学配置绿化植物，改善室外热湿环境、声环境和景观环境：

1 种植适宜当地气候和土攘条件的植物为主，选用耐候性强、病虫害少、对 人体无害、能体现良好生态环境地域特点的植物，建设场地绿植种类应多样，成活率不低于90%；

2 以乔木为主，釆用乔木、灌木、地被、草坪结合的复层绿化配置，种植区域覆土深度和排水能力满足植物生长需求；

3 绿地配置乔木不少于3株/100m2；

4 林荫停车场釆用株行距在6m×6m以下栽有乔木；

5 合理设计常绿乔木，红线范围内户外活动场地宜有乔木、构筑物等遮阴措施，须保留场地内古树名木及古树后续资源，宜保留原生大树；

6 高大乔木不得影响消防救援，同时考虑乔木在台风天气产生次生灾害的影响；

7 场地的绿容率不宜低于3.0。

【条文说明】

6.2.3 校园绿化以景观绿化植物造景，这些植物以其特有的美化和防护作用起到净化空气、减少噪音、调节气候等改善环境的功能。校园绿化主要为师生创造一个防暑、防寒、防风、防尘、防噪音、相对宁静优美的学习、生活环境的活动场所。

绿容率是指场地内各类植被叶面积总量与场地面积的比值。叶面积是生态学中研究植物群落、结构和功能的关键性指标，它与植物生物量、固碳释氧、调节环境等功能关系密切，较高的绿容率往往代表较好的生态效益。目前常见的115绿地率是十分重要的场地生态评价指标，但由于乔灌草生态效益的不同，绿地率这样的面积型指标无法全面表征场地绿地的空间生态水平，同样的绿地率在不同 的景观配置方案下代表的生态效益差异可能较大，因此，绿容率可以作为绿地率的有效补充。为了合理提高绿容率，可优先保留场地原生树种和植被，合理配置叶面积指数较高的树种，提倡立体绿化，加强绿化养护，提高植被健康水平。绿化配置时避免影响低层用户的日照和采光。中国各气候区植被生长情况差异较大，为便于评价，本条的绿容率可采用如下简化计算公式：绿容率=[∑(乔木叶面积指数×乔木投影面积×乔木株数)+灌木占地面积×3+草地占地面积×1]/场地面积。冠层稀疏类乔木叶面积指数按2取值，冠层密集类乔木叶面积指数按4取值，乔木投影面积按苗木表数据进行计算，场地内的立体绿化均可纳入计算。除以上简化计算方法外，鼓励有条件地区采用当地建设主管部门认可的常用植物叶面积调研数据进行绿容率计算。也可提供以实际测量数据为依据的绿容率测量报告，测量时间可为全年叶面积较多的季节。

- 6.3 能源设备和系统

6.3.1 采用低压直流供配电系统时，宜采用光储直柔（PEDF）技术，通过建筑分布式光伏、建筑分布式储能、直流供配电技术和具备调节能力的末端设备，实现建筑与电网的友好互动。

6.3.2 新建建筑应安装太阳能系统。既有建筑上增设或改造太阳能系统，必须经建筑结构安全复核，满足建筑结构的安全性要求。既有建筑在符合安全条件的前提下，宜建设分布式光伏发电系统。

【条文说明】

6.3.2 为完成我国2030年达到碳排放高峰，2060年达到碳中5.2太阳能系统和的目标，必须强化太阳能等清洁可再生能源在建筑中的推广应用力度。太阳能系统可分为太阳能热利用系统、太阳能光伏发电系统和太阳能光伏光热(PV/T)系统，这三类系统均可安装在建筑物的外围护结构上，将太阳辐射能转换为热能或电能，替代常规能源向建筑物供电、供热水、供暖/供冷，既可降低常规能源消耗，又可降低相应的二氧化碳碳排放，是实现我国碳中和目标的重要技术措施。

既有建筑建成的年代参差不齐，有的建筑已使用多年,太阳能系统需安装在建筑物的外围护结构表面上，会加重安装部位的结构承载负荷。为保证建筑物的结构安全，增设或改造太阳能系统时，必须经过建筑结构复核，确定是否可以实施。复核可由原设计单位或其他有资质的设计单位根据原设计施工图、竣工图、计算书等文件进行，以及委托法定检测机构检测，确认不存在结构安全问题;否则，应进行结构加固，以确保建筑结构安全和其他相应的安全性要求。

2024年9月，广东省教育厅印发《关于加快推进校园分布式光伏建设的通知》，明确推动全省新建和改扩建学校建筑同步安装分布式光伏发电设施。

6.3.3 建筑光伏系统设计时，宜采用光储直柔建筑配电技术，提高系统发电利用率。建筑光伏系统配置的储能宜采用电化学储能系统,电化学储能系统设计应符合现行国家标准《电化学储能电站设计规范》 GB51048的规定。

【条文说明】

6.3.3 建筑用能与太阳能光伏发电量在时序上匹配度不高，在学校寒暑假期间存在。从建筑光伏最大化利用的角度出发，可采取的措施包括负荷柔性调节、储能、能量管理等手段提高匹配度。采取负荷调节和储能等措施时，应考虑技术合理性与经济性。储能可以在光伏系统发电量过剩时储存多余的电能，在发电量不足时释放储存的电能，从而实现能源的平稳供应。对于学校，储能系统可以帮助降低用电成本，提高能源利用效率。

6.3.4 太阳能集热器、光伏组件等可再生能源利用设施宜与建筑进行一体化设计。太阳能板组件抗台风要求宜提高至大于15级。

【条文说明】

6.3.4 太阳能集热器、光伏组件等可再生能源利用设施与建筑同时设计、同时施工、同时验收、同时使用。

6.3.5 停车场应设置电动汽车充电设施或预留充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。

【条文说明】

6.3.5 为贯彻落实国家发展改革委、国家能源局、工业与信息化部、住房城乡建设部《电动汽车充电基础设施和发展指南(2015~2020)》的要求，满足电动汽车发展的需求，本条也明确了绿色建筑配建停车场(库)应具备电动汽车充电设施或安装条件。电动汽车充电基础设施建设，应纳人工程建设预算范围、随工程统一设计与施工完成直接建设或做好预留。电动汽车停车位数量至少应达到当地相关规定要求，配置条件应按新建住宅配建停车位数量，100%建设充电设施或预留建设安装条件，为各种充电设施(充电桩、充电站等)提供接人条件。

预留条件的充电车位，至少应预留外电源管线、变压器容量、一级配电应预留低压柜安装空间、干线电缆敷设条件，第级配电应预留区域总箱的安装空间与接入系统位置和配电支路电缆敷设条件，以便按需建设充电设施。

同时，根据现行国家标准《无障碍设计规范》GB50763对不同场所无障碍停车的要求，对于居住区，居住区停车场和车库的总停车位应设置不少于0.5%的无障碍机动车停车位，若设有多个停车场和车库，宜每处设置不少于1个无障碍机动车停车位;对于公共建筑，建筑基地内总停车数在100辆以下时应设置不少于1个无障碍机动车停车位，100辆以上时应设置不少于总停车数1%的无障碍机动车停车位。本条要求停车场应合理设置电动洗车和无障碍汽车停车位。

6.3.6 校园内宜设置电动汽车充电桩智能管理系统，与可再生能源发电、建筑用电负荷管理等协同，实现电动车的智能柔性充放电。

- 6.4 环境卫生

6.4.1 校园宜对垃圾收集点或者收集容器实施信息化、智能化管理。

6.4.2 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。垃圾分类收集率应为100%，再生资源回收站点不少于2个。

【条文说明】

6.4.2 本条要求根据垃圾产生量和种类合理设置垃圾分类收集设施，其中有害垃圾必须单独收集、单独清运。垃圾收集设施规格和位置应符合国家有关标准的规定，其数量、外观色彩及标志应符合垃圾分类收集的要求，并置于隐蔽、避风处，与周围景观相协调。垃圾收集设施应坚固耐用，防止垃圾无序倾倒和露天堆放。

生活垃圾一般分四类，包括有害垃圾、易腐垃圾(厨余垃圾)、可回收垃圾和其他垃圾。有害垃圾主要包括：废电池(镉镍电池、氧化汞电池、铅蓄电池等)，废荧光灯管(日光灯管、节能灯等)，废温度计，废血压计，废药品及其包装物，废油漆、溶剂及其包装物，废杀虫剂、消毒剂及其包装物，废胶片及废相纸等。易腐垃圾(厨余垃圾)包括剩菜剩饭、骨头、菜根菜叶、果皮等可腐烂有机物。可回收垃圾主要包括：废纸，废塑料，废金属，废包装物，废旧纺织物，废弃电器电子产品，废玻璃，废纸塑铝复合包装，大件垃圾等。有害垃圾、易腐垃圾(厨余垃圾)、可回收垃圾应分别收集。

同时，在垃圾容器和收集点布置时，重视垃圾容器和收集点的环境卫生与景观美化问题，做到密闭并相对位置固定，如果按规划需配垃圾收集站，应能具备定期冲洗，消杀条件，并能及时做到密闭清运。

- 7 建筑设计

- 7.1 一般规定

7.1.1 建筑设计从建筑功能分区、交通组织、建筑朝向、建筑造型、地下空间开发、围护结构热工性能、门窗气密性、内部非结构构件安全性、构件隔声、无障碍设计、防水防潮等多个方面综合考虑，并应结合场地环境与气候特点，对项目的太阳能、风能等可再生能源利用条件进行综合分析，考虑与其他各专业的相互关系和协同，进行近零碳校园的设计。

7.1.2 建筑设计应遵循被动优先的原则，充分利用天然采光、自然通风，优先采用电扇调风方式调节室内热环境，结合围护结构保温隔热和遮阳措施，降低建筑的用能需求。

【条文说明】

7.1.2 建筑设计应根据场地和气候条件，在满足建筑功能和美观要求的前提下，通过优化建筑外形和内部空间布局，充分利用自然采光以减少建筑的人工照明需求，适时合理利用自然通风以消除建筑余热余湿，同时通过围护结构的保温隔热和遮阳措施减少通过围护结构形成的建筑冷热负荷，达到减少建筑用能需求的目的。人员常住空间宜实现自然通风，当不具备自然通风条件时，其空调通风系统应具备可以实现全新风运行的条件。

7.1.3 建筑的窗墙面积比、屋顶透光部分面积比、围护结构热工性能、全年供暖和空气调节能耗等建筑节能设计指标，应满足现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015、《公共建筑节能设计标准》GB50189及《广东省公共建筑节能设计标》DBJ15-51中的强制性条文规定。公共建筑的围护结构应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》CB50176的要求。建筑能耗综合值、建筑气密性、可再生能源利用率、建筑综合节能率、建筑本体节能率、可再生能源利用率等应满足《近零能耗建筑技术标准》GB/T51350的要求。

【条文说明】

7.1.3 因地制宜是设计首先要考虑的因素，不仅仅需要考虑当地气候条件，还需要综合场地周边的社会历史文化、地形、城乡规划、道路、环境等条件的制约因素，权衡各因素之间的相互关系，通过多方面分析、优化建筑的规划设计，尽可能提高建筑物在夏天、过渡季节的自然通风和冬季的采光效果，保证合理的楼间距以免影响室内人员的视野。屋顶和东西墙应采取更高要求的隔热措施，外窗尤其是东西向外窗应采取建筑外遮阳或中间遮阳，外窗的可开启总面积能使建筑能获得更良好的通风。

建筑总平面设计的原则是综合考虑基地容积率、限高、绿化率、交通等功能因素基础上，冬季能获得足够的日照并避开主导风向，夏季则能利用有效自然通风并减少太阳辐射，优化设计体形和朝向，布置室内平面。在此基础上，再综合优化建筑的窗墙比、遮阳构件等外立面元素，整体考虑围护结构性能。

良好的围护结构热工性能是建筑做好节能降耗工作的基础，现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015对围护结构传热系数K外窗/幕墙的遮阳系数SC(居住建筑)或太阳得热系数SHGC(公共建筑)等热工性能指标做出了规定。

- 7.2 建筑围护结构

7.2.1 校园建筑的围护结构采用合理的保温、隔热、遮阳等措施，达到以下要求：

1 建筑各立面透明围护结构的综合遮阳系数/太阳得热系数比现行国家强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定值提高幅度达到10%以上。

2 建筑供暖空调负荷降低10%以上。

【条文说明】

7.2.1 国家、行业和各省市的建筑节能设计标准都对围护结构热工性能参数提出了明确的要求。对于学校而言，学生宿舍与教职工宿舍属于居住建筑，应执行行业标准《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015，其余建筑公共建筑应执行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015 等相关的节能设计标准。

近零碳校园建筑的围护结构节能率须高于国家和地方的节能标准，在设计时可利用计算机软件模拟分析的方法计算其节能率，以定量判断其节能效果。夏热冬暖地区的气候特点决定了建筑围护结构节能应重点关注降低透明围护结构遮阳系数，建筑遮阳设施应与建筑的外立面造型相协调，宜结合外廊、阳台、挑檐等建筑本身进行遮阳设计。

7.2.2 围护结构设计时，应进行气密性专项设计，建筑设计应选用气密性等级高的外门窗，外门窗与门窗洞口之间的缝隙应做气密性处理。外门、外窗的气密性分级应符合《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008中第4.1.2条的规定，建筑外窗的气密性不应低于6级。气密性应符合《近零能耗建筑技术标准》GB/T51350的规定。

1 气密层设计应依托密闭的围护结构层，并应选择适用的气密性材料。

2 围护结构洞口、电线盒、管线贯穿处等易发生气密性问题的部位应进行节点设计，并应对气密性措施进行详细说明;穿透气密层的电力管线等宜采用预埋穿线管等方式，不应采用桥架敷设方式。

3 不同围护结构的交界处以及排风等设备与围护结构交界处应进行密封节点设计，并应对气密性措施进行详细说明。

【条文说明】

7.2.2 对近零碳校园内的建筑来说，建筑气密性是影响建筑供暖能耗和供冷能耗的重要因素，由于其极低的能效指标，由单纯围护结构传热导致的能耗已较小，这种条件下造成气密性对能耗的比例大幅提升，因此建筑气密性能更为重要。在正常的设计和施工条件下，外门窗的气密性对建筑整体的气密性影响较大，做好外门窗的气密性是实现建筑整体气密性目标的基础之一。良好的气密性可以减少冬季冷风渗透，降低夏季非受控通风导致的供冷需求增加，避免湿气侵人造成的建筑发霉、结露等损坏，减少室外噪声和室外空气污染等不良因素对室内环境的影响，提高居住者的生活品质。

对近零碳校园内的建筑来说，在正常的设计和施工条件下，外门窗的气密性对建筑整体的气密性影响较大，做好外门窗的气密性是实现建筑整体气密性目标的基础之一。

围护结构洞口、电线盒和管线贯穿处等部位不仅仅是容易产生热桥的部位。同时也是容易产生空气渗透的部位，其气密性的节点设计应配合产品和安装方式进行设计和施工

学校建筑一般对室内环境要求较高，为了保证建筑的节能，要求外窗具有良好的气密性能，以抵御夏季和冬季室外空气过多地向室内渗漏，因此对外窗的气密性能要有较高的要求。根据现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008，建筑外门窗气密性7 级对应的分级指标绝对值为：单位缝长1.0≥q1[m3/(m·h)]＞0.5，单位面积3.0≥q1[m3/(m2·h)]＞1.5；建筑外门窗气密性6 级对应的分级指标绝对值为：单位缝长1.5≥q1[m3/(m·h)]＞1.0，单位面积4.5≥q1[m3/(m2·h)]＞3.0。

7.2.3 建筑屋顶宜采用屋顶绿化、太阳能板遮阳、高反射涂料等节能隔热措施，各朝向外墙体宜采用垂直绿化、浅色外饰面等节能隔热措施，不宜大面积采用深色或颜色鲜艳的外饰面。

【条文说明】

7.2.3 采用屋顶绿化、太阳能板遮阴以及高反射涂料（太阳辐射反射系数不小于0.4）措施的屋面面积宜达到可采用面积（除屋顶其他设施之外的面积）的40%以上；东西向外墙绿化的面积宜达到可采用面积（除窗户和阳台之外的面积）的30%以上；墙面采用浅色外饰面（太阳辐射吸收系数ρ小于0.4）的面积宜达到墙面面积的80%以上。

7.2.4 对既有主要功能建筑进行改造，应符合《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022要求，节能改造方案的设计能耗不高于国家现行节能设计标准的规定值。围护结构中屋面、外墙、外窗(含透光墙)部位的热工性能参数宜优于国家行有关建筑节能设计标准规定值5%。

- 7.3 建筑光环境

7.3.1 校园建筑主要功能房间的采光系数、窗地面积比、室内表面的反射比值应符合现行国家标准《中小学设计规范》GB50099和《建筑采光设计标准》GB 50033的有关规定。

【条文说明】

7.3.1 本条要求同时符合《中小学校设计规范》GB 50099、国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033对教育建筑的普通教室的采光不应低于采光等级Ⅲ级的采光标准值的有关规定。《中小学校设计规范》GB 50099 第9.21条：教学用房工作面或地面上的采光系数不得低于表 9.2.1 的规定和现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033 的有关规定。在建筑方案设计时，其采光窗洞口面积应不低于表9.2.1 窗地面积比的规定估算。9.2.3 条: 除舞蹈教室、体育建筑设施外，其他教学用房室内各表面的反射比值应符合表9.2.3 的规定，会议室、卫生室《保健室)的室内各表面的反射比值宜符合表9.23的规定。

| 表面部位 | 反射比 |
| --- | --- |
| 顶棚 | 0.70~0.80 |
| 前墙 | 0.50~0.60 |
| 地面 | 0.20~0.40 |
| 侧墙、后墙 | 0.70~0.80 |
| 课桌面 | 0.25~0.45 |
| 黑板 | 0.10~0.20 |

7.3.2 校园建筑宜合理利用自然采光，且应符合下列规定：

1 校园建筑宜采用中庭、采光天井、屋顶天窗等加强室内自然采光；

2 校园建筑进深选择应考虑天然采光效果。对于进深较大的房间，应设置反光板、散光板等集光导光设施，将室外自然光引入室内;

3 主要教学功能房间有合理的控制眩光措施。宜采用卷帘、内百叶等内遮阳措施，调节室内自然采光并防止窗口眩光。

【条文说明】

7.3.2 自然采光不仅有利于照明节能，而且有利于增加室内外的自然信息交流，改善空间卫生环境，调节空间使用者的心情。大进深的地上室内空间，容易出现天然采光不足的情况。通过反光板、散光板、棱镜玻璃窗、集光导光设备等设计手法，可以有效改善这些空间的天然采光效果。建筑进深对建筑照明能耗影响较大，对于进深较大的房间，应通过采光中庭和采光竖井的设计，引人自然光。此外，可考虑利用光导管、导光光纤等导光设施引人自然光，减少照明光源的使用，降低照明能耗。

7.3.3 校园建筑室内人工照明效果应达到以下要求：

1 人工照明眩光管理：安装高度不超过5米的灯具，UGR值应不大于19。

安装高度超过5米的灯具，UGR值应不大于22；

2 用于室内照明的灯具，其一般显色指数不应低于80、特殊显色指数R9应大于0、色容差不应大于5SDCM，室内照明系统频闪比不应大于6%；

3 教室课桌所覆盖区域内的照度均匀度不应小于0.7,课桌以外区域的照度均匀度不应小于0.5。教室黑板表面上的照度均匀度不应小于0.7。

【条文说明】

7.3.3 校园建筑内不同照明场所功能要求照明功率密度、照度均匀度、显色指数等参数应符合国家相关标准要求。

7.3.4 演示型多媒体教学环境的照明系统特性指标和大屏幕显示系统的亮度设计应符合《多媒体教学环境设计要求》GB/T 36447的相关规定。

【条文说明】

7.3.4 演示型多媒体教学已经广泛应用于学校，应规范使用，保护学生视力。演示型多媒体教学环境主要适用于授课、学术报告、演讲等教学活动模式。其基本应用功能应包括:便捷上网、多媒体(如数据、图文、音视频资源等)演示、扩声和大屏幕显示。其系统组成应包括:板书演示设备(如黑板、电子书写屏、电子白板等)、多媒体演示设备(如幻灯机、胶片投影仪、录音机、录像机、视盘播放设备、视频展示台等)、多媒体计算机、大屏幕显示系统(投影机或平板显示器)扩声设备(如有线传声器、无线传声器、功率放大器、扬声器等)信号源切换分配设备(如AV阵或分配器VGA矩阵或分配器等)、中央控制系统、多媒体讲台与辅材如接插件、线材等)。

7.3.4-1 演示型多媒体教学环境的照明系统特性指标见下表

| 区域 | 参考平面 | 照度lx | UGR | 色温K | 显色指数Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生席 | 桌面 | 300~400 | 19 | 3200 | 80 |
| 教师席 | 讲台 | 150~300 | 19 | 3200 | 80 |
| 投影区 | 大屏幕垂直面 | 80~100 | 19 | 3200 | 90 |
| 板书区 | 黑板 | 400~500 | 19 | 3200 | 80 |

演示型多媒体教学环境的照明系统室内照度调节控制可分为一级、二级两个等级，其中二级标准为基本要求。具体的调节控制要求见表7.3.4-2。

7.3.4-2 演示型多媒体教学环境的照明系统特性指标见下表

| 技术规格 | 一级 | 二级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水平照度标准值lx | 500 |  | 大屏幕显示区域照度应低于作业面照度 |
| 照度调节方式 | 全区坡1501x~5001x无极调光 | 分区城1501x~5001x开关调光 |  |
| 统一眩光值 | ≤19 |  |  |

其中大屏幕显示系统的屏幕亮度设计应符合下表的规定。

7.3.4-2 多媒体教学环境亮度选型参考指标             单位为坎德拉每平方米

| 类别 | 一级 | 二级 |
| --- | --- | --- |
| 投影系统（正投） | 200 | 100 |
| 平板显示系统 | 300 | 200 |
| LED显示系统 | 400 | 300 |

注：表中大屏幕显示系统亮度以表面照度150lx为参考

- 7.4 空气质量

7.4.1 应通过合理的平面布局与构件设计，为校园建筑创造良好的自然通风条件，降低空调及照明能耗。应符合下列规定：

1 合理组织平面布局和外窗开口设计，增加室内空气对流，避免单侧通风；

2 室内宜采用开敞式布局创造良好的通风环境，同时宜减少内部隔墙或采用低矮隔断；

3 当外窗开口与主导风向夹角过小时，可设置导风墙或导风板等构件，引导气流进入建筑内部；

4 当建筑外部条件不适宜采用自然通风或仅通过自然通风无法满足使用需求时，应加设机械通风换气装置。

【条文说明】

7.4.1 建筑布局不仅会产生二次风，还会严重阻碍风的流动，在某些区域形成无风区和涡旋区，这对于室外散热和室内污染物排放是非常不利的，应尽量避免。建筑布局采用行列式、自由式或采用“前低后高”和有规律是“高低错落”，应有利于自然风进入深处，使建筑前后形成压差，促进建筑自然通风。可采用计算机模拟手段优化设计。

当建筑呈一字平直排开且形体较长时，应在前排学校适当位置设置过街楼以加强夏季或过渡季的自然通风。建筑过长，不仅不利于本身建筑的自然通风，对后排及周边建筑的自然通风也会有不利影响，应尽量避免，或者通过合理设定过街楼、首层架空等方式加以改进。

良好的自然通风设计可以有效改善室内热湿环境和空气品质，提高人体舒适性。在自然通风条件下，人们感觉热舒适和可接受的环境温度要远比空调采暖室内环境设计标准限定的热舒适温度范围来得宽泛。当室外温湿度适宜时，良好的通风效果还能够减少空调的使用。通常情况下，室内自然通风换气次数（单位时间内室内空气的更换次数，即通风量与房间容积的比值）达到2次/h以上时，能够保证较好的热湿环境和空气品质。

靠开启扇进行自然通风的，设计时可进行简化判断，即在过渡季节典型工况下，自然通风房间可开启外窗净面积不小于房间地板面积的4%；建筑内区房间若通过邻接房间进行自然通风，其通风开口应大于该房间净面积的 8%，目不应小于2.3 m2。

对于开窗等通风洞口内外遮挡比较严重或设有大进深内区的建筑，应采取各类措施促进房间的自然通风。采用软件模拟的方式来验证和优化通风效果。

7.4.2 主要功能用房内增加空气净化装置或设置室内空气质量监控系统。未设置以上装置或系统，但通过校园环境的营造及选用环保建材、家具等措施，主要功能用房内热湿环境质量符合《民用建筑热湿环境质量评价标准》GB/T50785 2级要求。

【条文说明】

7.4.2 近年来空气环境恶化严重，直接影响校园建筑内空气环境质量及学生的身心健康，增加空气净化装置或在学生人员密度大、使用时间长的教学和活动空间设置室内空气质量监控系统，对室内温湿度、二氧化碳、空气污染物浓度等进行数据采集和分析，并与空调系统联动，实现自动通风调节，有力于改善校园建筑内的空气品质，应积极引导和推广。

7.4.3 采用集中空调系统的校园建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定。采用非集中空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。

【条文说明】

7.4.3 随着社会的发展和生活水平的逐年提高，校园建筑设计集中空调是一种发展趋势，如广州大学城就采用了区域供冷系统，校园建筑普遍设计了集中空调。因此对该类型校园建筑内环境参数主要是房间内的温度、湿度、新风量要求必须满足现行的国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的基本规定，详见下表。对于非集中供暖空调系统的建筑，应有保障室内热环境的措施或预留条件，如设置风扇或分体空调等。

| 类别 | 热舒适等级 | 温度（℃） | 相对湿度（%） | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供热工况 | Ⅰ级 | 22~24 | ≥30 | ≤0.2 |
|  | Ⅱ级 | 18~22 | — | ≤0.2 |
| 供冷工况 | Ⅰ级 | 24~26 | 40~60 | ≤0.25 |
|  | Ⅱ级 | 26~28 | ≤70 | ≤0.3 |

7.4.4 图书馆、餐厅、体育馆等采用集中空调的房间应满足现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级及以上的面积比例应达到60%以上。

【条文说明】

7.4.4 对于采用集中空调的房间，应通过合理优化室内气流组织设计，使得人工冷热源热湿环境整体评价指标包括预计平均热感觉指标(PMV)和预计不满意者的百分数(PPD)满足《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785的规定。

依据国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785，室内人工冷热源热湿环境整体评价指标如下表所示。

表7.4.4 整体评价指标

| 等级 | 整体评价指标 |  |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | PPD≤10% | -0.5≤PMV≤+0.5 |
| Ⅱ级 | 10%≤PPD≤25% | -1≤PMV<-0.5或+0.5≤PMV≤+1 |
| Ⅲ级 | PPD>25% | PMV<-1 或PMV>+1 |

- 8 暖通空调设计

- 8.1一般规定

8.1.1 暖通空调设计时，在满足功能需求的前提下，应综合考虑室内热湿环境、空气品质、噪声控制、建筑冷热源方式和空调系统方式的优化设计，并应考虑与其他各专业的相互关系和配合，进行近零碳校园设计。

【条文说明】

8.1.1 除基本设计外还应关注：选用高效设备、高能效系统设计、室内空气污染物排放、系统分区控制、水泵风机能效、室内新风系统、风机选型、计量系统、智能控制、室内空气质量监控等因素。

- 8.2 健康舒适

8.2.1 中小学校建筑的采暖通风与空气调节系统的设计应满足舒适度的要求，建筑的室内空气温度、新风量、换气次数、室内空气质量应符合现行国家标准。

1 建筑室内热湿环境参数应符合表8.2.1-1规定。

表8.2.1-1 主要功能房间室内热湿环境参数

| 室内热湿环境参数 | 冬季 | 夏季 |
| --- | --- | --- |
| 温度（℃） | ≥20 | ≤26 |
| 相对湿度（%） | ≥30 | ≤60 |

2 采用通风系统的宿舍室内新风量不应小于30（m3/h·人）。公共建筑的新风量应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50376的规定。

3 主要功能房间的室内空气品质应符合表8.2.1-2的规定

表8.2.1-2 建筑主要功能房间空气品质参数

| 室内空气品质参数 | 指标要求 |
| --- | --- |
| PM2.5（μg/m³） | ≤50 |
| 二氧化碳浓度（ppm） | ≤900 |

【条文说明】

8.2.1 健康、舒适的室内环境是近零碳建筑的基本前提。

1 近零碳建筑室内环境参数应满足较高的热舒适水平。建筑室内的温度、相对湿度直接影响室内的热舒适水平和建筑能耗。本条规定的空间环境参数以满足人体热舒适为目的，其他工艺性建筑空间的室内环境参数按具体工艺要求确定。本条是设计人员选用室内环境设计参数时需要遵循的规定。性能化设计进行能耗计算和评价时使用的室内环境参数应与设计选用的室内环境参数相同。

2 室内空气质量是室内主要环境影响因素，近零碳建筑应具备良好的自然通风能力，宜通过自然通风和机械通风相结合的方式，向室内提供充足健康的新鲜空气。合理确定主要功能房间的新风量对改善室内空气环境和保证室内人员的健康舒适具有重要的现实意义。教学楼、办公楼等公共建筑的新风量设计应满足现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736中的规定；对于校园中的宿舍楼，当设置了通风系统时，室内新风量不应小于30（m3/h·人），如采用分体空调作为冷源时，宜设置窗式新风器等措施，保证室内新风量。

3 室内CO2浓度常用来表征室内新鲜空气多少或通风程度强弱，其同时也反映了室内可能存在的其他有毒有害污染物的聚集浓度水平。室内CO2浓度一般不会达到很高的毒性浓度，但室内CO2浓度过高会引起头昏、憋闷或精神不佳等情况，对生活和工作效率具有不利影响。

对具有集中通风空调系统的校园建筑，应对通风系统及空气净化装置进行合理设计和选型，并使室内具有一定的正压。对于无集中通风空调的建筑，可采用空气净化器或户式新风系统控制室内颗粒物浓度。

8.2.2 空调通风系统的设计应满足室内噪声控制要求。

1 风机盘管、多联式空调室内机等设备的送风系统无消声处理条件时，宜选择不高于室内背景噪声要求的产品。

2 全空气系统的空调房间室内背景噪声要求较高时，空调系统宜合理设置消声设施；当空调机房与空调房间相邻时，回风口不宜直接设置于空调机房侧墙上。

【条文说明】

8.2.2 通风空调系统的噪声主要是空气动力型噪声、机械噪声以及设备管道的固体结构传声。除此之外，风管系统的进风口、回风口都会产生空气动力型噪声，风管内部会产生气流再生噪声，甚至是震动，属于中低频噪声。因此，在保证通风空调系统功能性的同时应注重隔声消声的处理措施，避免噪声污染。

8.2.3 大空间应进行气流组织专项设计，普通空间宜进行气流组织专项设计。高大空间中温度传感器、CO2传感器应设在人头部高度处，位置应具有代表性。

8.2.4 中小学校建筑应采取气流组织措施避免打印复印室、卫生间等区域的空气和污染物串通到其他空间。

【条文说明】

8.2.4 打印复印室和卫生间等区域会产生一些有害气体或异味，为避免污染空气进入其他空间，需保证合理的气流组织，采取必要的排风措施，保证不同功能房间的一定压差。如设置机械排风，还应合理布置送风口和排风口位置，避免短路。

- 8.3 通风与空气调节系统

8.3.1 集中供暖空调系统的冷热源机组能效、冷源系统能效、电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（或热泵）机组的性能系数（COP）及综合部分负荷性能系数（IPLV），应满足现行国家标准和广东省标准以及现行有关国家标准能效限定值的要求，同时满足以下要求：

1 空调、供暖系统的冷热源机组的能效值达到现行国家标准《冷水机组能效限定值及能源效率等级》GB 19577规定的2级及以上能效等级；采用溴化锂吸收式冷水机组的，机组的能效值达到现行国家标准《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》GB 29540规定的2级及以上能效等级；

2 分散式房间空气调节器的能效值达到现行国家标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455规定的2级及以上能效等级；

3 多联式空调（热泵）机组的能效值达到现行国家标准《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》GB 21454规定的2级及以上能效等级。

【条文说明】

8.3.1 冷源机组是校园建筑集中空调系统的主要耗能设备，其性能很大程度上决定了空调系统的能效，因此集中空调系统冷源机组的能效值需满足本规范的要求。此外，分散式房间空气调节器及多联式空调（热泵）机组在校园建筑中的应用越来越广泛，其能效值也应满足本规范的要求。

8.3.2 空调通风设备采购宜优先采用能效等级为一级的产品。

8.3.3 宜采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗：

1 中小学校建筑供暖空调系统设计应根据房间的朝向、用途、使用时间，细分供暖、空调区域，应对系统进行分区控制。应合理降低室内过渡空间的温度设定标准。

2 电冷源综合制冷性能系数（SCOP）应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。

3 水泵、风机的能效等级应符合现行国家相关标准的能效限值要求，且循环水泵、通风机等用能设备宜采用变频调速，且应采取相应的水力平衡措施。

【条文说明】

8.3.3 建筑暖通空调系统的负荷变化幅度较大，满负荷运行时间占比不高，儿空调系统一般按照最不利情况进行系统设计和设备选型，因此需要采取必要措施降低部分部分负荷下暖通空调系统的能耗：

1 不同朝向、不同的使用时间、不同功能需求的区域应考虑暖通空调的分区，否则将增加后期运行调控的难度，带来资源浪费。室内过渡区域是指门厅、中庭、高大空间等较少或没有人员停留的区域，应结合不同的行为特点和功能要求合理分区设定室内温度标准。

2 建筑应结合不同的行为特点和功能要求合理区分设定室内温度标准。在保证使用舒适度的前提下，合理设置少用能、不用能空间，减少用能时间、缩小用能空间，通过建筑空间设计达到节能目的。

室内过渡空间指门厅、中庭、高大空间中超出人员活动范围的空间，由于其较少或没有人员停留，可适当降低温度标准，以达到降低供暖空调用能的目的。

“小空间保证、大空间过渡”是指在设计高大空间建筑时，将人员停留区域控制在小空间范围内，大空间部分按照过渡空间设计。

对于采用集中供暖空调系统的建筑，应根据房间、区域的功能和所采用的系统形式，合理设置可现场独立调节的热环境调节装置。末端设有独立开启装置，温度、风速可独立调节，则认为是可控的热环境调节装置。

对于未采用集中供暖空调系统的建筑，应合理设计建筑热环境营造方案，具备满足个性化热舒适需求的可独立控制的热环境调节装置或功能。可控的热环境调节装置包括多联机、分体空调、吊扇、台扇以及其他各种个性化舒适装置等。

3 空调冷热源、输送系统和空调末端设备的整体能耗是暖通空调系统能耗的最终控制目标。现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189中对空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）提出的相关要求，本文参照执行。

4 建筑处于部分负荷运行时，定频运行消耗了大量非必要能耗，因此采用变频调速的节能效果最佳。目前适应各种电机形式变频调速技术已经较为成熟且成本逐渐降低，具有较高的经济性。

8.3.4 采用全空气调节系统时，应具有新风比可调功能。所有全空气空调系统的最大总新风比应不低于50%；服务于人员密集的大空间和需全年供冷的空调区域，可达到的最大总新风比宜不低于70%。所有空调系统可以实现全新风运行，并设置相应的排风系统。

【条文说明】

8.3.4 在过渡季，空调系统采用全新风或增大新风比运行，都可以有效地改善空调区内空气的品质，大量节省空气处理所需消耗的能量。

空调系统设计时不仅要考虑到设计工况，而且应考虑全年运行模式。在过渡季，空调系统采用全新风或增大新风比运行，都可以有效地改善空调区内空气的品质，大量节省空气处理所需消耗的能量，应该大力推广应用。但要实现全新风运行，设计时必须认真考虑新风取风口和新风管所需的截面积，妥善安排好排风出路，并应确保室内必须保持的正压值。

应明确的是：“过渡季”指的是与室内、外空气参数相关的一个空调工况分区范围，其确定的依据是通过室内、外空气参数的比较而定的。由于空调系统全年运行过程中，室外参数总是处于一个不断变化的动态过程之中，即使是夏天，在每天的早晚也有可能出现“过渡季”工况（尤其是全天24h使用的空调系统)，因此，不要将“过渡季”理解为一年中自然的春、秋季节。在条件合适的地区应充分利用全空气空调系统的优势，尽可能利用室外自然冷源，最大限度地利用新风降温，提高室内空气品质和人员的舒适度，降低能耗。利用新风免费供冷（增大新风比）工况的判别方法可采用固定温度法、温差法、固定焓法、电子焓法、焓差法等。

从理论分析，采用焓差法的节能型最好，然而该方法需要同时检测温度和湿度，且湿度传感器误差大、故障率高，需要经常维护，数年来在国内、外的实施效果不够理想。而固定温度和温差法，在工程中实施最为简单方便。因此，对变新风比控制方法不做限定。

人员密集的公共场所主要指：营业厅、观众厅，礼堂、教室、电影院、剧院和体育场馆的观众厅，公共娱乐场所中出入大厅、舞厅，候机（车、船）厅及医院的门诊大厅等面积较大、同一时间聚集人数较多的场所。

8.3.5 宜采用风扇调风补偿热舒适性，并与空调系统末端装置联动控制。同时设置必要的安全措施保证其使用的安全性，且不得影响室内照明。

【条文说明】

8.3.5 为更好的提高空调房间的热舒适性，采用风扇作为热舒适行的一种补偿措施，改善室内的微环境是一种可行且经济的措施，为了实现更好的调节效果，风扇调风补偿应与空调系统末端装置联动控制。为了避免风扇运行时影响室内照明质量，风扇应避开照明灯具照射范围进行安装。

8.3.6 应采取提升建筑部品部件耐久性的措施：

l 使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件；

2 活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性。不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造。

【条文说明】

8.3.6 本条文强调了在建筑设计和施工过程中，应重视部品部件的耐久性，选择合适的材料和产品，并采用合理的构造方式，以确保建筑的长寿命和稳定性。

- 8.4 能源

8.4.1 根据建筑所在地能源资源情况和建筑需求，应充分考虑气候特征、节能、环保因素，通过技术经济分析，采用能源利用效率高、对环境污染少的供暖空调形式。

【条文说明】

8.4.1 建筑供热供冷系统的方案选择不仅对能耗和投资有显著影响，而且也直接影响建筑碳排放。冷热源选择时，从集中系统转向更为灵活的分散系统形式，更有利于分区调节和降低运行能耗和碳排放。方案设计时，需要结合系统优化多目标、多准则的特性，在建筑碳排放指标约束下，对冷热源类型和与其搭配的末端组合进行系统评估。供热供冷系统方案优化设计时，可考虑包括能源类型、机组性能系数、输配系统效率和末端系统形式等影响因素。

8.4.2 条件适宜时，应结合当地气候和自然资源条件合理利用太阳能、风能、空气能、地源热泵等可再生能源及余热、废热作为冷热源。由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例应大于等于20%。

【条文说明】

8.4.2 《绿色建筑评价标准》室内环境质量控制项提出了“主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求”而室内空调通风系统的设备装置也需要控制的重要噪声源，空调通风系统的设计应满足室内噪声控制要求。

1 室内设计参数表中应有噪声限值要求；

2 直接设置于空调室内的空调末端设备选型应充分考虑室内背景噪声;

3 冷却塔的布置应远离噪声敏感房间；

4 全空气系统应做好空调风管布置与消声设计。

8.4.3 对同时存在供冷、供热需求的建筑，在技术经济合理的情况下，宜回收利用空调冷凝热等余热废热解决建筑的供暖或生活热水的用热需求，并应满足国家和广东省现行相关标准规范及地方法规的相关规定。

【条文说明】

8.4.3 建筑供冷和供热设计中，应积极考虑回收利用余热废热，以满足建筑的供暖和热水需求。

在冬季建筑物外区需要供热的地区，大型公共建筑的内区在冬季仍然需要供冷，消耗少量电能，将内区多余热量转移至建筑物外区，分别同时满足外区供热和内区供冷的空调需要。如水环热泵系统、热回收型变冷媒流量空调系统等，比分别设置冷热源节能效果明显。对酒店、医院等生活热水消耗量较大且稳定的场所，宜回收空调系统冷凝热加热生活热水，游泳池冷却除湿设备的冷凝热亦宜回收利用。《广东省民用建筑节能条例》规定“第二十九条，采用集中空调系统，有稳定热水需求，建筑面积在一万平方米以上的新建（含改建、扩建）公共建筑，应当配套设计和建设空调废热回收利用装置，未配套的，不得通过施工图设计文件审查和竣工验收备案”。

8.4.4 在技术经济合理、碳排放分析达到较好水平的情况下，空调冷热源宜采用水蓄冷系统。

【条文说明】

8.4.4 在一次投资以及机房面积许可的情况下，利用峰谷电价，优先采用水蓄冷技术，降低能源消耗。蓄能空调系统虽然不能直接节约能源，但对电网有移峰填谷作用，提高电厂和电网的综合效率，是节能环保的重要手段之一，同时也可以节约空调系统的运行费用。蓄冷蓄热系统应满足下列两项之一：

1 用于蓄冷的电驱动蓄能设备提供的设计日的冷量达到30%；电加热装置的蓄能设备能保证高峰时段不用电；

2 最大限度地利用谷电，谷电时段蓄冷设备全负荷运行的80%应能全部蓄存并充分利用。

- 8.5 计量与监控

8.5.1 主要功能用房内应增加空气净化装置或设置室内空气质量监控系统。未设置以上装置或系统，但通过校园环境的营造及选用环保建材、家具等措施，主要功能用房内热湿环境质量应符合《民用建筑热湿环境质量评价标准》GB/T50785 二级要求。

【条文说明】

8.5.1 近年来空气环境恶化严重，直接影响中小学校园建筑内空气环境质量及学生的身心健康，增加空气净化装置或在学生人员密度大、使用时间长的教学和活动空间设置室内空气质量监控系统，对室内温湿度、二氧化碳、空气污染物浓度等进行数据采集和分析，并与空调系统联动，实现自动通风调节，有力于改善校园建筑内的空气品质。应积极引导和推广。

8.5.2 设置室内环境质量监测系统对建筑室内环境关键参数进行监测和记录时，应符合下列规定：

1 室内关键参数包含但不限于温度、湿度、PM2.5及二氧化碳浓度。

2 对室内环境关键参数宜分层、分朝向、分类进行监测和记录。

3 主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域应设置传感器对室内的二氧化碳浓度、PM2.5进行数据采集、分析，并与通风系统联动。

4 当地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测等装置时，一氧化碳浓度监测装置的位置和数量应能充分反映有效空间区域一氧化碳浓度分布的最不利状况。一个防火分区至少设置一个CO监测点并与通风系统联动，且地下车库每个防烟分区内每1000㎡至少设置一个CO监测点并与风机联动。

【条文说明】

8.5.2 建筑的低碳必须在保障建筑的基本功能和舒适健康的室内环境的前提下实现，因此针对室内温度、湿度、PM2.5及二氧化碳浓度等关键参数进行监测并联动控制。地下车库一氧化碳浓度监控系统的设置应满足广东省相关规范的要求。

1 员密度较高且随时间变化大的区域，指设计人员密度超过0.25人/ m2，设计总人数超过8人，且人员随时间变化大的区域。

对于公共建筑，在人员密度较高且随时间变化的区域（如大型会议室、表演厅、电影院等），应设计和安装室内空气质量监控系统，并在合理的位置安装二氧化碳浓度传感器。二氧化碳浓度传感器监测到二氧化碳浓度超过设定量值（如1800mg/m³）时，应进行报警，同时自动启动送排风系统。二氧化碳浓度检测设备应设置于空调末端设备的回风口处，每个设备的检测空间或面积按照产品样本确定，且不宜超过3000m3或1000m2。

2 一氧化碳浓度监测装置应排风设备联动，以保证地下车库内的一氧化碳浓度符合规定值。一氧化碳浓度检测设备应设置于靠近检测区域中心的位置，安装高度0.3~0.6m为宜。每个设备的检测面积按照产品样本确定，一般为300~400m2，在每个防火分区内，不超过1000平方米至少设置一个CO检测点并与通风系统联动，且不应跨越排烟分区设置。

采用CO浓度自动控制风机的启停（或运行台数）。当一氧化碳浓度检测值低于5mg/m3时关闭对应检测区域的通风机或送排风口；当一氧化碳浓度检测值高于10mg/m3时开启对应检测区域的通风机或送排风口。

8.5.3 应设置建筑碳排放管理系统，实现建筑运行碳排放量的动态统计、计算、分析和展示等管理目标，纳入碳排放管理系统的数据应可溯源，并满足下列规定：

1 应对建筑消耗的冷热量、电量、气量和其他能源消耗量进行逐时计量和监测；

2 当采用可再生能源时，应对建筑可再生能源发电量、蓄能系统蓄放的能量进行逐时计量和监测；

3 应对电动车充电桩充放电量进行逐时计量和监测；

4 应对数据中心、开水间等特殊用能单位进行逐时独立计量和监测；

5 应对供暖、供冷、通风、照明、插座、生活热水、电梯、炊事等各部分用电量进行分项、逐时计量和监测；

6 冷热源设备主机、冷冻水水泵、冷却水水泵、热水水泵、送排风机等的用电量应分别逐时计量；

7 空调末端系统的冷热量计量应按照物业管理归属和能源收费管理要求设置计量装置。

【条文说明】

8.5.3 为了分析建筑各项能耗水平和能耗结构是否合理，监测关键用能设备能耗和效率，及时发现问题并提出改进措施，以实现近零碳校园的目标。

8.5.4 集中供暖通风与空气调节系统应设置建筑设备管理系统，对建筑设备系统进行智能化监控管理。冷热源设备、冷热媒输送设备、空气处理机组、新风机组、通风设备及其控制部件应接入建筑设备管理系统。

- 9 给水排水设计

- 9.1 一般规定

9.1.1 给水排水设计时，应综合考虑水源选取、水量需求与水资源分配、水质保障、水质监测、给水排水系统的节能节水、用水计量、管材管件选用，并应考虑与其他各专业的相互关系和配合，进行项目的零碳设计。

9.1.2 近零碳校园给水排水设计阶段还应统筹协调：节水器具选用、节水灌溉、节水冷却、非传统水源利用、雨水径流控制、给排水卫生安全等因素。

9.1.3 在进行近零碳设计前，应统筹、综合利用各种水资源，规划制定项目水资源综合利用方案。方案应包括：气候与节水政策及水资源状况说明；水资源分配；用水量计算及水平衡分析；给水排水系统设计方案；节水措施；水处理方案。

【条文说明】

9.1.3 在进行低碳校园设计前，应充分了解学校所在区域的市政给排水条件、水资源状况、气候特点等实际情况，通过全面的分析研究，制定水资源综合利用方案，提高水资源利用效率，减少市政供水量和污水排放量。水资源利用方案包含下列内容：

1 《广东省公共机构节水型单位建设标准》规定的节水要求、地区水资源状况、气象资料、地质条件及市政设施情况等。

2 统筹考虑校园周边水资源与市政设施条件及项目内的水资源情况，根据项目分质用水需求，制定校园合理的水资源综合利用方案，实现项目分质供水，达到水资源的高效利用。

3 根据《民用建筑节水设计标准》GB 50555确定节水用水定额，并估算项目用水量。

4 给排水系统设计方案。

5 采用的节水器具、设备和系统方案。

6 非传统水源利用方案。对雨水、再生水及海水等水资源利用的可行性与经济性进行分析和研究，并对非传统水源需水量与供应量进行水量平衡分析，确定雨水、再生水及海水等水资源的利用方法、规模、处理工艺流程等。

- 9.2 给水排水系统

9.2.1 给水排水系统采取下列措施节约水资源：

1 按用途或管理单元，分别设置用水计量装置，确保用水计量率达到95%以上；

2 室内用水点处水压大于0.2MPa的配水支管宜设置减压设施，但应满足用水器具或设备最低工作压力的要求；

【条文说明】

9.2.1 按使用途或管理单元情况，对不同户的水分别设置计量装置，统计用水量并据此施行收费以实现“用者付费”，达到鼓励行为节水的目的，同时还可通过统计各种用途量和分析渗漏实现持续改进。各管理单元可以根据用水计量情况，对不同管理单元进行节水绩效考核，促进行为节水。

给水系统设计时应采取措施控制超压出流现象，应合理进行压力分区并适当地采取减压措施，避免造成浪费。当选用了恒定出流的水器具时，该部分管线工作压力满足相关设计规范的要求即可。当建筑因功能需要，选用特殊水压要求的用水器具时，可根据产品要求采用适当的工作压力，但应选用用水效率高的产品，并在说明中做相应描述。

9.2.2 采取下列有效措施避免管网漏损，管网漏损率小于等于8%。

1 各给水系统使用的管材、管件与阀门选用密封性能优良、耐腐蚀、耐久性好、耐压、承压能力强的材料，并应符合国家现行有关产品标准的要求。根据给水系统工作压力，确定管材、管件与阀门的压力等级，其产品标注的工作压力必须满足给水系统工作压力；

2 合理设置并利用管道折角等措施补偿因管材线胀系数、管道直线长度、环境温度和管内水温等因素造成的管道变形；

3 室内给水管建议采用不锈钢或铜管，室外建议采用球墨铸铁管等。当给水系统管道采用钢管时，应采取可靠的防腐处理措施；采用有衬里的铸铁给水管时，管内壁的防腐材料，应符合现行的国家有关卫生标准要求；

4 水池、水箱应设置溢流报警装置，并宜联动控制进水阀门的启闭，应设置最低水位显示装置，并应在控制中心或值班室等地点设置显示水池水位的装置，同时应有最高和最低报警水位；

【条文说明】

9.2.2 管网漏失水量包括：阀门故障漏水量，室内卫生器具漏水量，水池、水箱溢流漏水量，设备漏水量和管网漏水量。给水系统使用的管材、管件与阀门，选用系统工作压力要求且符合国家现行有关产品标准的要求的耐腐蚀、耐久性好、耐压、承压能力强的材料，是减少给水管网漏水量的有效措施。设置适量的检修阀门可以减少检修时的排水量。

室外埋地管网漏水有两个重要原因：一是管道在沟槽开挖、管道基础、管道支墩、沟槽回填等处理不符合规范，带来不均匀沉降和位移，导致接头处或管道薄弱处破损开裂造成漏水；二是埋地钢管防腐处理不符合规范，导致局部腐蚀出现漏水。不仅施工时要重视，设计也应有完善的考虑，下级水表设置应覆盖。

9.2.3 在技术经济合理的条件下，热水热源应优先选用可再生能源。

1 宜采用太阳能板、空气热泵等热源作为学校食堂、宿舍集中热水供应系统的热源。

2 校园建筑采用太阳能热水利用系统时，其太阳能保证率不低于40%，且应与房屋建筑工程同步设计。

3 校园建筑采用空气源热泵热水机组制备生活热水时，制热量大于10kW的热泵热水机在名义制热工况和规定条件下，性能参数（COP）不宜低于《热泵热水机（器）能效规定值及能源效率等级》GB 29541中规定的2级能效等级。

【条文说明】

9.2.3 低碳校园的生活热水系统需利用可再生能源。

当采用太阳能热水系统时，应综合考虑场地环境、用水量及水电配备条件等情况，合流配置其辅助加热系统使其确实达到节能效果；根据建筑物的使用需求及集热器与储水箱的安装位置等因素确定太阳能热水系统形式，并应符合《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364、《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T18713 中有关系统设计的规定。

空气源热泵机组较适用于夏季和过渡季节总时间长的广东地区。一般用于公共建筑生活热水的空气源热泵热水机型大于10kW，故规定制热量大于 10kW的热泵热水机在名义制热工况和规定条件下，应满足《热泵热水机《器)能效限定值及能源效率等级》GB 29541 中能效等级2级要求。选用空气源热泵热水机组制备生活热水时应注意热水出水温度，在节能设计的同时还要满足现行国家标准对生活热水的卫生要求。一般空气源热泵热水机组热水出水温度低于60°C，为避免热水管网中滋生细菌，需要采取措施抑制细菌繁殖。如定期每隔1周~2 周采用65C的热水供水一天，抑制细菌繁殖生长，但必须有用水时防止烫伤的措施，或采取其他安全有效的消毒杀菌措施。

9.2.4 学校内设置直饮水系统，应按下列要求进行设计与设置。

- 1 原水优先选符合国家《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的市政自来水，其他水源需经过相关部门的审批与认可。

- 2 采用先进节能净水工艺，配备预处理和后处理设备。

- 3 设备节能稳定、易维护，安装在合适位置。

- 4 供水系统独立，用食品级管材，设合理循环回路。

- 5 配节水型水嘴、设节水标识，合理规划供水，加强维护管理。

- 【条文说明】

- 9.2.4 1原水选择：直饮水系统的原水应优先选用符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）的市政自来水，当选用其他水源时，需确保原水经过预处理后能满足直饮水的水质要求，并应经过相关部门的审批与认可。

- 2 净水工艺：

- 直饮水的深度净化处理应采用先进、可靠且符合节能环保要求的工艺，如反渗透、纳滤、超滤等技术或其组合工艺，确保处理后的水质符合国家相关直饮水水质标准。处理工艺应根据原水水质、用水需求等因素进行合理选择和优化设计。

- 深度净化处理系统应配备完善的预处理和后处理设备，预处理设备包括但不限于砂滤、活性炭过滤、精密过滤等，用于去除原水中的悬浮物、有机物、余氯等杂质；后处理设备可根据需要配备紫外线消毒、臭氧消毒等装置，以保障直饮水的微生物安全性。

- 3 设备选型与安装：

- 直饮水设备应选用具有良好节能性能、运行稳定、维护方便的产品，并应符合国家相关产品标准和卫生许可要求。设备的额定产水量应能满足校园内师生的日常饮水需求，且应具备一定的冗余设计，以应对用水高峰时段的需求。

- 直饮水设备的安装位置应选择在通风良好、干燥、便于维护管理的场所，避免安装在阳光直射、高温、潮湿或易受污染的环境中。设备的安装应牢固可靠，与周边设施保持安全距离，并应按照设备说明书的要求进行安装和调试。

- 4 供水系统设计：

- 直饮水供水系统应独立设置，不得与其他非直饮水供水系统相连，防止交叉污染。供水管网应采用食品级的管材，如薄壁不锈钢管、优质塑料给水管等，管材应具有良好的耐腐蚀性、耐压性和卫生性能。

- 供水系统应设计合理的循环回路，保证直饮水在管网中的停留时间不超过规定值，确保水质的新鲜度和卫生安全。循环水泵应采用节能型产品，根据用水需求自动启停或变频运行，降低能耗。

- 5 节水措施：

- 直饮水设备应配备节水型水嘴，水嘴的流量应符合相关标准要求，避免水资源的浪费。在公共区域的直饮水取水点，应设置明显的节水标识，提醒师生节约用水。

- 应根据校园内的用水情况，合理规划直饮水的供水时间和供水量，避免不必要的水资源浪费。同时，应加强对直饮水设备和管网的维护管理，及时发现和修复漏水点，降低管网漏损率。

- 9.3 在线监测

9.3.1 可按下列要求，设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。

1 按能分类、分级记录、统计分析各种用水情况，设置用水远传计量系统，支持利用计量数据进行管网漏损自动检测、分析与整改，以有效控制管道漏损；

2 按可记录并保存水质监测结果，并能随时供用户查询的要求，设置监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质在线监测系统。

【条文说明】

9.3.1 零碳校园设计时，通过设置完善的用水远传计量系统与水质在线监测系统，可综合实现对给水系统节水与水质安全的科学管理与评估。

1 远传水表可以实时的将用水量数据上传给管理系统。远传水表应根据水平衡测试的要求分级安装。物业管理方应通过远传水表的数据进行管道漏损情况检测，随时了解管道漏损情况，及时查找漏损点并进行整改。

2 对建筑内各类水质实施在线监测，能够帮助物业管理部门随时掌握水质指标状况，及时发现水质异常变化并采取有效措施。水质在线监测系统应有报警记录功能，其存储介质和数据库应能记录连续一年以上的运行数据，且能随时供用户查询。水质监测的关键性位置和代表性测点包括: 水源、水处理设施出水及最不利用水点

9.3.2 校园热水系统设计时宜设置热水监控计量，做到实时监控，分时计量。

【条文说明】

9.3.2 在近零碳校园设计中，对校园热水系统的设计应充分考虑热水的实时监控与分时计量。实时监控确保了热水系统的运行状态随时可知，从而实现及时的故障检测和优化调整，进而提高系统的效率和能效。同时，分时计量可以有效地按照校园的实际用热需求进行热水的供应和使用，从而实现能源的合理利用和节约。这一条文旨在引导校园热水系统的设计者和运营者，通过科学、智能的方式管理和使用热水资源，以满足近零碳校园的环境保护和可持续发展要求。

- 9.4 节水措施

9.4.1 校园建筑应使用用水效率不低于2级的卫生器具。

【条文说明】

9.4.1 近零碳校园鼓励选用更高节水性能的节水器具。目前我国已对部分用水器具的用水效率制定了相关标准，如:国家标准《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》GB 25501、《坐便器水效限定值及水效等级》GB 25502，《小便器用水效率限定值及用水效率等级》GB 28377、《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》GB28378、《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》GB28379、《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》GB 30717 等.

在设计文件中要注明对卫生器具的节水要求和相应的参数或标准。对全装修的项目，在施工图设计中应对节水器具的选用做出要求。

9.4.2 水泵等输送流体的公用设备应合理采用流量调节措施。水泵等动力设备（消防设备除外）效率值达到现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的2级及以上能效等级，污水污物潜水电泵能效限定值及能效等级》GB 32031中规定的节能评价值。

9.4.3 清洗、冲洗工器具等应采用节水或免水技术。

【条文说明】

9.4.3 除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔以外的其他用水也应采用节水技术和措施，如车库和道路冲洗用的节水高压水枪、节水型专业洗衣机、给水深度处理采用自用水量较少的处理设备和设施、集中空调加湿系统采用用水效率高的设备和设施等。采用节水技术或措施的用水量占其他用水量的比例宜不低于50%。

- 9.5 非传统水源

9.5.1 通过技术经济比较，合理采用收集雨水回用技术，用于景观水体补水、绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车、冲厕与冷却水补水等。

【条文说明】

9.5.1 从经济性角度讲，雨水更适合于季节性利用，比如用于绿化、景观水体、冷却等季节性用途，同时雨水调蓄池的雨水的储备也可以作为应急水源使用。

应结合广东气候条件和校区地形、地貌等特点，除采用措施增加雨水渗透量外，还应建立完善的雨水收集、处理、储存、利用等配套设施。雨水回用设计应满足如下规定：

1 收集利用系统中处理后的雨水水质必须满足《再生水、雨水利用水质规范》SZJG32的要求；

2 雨水收集利用系统应优先收集污染较轻的雨水，不宜收集市政道路等污染严重的下垫面上的雨水；

3 雨水收集利用系统设计应经过水量平衡计算和技术经济比较确定；

4 当雨水回用系统设有清水池时，其有效容积应根据产水曲线、供水曲线确定，并应满足消毒的接触时间要求。在缺乏上述资料的情况下，可按雨水回用系统最高日设计用水量的25%~35%计算。

5 当采用中水清水池接纳处理后的雨水时，中水清水池应有容纳雨水的容积。

9.5.2 绿化用水采用节水高效的浇灌方式。

1 釆用带末端控制喷头的取水栓或采用微喷、滴灌等节水灌溉技术，灌溉面积占总灌溉面积的50%以上；

2 采用土壤湿度感应器、雨天关停等节水控制措施；

3 种植无需永久灌溉植物。

【条文说明】

9.5.2 传统的绿化浇灌多采用直接浇灌（漫灌）方式，不但会浪费大量的水，还会出现跑水现象，使水流到人行道、街道或车行道上，影响周边环境。传统灌溉过程中的水量浪费主要是由四个方面导致：高水压导致的雾化；土壤密实、坡度和过量灌溉所导致的径流损失；天气和季节变化导致的过量灌溉；不同植物种类和环境条件所导致的过量灌溉。

绿化灌溉应采用喷灌、微灌、渗灌、低压管灌等节水灌溉方式，同时还可采用湿度传感器或根据气候变化的调节控制器。当采用再生水时，因水中微生物通过喷灌在空气中极易传播，应避免采用喷灌方式。

微灌包括滴灌、微喷灌、涌流灌和地下渗灌，它是通过低压管道和滴头或其它灌水器，以持续、均匀和受控的方式向植物根系输送所需水分，比地面漫灌省水50％～70％，比喷灌省水15％～20％。其中微喷灌射程较近，一般在5米以内，喷水量为200～400升/小时。微灌的灌水器孔径很小，易堵塞。微灌的用水一般都应进行净化处理，先经过沉淀除去大颗粒泥沙，再进行过滤，除去细小颗粒的杂质等，特殊情况还需进行化学处理。

无须永久灌溉植物是指适应当地气候，仅依靠自然降雨即可维持良好的生长状态的植物，或在干旱时体内水分丧失，全株呈风干状态而不死亡的植物。无须永久灌溉植物仅在生根时需进行人工灌溉，因而不需设置永久的灌溉系统，但临时灌溉系统应在安装后一年之内移走。

9.5.3 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、 滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。

【条文说明】

9.5.3 对大于10hm2的场地，进行雨水控制与利用专项设计，能够有效避免实际工程中针对某个子系统（雨水利用、径流减排、污染控制等）进行独立设计所带来的诸多资源配置和统筹衔接不当的问题，特别是分期开发的项目应有总体考虑。

9.5.4 下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例不小于40%。

【条文说明】

9.5.4 场地开发应遵循低影响开发原则，合理利用场地空间设置绿色雨水基础设施。绿色雨水基础设施有雨水花园、下凹式绿地、屋顶绿化、植被浅沟、截污设施、渗透设施、雨水塘、雨水湿地、景观水体等。绿色雨水基础设施有别于传统的灰色雨水设施(雨水口、雨水管道、调蓄池等)，能够以自然的方式削减雨水径流、控制径流污染、保护水环境。

利用场地内的水塘、湿地、低洼地等作为雨水调蓄设施，或利用场地内设计景观(如景观绿地、旱溪和景观水体)来调蓄雨水，可实现有限土地资源综合利用的目标。能调蓄雨水的景观绿地包括下凹式绿地、雨水花园、树池、干塘等。

9.5.5 校区内坡度不大于20%的屋顶、公共空间和绿地应按海绵城市建设要求进行规划和设计；70%或以上的降雨径流应就地消纳和利用。采用创新技术建设海绵型绿色校园，校园年径流总量控制率应不小于75%。

【条文说明】

9.5.5 场地开发应遵循低影响开发原则，合理利用场地空间设置海绵城市设施。海绵城市设施有别于传统的灰色雨水设施(雨水口、雨水管道等)，能够以自然的方式控制城市雨水径流、减少城市洪涝灾害、控制径流污染、保护水环境。适用于学校用地的海绵城市设施主要包括:1)生态草沟、2)渗渠、3)雨水花园、4)雨水花坛、5)透水铺装、6)绿色屋顶/生态屋顶、7)下沉式绿地、8)砾石滞留系统、9)雨水罐、10)多功能蓄水池、11)人工湿地、12)地下蓄水设施。

场地占地面积大于10h的项目，应提供海绵城市设施专项规划设计，不大于10h的项目可不做海绵城市设施专项规划设计，但也应根据场地条件合理采用雨水控制利用措施，编制场地雨水综合利用方案。屋面雨水和道路雨水是建筑场地产生径流的重要源头，易被污染并形成污染源，宜合理引导其进入地面生态设施进行调蓄、下渗和利用，并采取相应截污措施。地面生态设施是指下沉式绿地、生态草沟、雨水花坛等，即在地势较低的区域种植植物，通过植物截流、土壤过滤滞留处理小流量径流雨水，达到径流污染控制目的。
生态屋顶(Ecological roof) 是设置在屋顶或平台上具有一定厚度和结构形式不用浇水、不用施肥的绿色屋顶，用于控制雨水径流和景观欣赏。一般由表层植物、轻质混合土层、砾石排水层、排水花管和出流控制装置组成。

砾石滞留系统(Gravel retention sysytem)由种植土层、过滤层和底部砾石层组成的雨水处理和滞留设施。主要用于地下车库、混凝土地下构造物的顶部以及城市广场。其作用是滞留、净化地下车库、混凝土地下构造物周围区域及广场的暴雨径流，达到错峰效果，同时滞留的部分雨水可用于灌溉、洗车等。

多功能蓄水池(Multipurpose regulation pond)是雨季用于滞留、净化暴雨径流，平时用于提供景观欣赏和娱乐的人工湖。岸边多按人工湿地设计，池中央按滞洪池设计。

雨水下渗也是消减径流和径流污染的重要途径之一。本条“硬质铺装地面”指场地中停车场、道路和室外活动场地等，不包括建筑占地(屋面)、绿地、水面等。通常停车场、道路和室外活动场地等，有一定承载力要求，多采用石材、砖、混凝土、砾石等为铺地材料，透水性能较差，雨水无法入渗，形成大量地面径流，增加城市排水系统的压力。“透水铺装”是指采用如植草砖、透水沥青、透水混凝土、透水砖等透水铺装系统，既能满足路用及铺地强度和耐久性要求，又能使雨水通过本身与铺装下基层相通的渗水路径直接渗入下部土壤的地面铺装。当透水铺装下为地下室顶板时，若地下室顶板设有疏水板及导水管等可将渗透雨水导入与地下室顶板接壤的实土，或地下室顶板上覆土深度能满足当地园林绿化部门要求时，仍可认定其为透水铺装地面。评价时以场地中硬质铺装地面中透水铺装所占的面积比例为依据。

年径流总量控制率定义为：通过自然和人工强化的入渗、滞蓄、调蓄和收集回用，场地内累计一年得到控制的雨水量占全年总降雨量的比例。

外排总量控制包括径流减排、污染控制、雨水调节和收集回用等，应依据场地的实际情况，通过合理的技术经济比较，来确定最优方案。

从区域角度看，雨水的过量收集会导致原有水体的萎缩或影响水系统的良性循环。要使硬化地面恢复到自然地貌的环境水平，最佳的雨水控制量应以雨水排放量接近自然地貌为标准，因此从经济性和维持区域性水环境的良性循环角度出发，径流的控制率也不宜过大而应有合适的量(除非具体项目有特殊的防洪排涝设计要求)。出于维持场地生态、基流的需要，年径流总量控制率不宜超过85％。

校园是一个小型城区，海绵型校园建设应坚持因地制宜的原则，采取适宜 本底条件的规划措施。可参照《海绵城市建设技术指南》、《关于推进海绵城市建设的指导意见》(国办发(2015)75号)、《广东省人民政府办公厅关于推进海绵城市建设的实施意见》(粤府办(2016〕53号)、所在城市的海绵城市专项规划的年径流总量控制率要求，审核海绵型校园建设方案。

- 10 电气与智能化设计

- 10.1 一般规定

10.1.1 建筑电气设计时，应综合考虑供配电系统、照明系统、能耗管理系统、建筑智能化系统等建筑电气系统的可靠、适度配置，并应考虑与其他各专业的相互关系和配合，进行近零碳校园设计。

【条文说明】

10.1.1 本条款要求在建筑电气设计中，需要综合考虑供配电系统、照明系统、能耗管理系统、建筑智能化系统等建筑电气系统的可靠性和适度配置。同时，还应考虑与其他专业的协调与配合，以实现近零碳校园的设计目标。这意味着需要在建筑电气设计中采取相应的措施和技术手段，以降低能耗、提高能源利用效率，实现对环境的保护和对碳排放的减少。

10.1.2 建筑电气设计阶段近零碳校园设计还应统筹协调：设备选型、电能质量控制、照明控制、可再生能源利用以及能源存储系统规划等因素。

【条文说明】

10.1.2 本条款规定了在近零碳校园的建筑电气设计阶段，还需要统筹协调多个因素。其中包括设备选型，即在选择电气设备时应考虑其能效和可持续性；电能质量控制，即确保电力供应的稳定和质量符合标准；照明控制，即通过科学合理的照明设计来降低能耗和提高照明效果；可再生能源利用，即在建筑电气设计中要考虑可再生能源的利用，如太阳能、风能等。这些措施的综合应用可以最大程度地减少能源消耗，实现近零碳校园的设计目标。

- 10.2 电气设计

10.2.1 建设全电厨房，降低用能成本，提高安全用能水平，改善厨房环境。化石燃料基础设施（包括厨房炉灶、热水锅炉等）应逐步进行电气化改造。

【条文说明】

10.2.1 全电厨房的建设旨在降低用能成本、提高用能安全水平，改善厨房环境。逐步进行化石燃料基础设施的电气化改造，将厨房炉灶、热水锅炉等设备更换为电气设备，以减少对化石燃料的依赖，提高能源利用效率和安全性。

10.2.2 公共区域的照明系统应设计采取分区、定时、感应灯节能控制措施；采光区域应设计独立的照明控制。

【条文说明】

10.2.2 公共区域的照明系统应采取分区、定时、感应灯节能控制措施，以降低照明能耗。采光区域应设计独立的照明控制，根据实际光照情况进行调节，以满足照明需求，避免能源浪费。

10.2.3 采光区域的照明控制系统宜与室外天然光照度联动控制。景观灯和户外LED屏应选用高效节能光源，宜根据室外光照强度实现分区优化控制。

【条文说明】

10.2.3 采光区域的照明控制系统宜与室外天然光照度联动控制，根据室外光照强度实时调节室内照明。景观灯和户外LED屏应选用高效节能光源，根据室外光照强度实现分区优化控制，以降低能耗。

10.2.4 宜选用节能型电气设备，设置有效的节能调节系统。照明产品、三相配电变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的节能评价值的要求。

【条文说明】

10.2.4 宜选用节能型电气设备，并设置有效的节能调节系统。照明产品、三相配电变压器、水泵、风机等设备应满足国家现行有关标准的节能评价值的要求，以提高能源利用效率，减少能源消耗。

10.2.5 水泵、风机以及电热设备应采取节能自动控制措施。

【条文说明】

10.2.5 水泵、风机以及电热设备应采取节能自动控制措施，如采用变频调速技术等，以调节设备运行频率和功率，减少能耗并提高能源利用效率。

10.2.6 设计选用的光源、镇流器的能效应不低于相应能效标准的节能评价值。

【条文说明】

10.2.6 设计选用的光源、镇流器的能效应不低于相应能效标准的节能评价值，以确保照明设备的能效性能符合要求，降低能耗。

10.2.7 应采用节能型电梯，同一电梯厅设置两台以上电梯的应采取联控措施。设计选用的垂直电梯应有群控、变频调速或能量反馈等措施，自动扶梯应有变频感应启动等节能控制措施。高层建筑多台电梯宜分区或分层停靠。设置可容纳担架的无障碍电梯。

【条文说明】

10.2.7 应选用节能型电梯，并采取联控措施，当同一电梯厅设置两台以上电梯时，通过联控技术，实现多台电梯的协同运行，以提高电梯的能源利用效率。垂直电梯应具有群控、变频调速、能量回馈等节能控制措施，自动扶梯应具有变频感应启动等节能控制措施，以降低能耗。

10.2.8 优先采用智能微网、储能系统、光储充一体化系统、多能互补系统、能源梯级利用等技术，采用合理的方法利用清洁能源。

【条文说明】

10.2.8 在能源利用方面，优先采用智能微网、储能系统、光储充一体化系统、多能互补系统、能源梯级利用等技术，以提高能源利用效率和可再生能源利用比例，减少对传统能源的依赖。

10.2.9停车场应设计电动汽车充电设施的电气设备或预留充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车停车位，对于学校用车等可采取合理的控制充电速率。新能源汽车充电桩配置率达到40%。鼓励建设提供光伏发电、储能、充电一体化的充电基础设施。鼓励大功率充电、智能有序充电等新技术推广应用，提升充电服务保障能力。新能源路灯占比达到20%。

【条文说明】

10.2.9 停车场应设计电动汽车充电设施的电气设备或预留充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车停车位。新能源汽车充电桩配置率应达到40%。鼓励建设提供光伏发电、储能、充电一体化的充电基础设施。同时，鼓励使用大功率充电和智能有序充电等新技术，提升充电服务保障能力。此外，新能源路灯的占比应达到20%。

10.3 信息化、智能化

10.3.1建立电能监控平台：

1 校园内主要功能建筑冷热源耗电量、输配系统耗电量、照明耗电量、特殊用电等各部分能耗进行分项能耗计量；

2 生活服务设施、行政办公设施、教学设施、实验设施等类别实施分类耗电量计量。

【条文说明】

10.3.1 校园内应建立电能监控平台，对主要功能建筑的冷热源耗电量、输配系统耗电量、照明耗电量和特殊用电进行分项能耗计量。此外，应对生活服务设施、行政办公设施、教学设施和实验设施等不同类别的建筑实施分类耗电量计量。

10.3.2 电气设备、照明系统、通风与空调系统等各部分能耗应进行独立分项计量。

【条文说明】

10.3.2 建筑的电气设备、照明系统和通风与空调系统等各部分能耗应进行独立分项计量，宜设计分类、分级用能自动远传计量系统。

10.3.3 宜设计分类、分级用能自动远传计量系统。

【条文说明】

10.3.3 宜设计分类、分级用能自动远传计量系统来监测和控制建筑的能耗，以实现能源的有效管理和节约。

10.3.4 宜设计智能化服务系统。对于热水器的使用，采用行为分析及实时监控手段合理推荐使用时间段。空调的使用，在教室、宿舍等门口安装人体红外传感器，有人员进入启动空调使用，避免无人空转浪费资源。

【条文说明】

10.3.4 应建立智能化服务系统，使用现代科技手段，提供高效便捷的信息化服务功能，以提升校园能源利用效率。

10.3.5 应建立基于物联网和区块链技术的校园能耗监测、碳排放监测和碳资产管理平台，平台应覆盖园区综合碳排放管理的基本功能，包括直接碳排放、间接碳排放的数据记录与存储、统计与分析。

【条文说明】

10.3.5 应建立基于物联网和区块链技术的校园能耗监测、碳排放监测和碳资产管理平台，通过现代信息技术手段来监测和管理能源消耗和碳排放。对校园内能源使用、碳排放以及碳资产情况的掌握、监测和分析，是校园制定碳规划、实施减碳举措、实现碳达峰碳中和目标的重要基石。产业园区内各类应用广泛，数据来源多样，例如包括各类能源能耗管理、充换电站管理、供热管理、储能管理等。现有系统中各类碳相关数据分散，难以整合并进行快速计算，各类系统间数据存在断层，难以实现数据统一。基于数字化转型思维，推动绿色技术与数据技术的融合，并通过一体化平台可实现产业园区碳管理数智化。园区综合碳管理平台指基于环境感知设备和智能信息分析决策系统，实现对园区内碳排放、碳资产、碳账户等方面动态监测和反馈的智慧化管理平台。平台的碳排放数据监测应当尽可能完善并包含所有碳排放源。直接碳排放、间接碳排放的核算方法可参考世界资源研究所（WRI）和世界可持续发展工商理事会（WBCSD）制定的《温室气体核算体系》（GHG Protocol）中规定的范围一、范围二排放。

10.3.6 应建立基于大数据和人工智能技术的个人碳中心，对班级、师生的碳足迹，碳账户，碳管理，绿色出行等进行碳账本管理，开发碳积分、碳商城，引导居民积极参与社区碳活动，引导低碳生产生活模式和行为习惯。

【条文说明】

10.3.6 本条款旨在建立一个基于大数据和人工智能技术的个人碳中心，以对班级、师生的碳足迹、碳账户、碳管理和绿色出行等进行碳账本管理。通过开发碳积分和碳商城，引导师生积极参与社区碳活动，促进低碳生产和生活方式的形成。

10.3.7 校园综合碳管理平台应当包含权限管理模块和统一数据模块等基础功能模块。权限管理模块应当至少实现碳排放单元端、校园端、平台管理运维端三类用户权限的管理。统一数据模块应当至少实现校园内各类业务数据的汇聚和数据标准和口径的统一。

【条文说明】

10.3.7 包含碳排放单元端、校园端、平台管理运维端三类用户权限的平台，方能形成碳数据记录、存储、监测、管理等流程闭环。鼓励校园接入多种类型的碳排放单元，构建多层级、多部门的平台用户体系，实现更精细化的碳数据全流程闭环。应设置校园综合碳管理平台，平台应覆盖校园综合碳排放管理的基本功能，包括直接碳排放、间接碳排放的数据记录与存储、统计与分析。
10.3.8 应建立绿色电力、CCER、碳普惠等交易及数据管理系统。

【条文说明】

10.3.8 本条款要求建立绿色电力、CCER（中国核证自愿减排量）和碳普惠等交易及数据管理系统。该系统主要用于支持和管理绿色电力市场、碳市场以及碳普惠项目交易，以进一步接近实现零碳排放的目标。

- 11 设计评价

11.0.1 校园内部公共建筑和居住建筑运行阶段时用电、用气产生的碳排放，参照《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366进行核算，其中电力活动水平数据可扣减区域内的可再生能源上网电量，可参考广东省市县(区)级温室气体清单编制指南。

11.0.2 针对校园的碳排放情况进行核算，同时对校园碳排放情况进行监测与核算，及时掌握项目碳排放特点。碳排放和碳汇核算方法参照广东省《建筑碳排放计算导则（试行）。

11.0.3 在规划、方案设计、初步设计、施工图设计各阶段，设计单位应对各专业设计文件体现的近零碳校园相应内容进行自评估，各专业的近零碳校园设计内容应在实施过程中逐一落实。

11.0.4 校园投入正常使用一年后，应对校园建筑进行室内环境检测和运行碳排放指标评估，对全年碳排放量进行分析，对总量进行评估。

- 附录A 华南地区常见乔木及散植灌木一览表

华南地区常见乔木及散植灌木规格可参考表A，在计算乔木树冠的投影面积时，可选择本表列举的冠幅平均值，也可参照设计实际选用的冠幅值。

表A 华南地区常见乔木及散植灌木规格参考

| 序号 | 名称 | 胸径/cm | 高度/cm | 冠幅/cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大叶榕 | 23~25 | 500~550 | 300~500 |
| 2 | 小叶榕 | 23~25 | 500~550 | 350~400 |
| 3 | 橡胶榕 | 40~45 | 700~750 | 400~450 |
| 4 | 垂叶榕 | 地径7~8 | 250~260 | 180~220 |
| 5 | 高山榕 | 18~20 | 500~550 | 350~400 |
| 6 | 海红豆 | 15~17 | 450~500 | 300~350 |
| 7 | 凤凰木 | 18~20 | 500~550 | 300~350 |
| 8 | 大叶合欢 | 15~17 | 500~550 | 300~350 |
| 9 | 木棉 | 23~25 | 800~850 | 200~250 |
| 10 | 小叶榄仁 | 15~17 | 800~850 | 300~350 |
| 11 | 大叶榄仁 | 15~17 | 500~550 | 300~350 |
| 12 | 洋蒲桃 | 15~17 | 400~450 | 300~350 |
| 13 | 紫檀 | 18~20 | 500~550 | 350~400 |
| 14 | 苦棘 | 15~17 | 500~550 | 300~350 |
| 15 | 风铃木 | 10~12 | 300~350 | 250~300 |
| 16 | 鸡蛋花 | 地径12~13 | 250~260 | 200~250 |
| 17 | 羊蹄甲 | 15~16 | 400~450 | 300~350 |
| 18 | 无忧树 | 13~15 | 400~450 | 300~350 |
| 19 | 金凤花 | — | 80~100 | 60~80 |
| 20 | 苏铁 | — | 100~120 | 100~120 |
| 21 | 麻黄 | — | 120~150 | 80~100 |
| 22 | 龙舌兰 | — | 80~100 | 60~80 |

- 附录B 华南地区高碳汇植物一览表

华南地区高碳汇植物规格可参考表C，同一环境中植物多样性越高、组成越复杂、层次越多，植物的总碳汇能力越高。

表B 华南地区高碳汇植物规格参考

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰木莲 | 12 | 夹竹桃 |
| 2 | 厚荚相思 | 13 | 女贞 |
| 3 | 马尾松 | 14 | 垂柳 |
| 4 | 大叶相思 | 15 | 木芙蓉 |
| 5 | 乐昌含笑 | 16 | 木荷 |
| 6 | 红荷 | 17 | 杉木 |
| 7 | 南酸枣 | 18 | 栎树 |
| 8 | 山桂花 | 19 | 栲树 |
| 9 | 槐树 | 20 | 山社英 |
| 10 | 悬铃木 | 21 | 红锥 |
| 11 | 香樟 | 22 | 黎蒴 |

- 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4） 表示有选择，在一定条件下可以应这样做的，采用“可”。

2  本标准条文中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

1  《绿色建筑评价标准》GB/T 50378

2  《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

3  《广东省绿色校园评价标准》DBJ/T 15-166

4  《广东省绿色建筑设计规范》DBJ/T 15-201

5  《近零能耗建筑技术标准》GB/T51350

6  《绿色工业建筑评价标准》GB/T 50878

7  《建筑碳排放计算标准》 GBT 51366-2019

8  《民用建筑绿色设计标准》 JGJ/T229

9  《既有建筑维护与改造通用规范》GB55022

10  《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51

11  《低碳建筑评价标准》T/CSUS 60

12  《江苏省绿色建筑设计标准》 DB 32/3962

13  中国城市科学研究会标准《智慧零碳园区评价标准》

14  《广州市绿色建筑设计与审查指南》（2020）

团体标准

近零碳校园设计标准

XX/XXXX—202X

- 条文说明