ICS 93.060

P 21

- 广东省建设科技与标准化协会标准

T/GDJSKB XXX-2024

- 城市道路水下隧道设计标准

Specifiations for design of urban road under -water tunnel

2024-XX-XX发布                              2024-XX-XX  实施

广东省建设科技与标准化协会    发布

- 广东省建设科技与标准化协会标准

- 城市道路水下隧道设计标准

Specifiations for design of urban road

under-water tunnel

T/GDJSKB XXX-2024

主编单位：广州市市政工程设计研究总院有限公司

中铁隧道勘察设计研究院有限公司

批准单位：广东省建设科技与标准化协会

施行日期：2024年 月 日

- 前言

根据广东省建设科技与标准化协会《关于同意协会标准《城市道路水下隧道设计标准》立项公告》(省建标协函[2023]012号)的要求，标准编制组经广泛、深入的调查研究，认真总结了城市道路水下隧道的实践经验和有关研究成果，根据我国现行的相关法规和制度，参照了国内外相关标准，在充分征求意见的基础上，制定了本标准。

本标准共分12章，主要技术内容是：1. 总则；2. 术语和符号；3. 建设条件；4. 总体设计；5. 结构设计；6. 盾构法隧道；7. 沉管法隧道；8.堰筑法隧道；9. 钻爆法隧道；10. 机电系统与交安设施；11. 安全风险管理；12. 健康运维。

本标准由广东省建设科技与标准化协会负责管理，由广州市市政工程设计研究总院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送广州市市政工程设计研究总院有限公司（地址：广州市越秀区环市东路348号市政大厦，邮政编码：510060），以供今后修订时参考。

- 主编单位：广州市市政工程设计研究总院有限公司

- 中铁隧道勘察设计研究院有限公司

- 参编单位：广州地铁设计研究院股份有限公司

- 广东省建筑科学研究院集团有限公司

- 广州市市政集团有限公司

- 中铁隧道局集团有限公司

- 中交四航工程研究院有限公司

深圳大学

华南理工大学

- 本标准主要起草人员：xxx xxx xxx xxx xxx

- 本标准主要审查人员：xxx xxx xxx xxx xx

目录

1  总则	1

2  术语和符号	2

2.1  术语	2

2.2  符号	4

3  建设条件	8

3.1  一般规定	8

3.2  环境调查	9

3.3  测绘	11

3.4  地质勘察	13

4  总体设计	18

4.1  一般规定	18

4.2  隧道总体布局	19

4.3  隧道平面设计	20

4.4  纵断面设计	21

4.5  隧道横断面设计	21

5  结构设计	24

5.1  一般规定	24

5.2  荷载分类及荷载效应组合	25

5.3  结构计算	30

5.4  结构防火设计	34

5.5  结构耐久性设计	34

5.6  构造要求	35

6  盾构法隧道	37

6.1  一般规定	37

6.2  荷载	38

6.3  衬砌结构	39

6.4  结构计算	43

6.5  管片构造	47

6.6  防水设计	48

6.7  盾构工作井	50

6.8  盾构机选型	52

6.9  特殊处治设计	55

6.10  超前地质预报	57

7  沉管法隧道	58

7.1  一般规定	58

7.2  管节结构	61

7.3  接头及防水	66

7.4  基槽开挖	71

7.5  回填与防护	73

7.6  地基处理与垫层	75

7.7  干坞	77

7.8  护岸与接口段围堰	79

7.9  其它临时设施	80

7.10  监测	82

8  堰筑法隧道	86

8.1  一般规定	86

8.2  围堰设计	86

8.3  基坑支护	92

8.4  隧道结构	93

8.5  结构防排水	94

8.6  地基处理及回填	95

9  钻爆法隧道	97

9.1  一般规定	97

9.2  衬砌结构	98

9.3  衬砌防水	104

9.4  特殊处治设计	107

9.5  开挖工序设计	113

9.6  超前地质预报及监控量测	115

10  机电系统与交安设施	118

10.1  一般规定	118

10.2  通风设施	119

10.3  防排烟	119

10.4  排水与消防	119

10.5  配电与照明	120

10.6  交通安全设施	120

10.7  监控设施	121

10.8  防灾疏散与应急救援	121

11  安全风险管理	122

11.1  一般规定	122

11.2  风险识别	122

11.3  风险分析	126

11.4  控制措施	127

12  健康运维	129

12.1  一般规定	129

12.2  结构安全监测	130

12.3  机电系统安全监测	136

12.4  智慧信息化管理	138

12.5  监测方案及监测报告	140

附录A 荷载模型简图	143

附录B 城市道路水下隧道消防、监控及交安设施配置表	144

附录 C 风险事件损失等级判断标准	146

本标准用词说明	147

引用标准名录	148

- 1  总则

- 1.0.1  为规范和指导城市道路水下隧道设计，制定本标准。

- 1.0.2  本标准适用于以盾构法、沉管法、堰筑法及钻爆法施工的新建城市道路水下隧道。

- 1.0.3  城市道路水下隧道设计标准应满足城市总体规划、交通功能要求及与其他市政设施协调，合理确定施工工法，统筹考虑隧道施工及运营安全、建设运营成本等因素，做好总体设计。

条文说明

道路水下隧道设计所涉及的专业较多，工程位于城市环境，与包括轨道交通在内的各种市政设施之间存在较大影响，在设计阶段就要按相关规划做好协调，综合考虑相互影响，开展总体设计，并保证施工与运营的安全。

- 1.0.4  城市道路水下隧道设计除应符合本标准的规定外，尚应符合国家和行业现行有关标准的规定。

- 2  术语和符号

## 2.1  术语

- 2.1.1  城市道路水下隧道 urban road underwater tunnel

下穿河流、湖泊、海湾或海峡等水域的城市道路隧道。

- 2.1.2  盾构法隧道 shield tunnel

用盾构机械掘进、出渣，在机内拼装管片形成衬砌而建成的隧道。

- 2.1.3  沉管法隧道 immersed tunnel

由若干预制的管段结构单元，通过浮运、沉放、水下对接形成的隧道。

- 2.1.4  堰筑法隧道 cofferdam tunnel

设置临时或永久挡水围堰，在围堰内采用明挖法修建的隧道。

- 2.1.5  钻爆法隧道 drilling and blasting tunnel

在地层中通过人工、机械或爆破方式开挖的隧道。

- 2.1.6  环境作用等级 environmental action grade

岩土、地下水及大气等环境条件对结构耐久性的影响分级。

- 2.1.7  衬砌结构 lining structure

承受隧道周围的土压力、水压力，以确保隧道净空的结构体。

- 2.1.8  极限状态 limit state

整个结构或结构的一部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求，此特定状态为该功能的极限状态。

- 2.1.9  荷载效应 load effect

由荷载引起结构或结构构件的反应，如内力、变形和裂缝等。

- 2.1.10  三模盾构机 triple-mode shield tunneling machine

可针对不同地层条件切换为泥水、土压或泥水式TBM三种掘进方式的盾构法隧道设备。

条文说明

三模盾构机可根据地层适配不同掘进模式,当地质自稳性较强时,可采用土压模式,以降低施工成本,提高工效;当地质自稳性较差时,可采用泥水模式,以有效控制地表沉降,确保隧道施工的质量、安全;当岩石强度较高,适合敞开掘进时,可采用TBM模式掘进,提高施工效率。掘进模式可根据地质变化进行更换,能够适应多种地层进行掘进,提升施工效率。

- 2.1.11  盾构工作井shield working shaft

盾构组装、解体、调头、空推、吊运管片和输送渣土等使用的竖井，包括盾构始发工作井、接收工作井、检查工作井等。

- 2.1.12  内部结构internal structure

隧道内部起支撑或分隔功能的结构，如分隔墙、车道板、烟道板等。

- 2.1.13  直立式干坞vertical dry dock

用于沉管法隧道管节预制，采用直立悬臂开挖形成的专用场地。

- 2.1.14  最终接头 closure joint

实现沉管法隧道贯通的连接结构。

- 2.1.15  剪力键  shear key

设于管节接头，限制管节间或管节与衔接段间位移的抗剪构件。

- 2.1.16  围堰 cofferdam

设置的临时挡水结构，包括土石、钢板(管)及双排对拉钢板(管)围堰。

- 2.1.17  围堰分期 Cofferdam section

满足过水断面或施工总体筹划对围堰进行分期实施。

- 2.1.18  全封闭复合衬砌 fully enclosed composite lining

一般采用接近圆形的带仰拱复合衬砌结构，防水材料在侧墙与仰拱中采取全覆盖式防水，完全阻断围岩水渗流入隧道内，衬砌承担全部水压力。

- 2.2.19  限排复合衬砌 limited emission composite lining

一般采用带仰拱复合衬砌结构，防水材料在侧墙与仰拱中采取全覆盖式防水，并在衬砌外按限排要求局部设置排水管，控制渗流入隧道内水量，衬砌承担部分水压力。

- 2.2.20  排放复合衬砌 emission composite lining

一般采用无仰拱复合衬砌结构，且在衬砌外全断面设置排水管，围岩水基本无阻隔流入隧道，衬砌基本不承担水压力。

- 2.1.21  隧道救援 tunnel emergency rescue

当隧道内发生灾害事故后采取的紧急救助措施。

- 2.1.22  安全风险管理 safety risk management

根据工程特点、布局、交通条件、施工工法、外部环境等因素，对城市道路水下隧道存在的各类安全风险的评价和管理，包括风险识别、风险分析和控制的全过程。

- 2.1.23  单一风险事件 single risk

用于风险分析的事件单元。

- 2.1.24  总体风险事件 overall risk

对隧道全局产生影响的风险事件，如平纵面布置、通风系统、消防系统等。

- 2.1.25  隧道自动化监测系统 tunnel automatic monitoring system

针对隧道纵向变形、横向变形、断面变形及其他关键监测项目的全天候无人自动监测系统，一般由各类传感器、监控终端及用户监控应用组成。

- 2.1.26  隧道信息智慧化管理 tunnel intelligent management

主要针对于隧道的病害检测数据，结合智慧化信息化的管理系统，对隧道病害检测数据的区段、病害类型、病害数量、检测参数等进行统计分析、综合管理。

条文说明

隧道信息智慧化管理能够利用先进的云计算、物联网、互联网、大数据等新一代信息技术和智能感知设施设备对隧道结构、环境、能耗、交通、病害等信息数据进行处理和分析，完成对隧道系统的自动管理和控制，实现灾害预警预报及防控。

## 2.2  符号

2.2.1  作用、作用效应及抗力

Ad—偶然组合的设计值；

C—应力、变形、裂缝等限值；

Fz—桩基或抗浮构造的抗浮力；

Ff—管节浮力标准值；

Gik—第i个永久作用的标准值；

Gk—隧道结构自重标准值；

Gb—舾装、压舱及上覆土等有效压重标准值；

Ga—隧道覆盖层的有效压重标准值；

Gs—隧道结构自重标准值；

Mk—因偏心或水平力而引起的管节倾覆力矩；

P—预应力作用的标准值；

Pw—地下水压力荷载；

Qik—第i个可变作用的标准值；

R(.)—与结构材料强度及几何尺寸相关的结构抗力效应函数；

R—抗浮力；

RA—钢拉杆拉力设计值；

Ra—每米宽围堰墙的钢拉杆拉力标准值；

Rd—结构构件抗力的设计值。

S(.)—与作用在结构之上的荷载相关的作用效应函数；

Sd—正常使用极限状态的荷载效应（变形、裂缝和应力等）组合设计值；

U—上浮力；

V—管节排水体积；

VW—隧道结构排开水的体积。

2.2.2  几何参数：

α—隧道轴线与洞口轴线的夹角；

B—盾构管片环宽；

Bg—管节结构宽度；

Bj—基槽设计底宽；

Bt—管节最大底部宽度；

b—管节单侧预留量；

D—盾构的开挖直径；

d—盾构管片的外径；

Dg—工作井预留洞口直径；

e0—初始偏心距；

—管节浮心 G 至管节重心 F 之间的距离；

H—工作井壁洞口厚度；

Hj—沉管基槽深度；

Hg—沉管管节高度；

H1—防锚层厚度；

Hs—坞址处设计水位高程；

h0—构件受压边缘到受拉钢筋重心的距离；

h—干舷高度；

hb—管节起浮时的干舷高度；

hc—基础垫层所需高度；

hd—沉管段结构底面深度；

h3—管节起浮时管底至坞底要求保持的最小距离；

hw—设计最高水位高程；

hs—水压力计算点高程；

L—盾构的开挖长度；

Lg—端封墙之间外包长度；

la—钢拉杆间距；

—定倾高度；

Q—注浆量；

S—基础总沉降量；

Sc—垫层压缩量；

Sr—土层回弹再压缩沉降量；

Ss—土层次固结沉降量；

δ—管片环间接缝允许张开量；

θ—钢拉杆与水平面的夹角；

△e—工作井预留口直径大于盾构外径的差值；

△s—测量误差；

△g—盾构基座误差。

2.2.3  计算系数

α—限制地下水排放时地下水压力折减系数；

β—地下水压力修正系数；

γ0—结构重要性系数；

γGi—第i个永久作用的分项系数；

γP—预应力作用的分项系数；

γQj—第j个可变作用的分项系数；

γLj—第j个考虑结构设计年限的荷载调整系数；

ψcj—第j个可变作用的组合值系数；

ψf1—第1个可变作用的频遇值系数；

ψqj—第j个可变作用的准永久值系数；

Kf—抗浮稳定安全系数；

KW—沉管抗浮稳定安全系数；

ζR—钢拉杆受力不均匀系数。

- 3  建设条件

## 3.1  一般规定

- 3.1.1  应根据隧道不同设计阶段的任务、目的和要求，针对城市道路等级、隧道特点和规模，确定建设条件调查的内容和范围，包括但不限于资料收集、测绘、勘察和周边环境调查。

条文说明

水下隧道的资料收集与调查的目的在于合理确定建设方案。调查成果不仅可以用来选定隧道路线，确定合适的工法，以及修建隧道所需的环境保护工作，还可以作为确定隧道建设规模、标准和施工方案的资料。由于水下隧道所处的特殊环境，极易造成设计变更、工期延误等重大损失，因此要求进行深入调查。工可勘察阶段以区域资料的收集与调查为主，初步勘察阶段以工程影响范围内的环境条件调查为主，详细勘察阶段以现场勘察为主。

- 3.1.2  勘察阶段一般可分为工程可行性研究阶段勘察、初测勘察以及详测勘察三个阶段，并可根据施工阶段的需要开展施工勘察工作。测绘阶段与勘察阶段对应划分。勘察与测绘阶段的划分及深度要求应与设计相适应。

- 3.1.3  各阶段的调查资料应齐全、准确，满足设计要求。遇到复杂建设条件，如特殊工程地质或水文地质、施工特殊要求或复杂周边环境等应进行专项调查。

- 3.1.4  应根据收集到的隧址区域地形、地质条件和周边环境等资料，综合考虑隧道工法、调查阶段、方法、范围等，编制相应的调查计划。在调查过程中，发现实际情况与预计情况不符时，应及时修正调查计划。

- 3.1.5  设计应根据工法特点，提出明确的勘测技术要求。

- 3.1.6  城市道路水下隧道勘察应根据场地复杂程度和岩土条件复杂程度进行等级划分，并应符合下列要求：

1  场地复杂程度等级宜按表3.1.6-1划分。

表3.1.6-1  场地复杂程度等级

| 场地复杂程度 | 划分依据 |
| --- | --- |
| 复杂 | 地形地貌复杂；抗震危险地段；不良地质作用强烈发育；地质环境已经或可能受到强烈破坏；地下水对工程的影响大；周边环境条件复杂 |
| 中等 | 地形地貌较复杂；抗震不利地段；不良地质作用一般发育；地质环境已经或可能受到一般破坏；地下水对工程的影响一般；周边环境条件中等复杂 |
| 简单 | 地形地貌简单；抗震一般或有利地段；不良地质作用不发育；地质环境基本未受破坏；地下水对工程无影响；周边环境条件简单 |

注：从复杂开始向中等、简单推定，只需满足划分依据任何一项即可定为该级，以先满足的为准。

2  岩土条件复杂程度等级宜按表3.1.6-2划分。

表3.1.6-2  岩土条件复杂程度等级

| 岩土条件复杂程度 | 划分依据 |
| --- | --- |
| 复杂 | 岩土种类多，很不均匀；围岩或地基、边坡的岩土性质变化大；存在需进行专门治理的特殊性岩土 |
| 中等 | 岩土种类较多，不均匀；围岩或地基、边坡的岩土性质变化较大；特殊性岩土不需要专门治理 |
| 简单 | 岩土种类单一，均匀；围岩或地基、边坡的岩土性质变化不大；无特殊性岩土 |

注：从复杂开始向中等、简单推定，只需满足划分依据任何一项即可定为该级，以先满足的为准。

## 3.2  环境调查

- 3.2.1  应全面收集和调查下列资料：

1  地形地貌资料、区域水深、水下地形以及有关遥感与航测资料；

2  区域地质资料、隧址沿线工程地质、水文地质及不良地质资料；

3  气象资料，包括气温、湿度、降水、风速、风向、降雨量、起雾等，其中气温、风速、降雨等应调查其极端值，以及历史上气象灾害情况等；必要时宜在隧址处设立气象观测点(站)进行观测，持续搜集当地气象资料；

4  水文资料、防洪标准、河势演变等资料；

5  隧址上下游岸线、码头、港区、航运、下穿或跨越水域的建（构）筑物；

6  陆域接线段相关范围内两侧建（构）筑物、地下障碍物及管线资料；

7  地震历史、地震动参数等资料；

8  现场施工条件，包括场地、交通、供水供电及材料条件等；

9  沿线矿产资源、自然保护区、历史文物、古树名木、公共设施及军事设施等资料。

- 3.2.2  应收集周边土地使用现状和规划、道路现状与规划、轨道交通现状与规划，综合管线现状与规划，防洪现状与规划，航道现状与规划、港口码头现状与规划等资料。

- 3.2.3  邻近隧址的建构筑物调查应符合下列要求：

1  对于居民住宅、宾馆、厂房等邻近建筑物，应查明其产权归属、建成时间、平面位置、结构形式、基础形式与埋深、倾斜与裂缝情况及保护要求等；

2  对于隧道、桥梁、纪念碑、防汛墙 (坝)、共同沟等临近构筑物，应查明其管理部门、平面位置、基础布置及埋深、材料类型、断面尺寸、受力情况及保护要求等；

3  对于雨水管、污水管、自来水总管、煤气管、电力通信管等地下管线，应查明其平面位置、直径、埋深、接头形式、压力、输送的物质 (油、气、水等) 及保护、迁改要求等。

- 3.2.4  隧道可能对通航、码头、航空设施、防洪设施、城市重要基础设施、重要历史建筑或军事设施等有影响时，应在工可或初步勘察阶段进行专项调查，设计阶段应根据专项调查结论进行相关勘察及处置设计。

- 3.2.5  对不能拆迁而需要原地保护的重要建筑物、特殊地下管线以及其他设施应进行专题调查与研究，内容应包括保护对象的现状、沉降及位移控制标准、保护措施、监测方案以及应急预案。

- 3.2.6  盾构法隧道应进行地下障碍物采用勘察手段进行调查，查明隧道通过区域是否存在影响盾构正常掘进的非岩土体，包括废弃地下建 (构) 筑物、锚杆锚索、排水板、地下管线等，以及水域沉船、大型铁制构件、废弃炸弹等水下障碍物。

- 3.2.7  应搜集社会人文、社会环境和有关法律法规。

## 3.3  测绘

- 3.3.1  隧道测绘包括控制测量、地形图测绘、航空摄影测量、水深测量、中线测量及横断面测量、地下管线探测等方面的工作内容，相关技术要求应符合《工程测量标准》(GB50026)、《城市测量规范》（CJJ/T8）、《公路勘测规范》(JTGC10)、《城市地下管线探测技术规程》（CJJ 61）等有关标准、规范的规定。

- 3.3.2  隧道测绘宜与项目建设阶段相适应，分阶段开展。各阶段测绘宜充分利用前阶段测绘成果。各阶段工作内容及测量范围可按表3.3.1确定。

表3.3.2  测绘各阶段工作内容及范围

| 阶段 | 内容 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| 工程可行性研究阶段 | 搜集、分析沿线地形、影像资料，辅以必要的现场踏勘，全面了解和核查大范围的地形地貌，核查沿线环境、既有建筑、道路交通等资料。 | 大于路线可能方案的范围，包括建（构）筑物、地下管线保护或动迁范围。 |
| 初测阶段 | 搜集、分析上阶段获取的资料；对可比选的线路方案走廊带开展线路控制测量、地形测绘、航空摄影测量等工作，对影响方案的控制要素进行详细调查与测绘。 | 大于比选方案的范围；包括建（构）筑物、地下管线保护或动迁范围。 |
| 详测阶段 | 隧道控制网测量、详细地形（含水域）测绘、工点地形（含水域）测绘；隧道中线及横断面测量、地下管线探测等。 | 隧道路线两侧及周围地区，大于设计使用范围，包括建（构）筑物、地下管线保护或动迁范围。 |

- 3.3.3  隧道平面控制网的建立，应采用卫星定位测量、导线测量方法进行。隧道平面控制网的等级依隧道贯通长度确定，执行《公路勘测规范》JTG C10的相关规定。当路线平面控制网的精度等级低于隧道平面控制网精度等级要求时，应建立隧道独立平面控制网，并联系于路线控制网上。

- 3.3.4  隧道平面控制测量中，特长、长隧道，其投影长度变形值应小于1cm/km；其他等级隧道，其投影长度变形值应小于2.5cm/km。应根据投影长度变形的要求，选择适宜的平面控制测量坐标系；采用地方坐标系或新建独立坐标系时，还应建立与国家坐标系的联系。

- 3.3.5  布设隧道平面控制点时，应考虑施工建设的需要，在隧道出入口分别布设3个（含）以上相互通视的平面控制点，点位距离隧道中心线应大于50m。

- 3.3.6  隧道高程控制网的建立，应采用水准测量、三角高程测量、GPS高程测量方法进行。隧道高程控制网的等级依隧道贯通长度确定，执行《公路勘测规范》JTG C10的相关规定。当路线高程控制网的精度等级低于隧道高程控制网精度等级要求时，应建立隧道高程平面控制网，并联系于路线控制网上。

- 3.3.7  当隧道所在水域跨越距离大于200m时，应进行跨河水准专项设计，选择合适的跨河水准测量方法。测量方法按《国家一、二等水准测量规范》GB/T 12897或《国家三、四等水准测量规范》GB/T 12898中的要求执行。

- 3.3.8  布设隧道高程控制点时，应考虑施工建设的需要，应在隧道出入口至少分别布设2个（含2个）以上高程控制点，相邻控制点的间距以1~1.5km为宜，点位距隧道中心线应大于50m。

- 3.3.9  地形图测图比例尺宜根据项目建设阶段、工程性质及地形、地貌等因素按表3.3.9选用。

表3.3.9  地形图比例尺的选用

| 阶段或工程性质 | 比例尺 | 阶段或工程性质 | 比例尺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程可行性研究阶段 | 1:2000、1:5000 | 初测阶段 | 1:1000、1:500 |
| 详测阶段 | 1:500 | 重要工点 | 1:200 |

- 3.3.10  临时航道和沉管隧道浮运航道的测量范围应满足航道设计的要求，测量精度应满足《内陆水域水下地形测量技术规程》（CH/T 7003）的要求。

- 3.3.11  详测阶段应开展隧道中线及横断面测量，局部地段的地形条件对工程方案有重大影响时，可在初测阶段对该地段开展中线及横断面测量。

- 3.3.12  详测阶段应开展地下管线探测，局部地段的重要地下管线对工程方案有重大影响时，可在初测阶段探明该管线的走向、性质等。

- 3.3.13  当采用BIM正向设计技术时，还应在初步勘察阶段开展航空摄影测量获取场地的实景三维模型；地下管线还应提供三维管线成果。

- 3.3.14  隧道中线测量应符合下列规定：

1 隧道的左右线、服务通道等宜分别进行中线测量。

2 施工辅助坑道及水域段隧道应进行中线测量。

3 地形变化显著及小半径曲线地段，中桩间距不宜大于 10m；地形平缓地段中桩间距不宜大于 20m。

- 3.3.15  隧道横断面测量应符合下列规定：

1 围堰法明挖、沉管隧道及埋深小于1倍隧道跨度的暗挖地段应逐桩测量横断面。

2 埋深小于 3 倍跨度的暗挖隧道宜逐桩测量横断面。

3 横断面测量每侧宽度不宜小于 2.5 倍基坑深度或 2.5 倍隧道埋置深度。

## 3.4  地质勘察

- 3.4.1  隧道地质勘察应与项目建设阶段相适应，各阶段地质勘察均应利用前阶段地质勘察成果。地质勘察内容及要求应符合现行《市政工程地质勘察规范》(CJJ56)的相关规定。

- 3.4.2  可行性研究地质勘察应符合下列要求：

1  应了解区域地质构造、地震历史、地层岩性、环境条件、规划等状况；

2  以搜集、分析既有资料和现场踏勘为主，辅以必要的地质调绘、钻探及物探；

3  勘察范围应包括可能作为隧道线位的区域。

- 3.4.3  初步地质勘察应符合下列要求：

1  初步勘察方法以地质调查和测绘及物探为主，并实施代表性钻探测试工作；

2  初步查明沿线区域地质、构造、地貌、地层岩性、水文地质条件及其分布与特性；

3  初步查明不良地质作用、特殊性岩土及其分布与特性对隧道工程的影响，提出防治措施建议；

4  初步查明沿线地表水、地下水条件，评价对隧道施工的影响；

5  初步确定岩土施工工程分级、围岩分级，提出围岩的物理力学参数；初步评价工程地质条件及岩土体稳定性，提出工程防护措施建议。

- 3.4.4  详细地质勘察应符合下列要求：

1  应对隧道路线两侧及周围施工影响范围进行地质勘察；详细勘察应以钻探为主，并辅以必要的物探工作；

2  应结合工点要求查明隧道沿线工程地质条件，提供各岩土层物理力学性质指标；

3  分析评价场地不良地质作用、特殊性岩土的分布及其对隧道的影响，提供处理措施建议；

4 提供隧道影响范围内的地下水分布情况，并分析评价其对隧道可能产生的影响，提出处理措施建议；

5 根据沿线工程地质条件，评价施工工法的适用性；对特别复杂的地段提出超前地质预报的建议。

- 3.4.5  钻爆法和盾构法勘察孔的平面布置应符合下列规定：

1  钻孔宜布设在隧道结构外侧 5 m~ 10m处；

2  单洞时宜在两侧交错布置，多洞并行时宜多排交错布置；

3  双洞并行时应结合洞间距确定共用或共用两洞间的勘探点，钻孔间距应保证钻孔数量比按表 3.4.5- 1 、表 3.4.5-2 确定的钻孔数量增加 30 %~ 100%；

4  盾构法隧道工作井的钻探孔间距宜为15 m~25m，且不应少于4个。

- 表 3.4.5-1 钻爆法隧道的钻探孔间距要求

| - 勘察阶段 | - 场地复杂程度、岩土条件复杂程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 简单 | - 中等 | - 复杂 |
| - 工可勘察 | - 800m ~ 1000m | - 600 m~ 800m | - 400 m~ 600m |
| - 初步勘察 | - 200 m~ 300m | - 150 m~ 200m | - 100 m~ 150m |
| - 详细勘察 | - 60 m~ 150m | - 50 m~ 100m | - 30 m~ 75m |

- 表 3.4.5-2 盾构法隧道的钻探孔间距要求

| - 勘察阶段 | - 场地复杂程度、岩土条件复杂程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 简单 | - 中等 | - 复杂 |
| - 工可勘察 | - 600m ~ 800m | - 400m ~ 600m | - 300m ~ 400m |
| - 初步勘察 | - 150 m~ 200m | - 100m ~ 150m | - 50m ~ 100m |
| - 详细勘察 | - 50m ~ 60m | - 30m ~ 50m | - 20m ~ 40m |

条文说明

本条文综合考虑了《市政工程勘察规范》第7节、《公路水下隧道设计规范》3.4.9条、《城市轨道交通岩土工程勘察规范》9.3节等几本规范取值和城市建设环境特点及保护要求进行取值。

- 3.4.6  沉管及堰筑法隧道的钻孔布设应符合下列规定：

1  钻孔应沿基坑（基槽）两侧布设；基坑（基槽）宽度大于 30m 时，中部宜布设钻孔；

2  隧道钻孔间距应符合表3.4.6-1、表3.4.6-2的规定；沿中线布置的勘探点间距宜按表3.4.6-1、表3.4.6-2的2倍控制；

3  沉管法隧道基槽边坡范围应布置勘探点，横勘探线间距宜按表3.4.6-2的2倍控制，横勘探线在两侧范围的勘探点间距宜结合削坡范围取30m~50m，最外排勘探点宜在坡顶以外5m~10m。浮运航道、临时航道和系泊段的疏浚范围应布置勘探点，勘探点间距宜为30m~75m；水下地形测量推断可能存在水下礁石的位置应加密布置勘探点；

4  沉管法隧道的干坞勘探点布置按现行《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120）执行；

5  堤防工程的勘探点布置按现行《堤防工程地质勘察规程》（SL 188）或《市政工程勘察规范》（CJJ56）执行；临时加强护岸的勘探点可参考现行《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120）执行；

6  围堰工程的勘探点沿围堰中心线布置，间距应符合表3.4.6-3的规定；

7  采用桩基础时，孔距应同时满足基桩设计要求。

- 表 3.4.6-1 沉管法隧道的钻探孔间距要求

| - 勘察阶段 | - 场地复杂程度、岩土条件复杂程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 简单 | - 中等 | - 复杂 |
| - 工可勘察 | - 400m ~ 600m | - 300m ~ 500m | - 200m ~ 300m |
| - 初步勘察 | - 150m ~ 200m | - 100m ~ 150m | - 75m ~ 100m |
| - 详细勘察 | - 50m ~ 75m | - 35m ~ 50m | - 25m ~ 35m |

- 表 3.4.6-2 堰筑法隧道的钻探孔间距要求

| - 勘察阶段 | - 场地复杂程度、岩土条件复杂程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 简单 | - 中等 | - 复杂 |
| - 工可勘察 | - 300m ~ 500m | - 200m ~ 300m | - 150m ~ 200m |
| - 初步勘察 | - 100m ~ 150m | - 75m ~ 100m | - 50m ~ 75m |
| - 详细勘察 | - 30m~ 50m | - 25m ~ 30m | - 20m ~ 25m |

- 表3.4.6-3围堰的钻探孔间距要求

| - 勘察阶段 | - 场地复杂程度、岩土条件复杂程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 简单 | - 中等 | - 复杂 |
| - 初步勘察 | - 150m ~ 200m | - 100m~150m | - 75m ~ 100m |
| - 详细勘察 | - 50m~100m | - 30m ~ 50m | - <30m |

条文说明

本条文综合考虑了《市政工程勘察规范》第7节、《公路水下隧道设计规范》3.4.9条、《城市轨道交通岩土工程勘察规范》9.5节等几本规范取值和城市建设环境特点及保护要求进行取值。

- 3.4.7  勘探孔深度应符合下列规定：

1  控制性勘探孔的深度应满足地基处理、隧道围岩、变形计算、稳定性分析以及地下水控制的要求；

2  对钻爆法隧道或盾构法隧道工程，控制性勘探孔的深度应进入隧道结构底板以下不少于3倍隧道直径（宽度）或进入隧道结构底板以下中等风化或微风化岩层不少于5.0m；一般性勘探孔深度应进入隧道结构底板以下不少于1~2倍隧道直径（宽度）或进入隧道结构底板以下中等风化或微风化岩层不少于3.0m；

3  对沉管法隧道工程，控制性勘探孔的深度应进入隧道底板以下不少于2~3倍沉管法隧道开挖深度或进入隧道结构底板以下中等风化或微风化岩层不少于5.0m；一般性勘探孔深度应进入隧道底板以下不少于1~2倍沉管法隧道开挖深度或进入隧道结构底板以下中等风化或微风化岩层不少于3.0m；

4  对堰筑法隧道工程，控制性勘探孔的深度应进入支护结构底端不少于20m 或稳定中等风化或微风化岩层不少于5.0m；一般性勘探孔深度应穿过软土层或透水层 (含水层)，且进入支护结构底端不少于10m 或稳定中等风化或微风化岩层不少于3.0m；

5  对浮运航道、临时航道工程，勘探孔深度应进入基底（结构）底板以下不少于2倍开挖深度；

6  对系泊段工程，勘探孔深度应进入基底（结构）底板以下不少于2倍开挖深度，且勘探孔深度应满足地基基础方案设计的孔深要求；

7  对干坞、堤防工程、加强护岸、管理用房工程，勘探孔深度应结合设计方案并依据相关规范要求执行。

- 3.4.8  在隧道的各勘察阶段，应布置一定数量的控制性钻孔。工可勘察和初勘阶段控制性钻孔不应少于总钻孔数量的1/2，详勘勘察阶段控制性钻孔不应少于总钻孔数量的1/3。

- 3.4.9  应按《岩土工程勘察规范》GB50021的规定进行原位测试和室内试验并提出各岩土层物理力学指标建议值；盾构法隧道宜提供盾构掘进深度处岩层矿物成分及百分比例；沉管法隧道宜提供河床砂层颗粒级配。

- 3.4.10  当地下水对隧道工程有影响时，对需要进行地下水控制的地段宜进行水文地质试验，提供岩土层渗透系数并进行隧道涌水量预测。

- 3.4.11  隧道沿线存在如下情况时，宜开展专项地质勘察。

1  对工程周边重要建（构）筑物或对工程建设有重要影响的地下设施，宜进行专项勘察，并查明其埋藏、分布情况，分析其与拟建工程之间的相互影响；

2  特别复杂的水文地质条件；

3  遇到对隧道影响较大的不良地质，如强发育岩溶、风化深槽、大型断层破碎带、活动性断裂带、孤石等。

- 4  总体设计

## 4.1  一般规定

- 4.1.1  隧道总体设计应符合城市总体规划、土地利用规划、路网规划、航道规划、岸线规划、水利规划及交通功能等方面的要求，协调好与建(构)筑物、地下管线、既有道路、城市轨道交通及其他公用设施关系，减少动拆迁。

- 4.1.2  应综合比选隧道路线、横断面布置、施工工法、两岸接线及防灾救援等方案。

- 4.1.3  应根据项目技术标准、区域地质条件、水文条件、临近环境条件、施工场地及临时工程，综合考虑施工安全性、技术可行性、经济合理性、环境适应性等因素，经充分比较论证后确定水下隧道施工工法。

- 4.1.4  水下隧道设计速度应与两岸接线道路设计速度匹配，最高设计速度不宜超过80km/h。

- 4.1.5  隧道建筑限界、断面形式和布置、结构方案应综合考虑道路等级、设计速度、施工工法、设备布置、防灾、救援和人防等要求确定，并应与隧道的平面、纵断面线形相协调，满足安全运营管理和维修管养的要求。

- 4.1.6  隧道之间、隧道与相邻建构筑物间互有影响时，应在设计与施工中采取必要的技术措施。

- 4.1.7  隧道设计应减少施工中和建成后对环境的不利影响，考虑城市发展引起周边环境改变对工程结构的影响。

- 4.1.8  隧道设计一般不考虑装载易燃、易爆及其他危险品车辆通行条件进行，否则应开展防火防灾专项设计。

- 4.1.9  隧道设计宜根据工程重要性及施工和运营期风险特点进行风险评估，并采取针对性的技术措施化解风险，满足工程实施可行性及运营安全的要求。

- 4.1.10  应根据隧道总体方案、工法、环境条件以及工期要求等制定合理、可行的施工筹划方案。

- 4.1.11  应结合隧道场地建设条件和环境保护要求及工程方案等编制施工监控量测方案。

## 4.2  隧道总体布局

- 4.2.1  隧道应避免布置在工程地质、水文地质特别复杂或环境条件极为复杂、敏感的区域，应避免穿越水域深槽以及江(河)河床变化较大的不稳定地段，必须穿越且对隧道建设可能产生不利影响时，应采取可靠的工程技术措施。

- 4.2.2  隧道的布置应适应工法特点和建设条件，并符合下列规定：

1  盾构法隧道宜选择在匀质地层穿越，避开软硬不均地层、含坚硬大孤石的地层、卵砾石地层岩溶地层及含不明地下障碍物的区域等；

2  沉管法及堰筑法隧道应综合考虑水文地质、防洪、通航、施工组织和水域生态环境等影响因素，规避锚地、船舶调头区、港口码头、特定保护区等区域，宜避开陡变或不稳定的岸线、急弯河道、局部深槽、冲刷严重的水域，堰筑法隧道水深宜小于10m；

3  钻爆法隧道应选择在相对坚硬完整、连续稳定的岩石地层中穿越。应避免穿越大型断裂破碎带、岩溶发育区、风化槽、不整合接触带以及软弱夹层地带。

- 4.2.3  根据隧道规划路线、路网结构和交通需求分析，合理确定工程项目功能定位；隧道线位应符合城市规划，在建设条件、社会人文和环保条件调查的基础上，综合比选轴线位置、平纵线形、出入口位置、出入口端路网连接、交通集散条件、交通功能发挥等综合因素，提出推荐方案。

- 4.2.4  根据功能定位、交通需求、建设条件和接线要求，总体设计宜开展隧道断面布置方案的比选，隧道可采取分离结构和整体结构布置方式，独立结构根据交通需求可布置单层或双层车行交通孔，布置应符合以下要求：

1  单向车行交通应设置独立车行孔，人行宜设置独立孔，并应满足相关技术标准其他规定要求；

2  盾构法隧道一般宜采用分离结构布置方式，设置单层车行孔，根据建设条件可采取设置双层车行孔的整体结构布置方式；

3  沉管法隧道宜采用整体结构布置方式，并设置单层车行孔；

4  堰筑法隧道宜采用整体结构布置方式，设置单层车行孔；根据建设条件，可采取分离结构布置方式，设置单层车行孔；

5 钻爆法隧道应采用分离结构布置方式，并设置单层车行孔。

- 4.2.5  隧道宜根据路网结构及交通流量需求，结合功能定位合理布置出入口匝道，出入口应满足城市环保要求，并应与周边环境景观相协调。

- 4.2.6  隧道的平纵线形应根据施工工法、地形条件、地质条件、水文条件、路线走向和沿线障碍物等因素确定。隧道内外平纵线形应相互协调，与两岸路网连接顺畅。

- 4.2.7  隧道应根据工程规模、功能定位和建设条件开展隧道和附属用房布置及隧道安全运营管理设施的设置，以满足隧道工程正常运营、管理维护、防灾救援等综合需要。

- 4.2.8  隧道出入口高程应满足城市防洪要求，按比百年一遇洪水位高0.5m的标准设计。若洞口防洪无法满足要求时，应在隧道口设置防淹设施。

- 4.2.9  隧道在道路与轨道交通或道路与市政综合管线断面共建时，应开展专题研究，确保运营的安全。

## 4.3  隧道平面设计

- 4.3.1  隧道平面线形应根据路线走向、施工工法、地形和沿线障碍物等因素确定，并符合以下规定：

1 盾构法隧道宜采用直线或不设超高的大半径曲线，必须采用设超高时，其超高值不宜大于2.0%，且曲线半径不宜小于50D(D为隧道外径)，并不得采用需横向加宽的平曲线；

2 沉管法隧道宜采用直线。条件受限时可采用布设超高的大半径曲线，但应对其管节浮运、沉放和接头防水不利影响进行分析论证，并采取工程技术措施；

3 钻爆法及堰筑法隧道宜采用直线或不设超高的大半径曲线。条件受限时可采用布设超高的大半径曲线，但不宜采用需横向加宽的平曲线。

- 4.3.2  隧道洞口内外，按设计速度计算的3s行程长度范围内，平面线形应保持一致。

- 4.3.3  隧道出入口位置、间距及形式等，应符合现行行业标准《城市地下道路工程设计规范》CJJ221的规定。

- 4.3.4  隧道出入口接地点与最近地面交叉口距离，应符合现行行业标准《城市地下道路工程设计规范》CJJ221的规定。

## 4.4  纵断面设计

- 4.4.1  水下隧道可根据地形、地貌和工法控制点要求纵断面可设置成“V”、“W”形，隧道出入口接地点应设置方向坡，形成“驼峰”。

- 4.4.2  盾构法隧道纵面设计应考虑规划航道深度、河床冲刷及航道疏浚的影响。施工期间顶部覆盖层厚度在水域段不宜小于 1.0D（D 为隧道外径），运营期间最小覆盖层厚度应满足隧道抗浮及结构稳定要求，始发及到达工作井附近的覆盖层厚度不宜小于 0.6D。

- 4.4.3  沉管法及堰筑法隧道纵面设计应考虑运营期可能出现的最大冲刷、最大回淤，保证隧道满足抗浮安全要求，覆盖层顶面高程应满足远期规划的航道及航运要求，且不宜高于最低冲刷高程。

- 4.4.4  钻爆法隧道纵面设计宜选择单层厚度大、强度高、完整性好的岩层作为隧道顶板，厚度在硬质岩石地段不应小于1.0倍隧道开挖跨度，软质围岩地段不应小于1.5倍跨度。

- 4.4.5  隧道主线纵坡设计应根据通行车辆状况确定，纵向坡度和坡长应符合现行行业标准《城市地下道路工程设计规范》CJJ221的规定。

- 4.4.6  隧道纵向设计竖曲线应符合现行行业标准《城市地下道路工程设计规范》CJJ221的规定，并应与施工工法相协调。

## 4.5  隧道横断面设计

- 4.5.1  隧道的建筑限界高度、宽度应根据隧道功能、连接道路的等级确定。当需设置小汽车专用通道时，建筑限界应通过专项论证。

条文说明

城市道路水下隧道根据路网规划，交通需求和空间资源条件，有时通道小汽车占比达90%以上，且临近通道可以满足大型车通行要求，为充分发挥各通道效能，可以采取功能互补，建设专门通行小汽车水下隧道，但应开展专项论证，确保提出的功能定位和建筑限界的合理。

- 4.5.2  隧道的建筑限界应符合现行《城市地下道路设计规范》(CJJ 221-2015)的规定，建筑限界内任何部件都不得侵入，并应符合下列规定：

1  钻爆法隧道可设置检修道和紧急停车带，其他工法隧道可不设置检修道，根据交通通行需要宜设置连续紧急停车带；

2  隧道的路面横坡应结合施工工法、路面排水要求综合确定，单向交通时一般取1.0%~2.0%。

- 4.5.3  隧道横断面在满足行车安全、事故疏散迅速、日常维护检修方便等方面的要求下，应根据使用功能进行明确分区，应充分利用空间、合理布置运营设备和安全疏散设施，控制断面的规模尺寸。隧道横断面在满足行车安全、事故疏散迅速、日常维护检修方便等方面的要求下，应根据使用功能进行明确分区，应充分利用空间、合理布置运营设备和安全疏散设施，控制断面的规模尺寸。

- 4.5.4  隧道内轮廓设计应符合隧道建筑限界的规定，为隧道通风、照明、消防、监控等营运管理设施及内部装修提供安装空间，考虑施工误差、测量误差、结构受力变形及后期沉降的影响，并应符合下列规定：

1  盾构法隧道的净空断面，与行车限界线最小间距不宜小于15cm，与检修道限界线最小间距不宜小于15cm；

2  沉管法及堰筑法隧道的净空断面，与行车限界线最小间距不宜小于10cm，与检修道限界线最小间距不宜小于10cm；

3  钻爆法隧道的净空断面，与行车限界线最小间距不宜小于15cm，与检修道限界线最小间距不宜小于10cm。

- 4.5.5  隧道应设置人行、车行横通道或人行、车行疏散通道，通道间距及断面应满足安全疏散、逃生需要，长度超过3000m，宜设置独立的逃生通道。

- 4.5.6  盾构法隧道横断面布置采用并行双洞结构时，人行、车行横通道或疏散通道宜符合下列规定：

1  人行横通道间距为250m~300m；

2  车行横通道、疏散通道入口间距为1000m~1500m；

3  盾构法隧道利用断面下部空间设置逃生通道时，可不设置人行横通道。

- 4.5.7  盾构法隧道横断面布置采用单洞双层车行交通布置时，上、下层车行孔逃生通道应设置楼梯或楼梯与滑梯组合形式，口间距不宜大于80m。

- 4.5.8  沉管法和堰筑法隧道横断面布置采用整体式结构时，应设置车行、人行横向通道或疏散通道，沉管法人行通道间距宜50m~130m。

- 4.5.9  钻爆法隧道横断面布置采用并行双洞结构时，人行、车行横通道或疏散通道应符合下列规定：

1  人行横通道间距为250m~300m；

2  车行横通道、疏散通道入口间距为1000m~1500m。

- 4.5.10  并行双洞钻爆法隧道净距在岩石地段不宜小于1倍开挖跨度，在土质地段不宜小于 2 倍开挖跨度，双盾构法隧道净距不宜小于 1 倍开挖直径。若双隧道净距不满足上述条件时，对地层采取相应加固措施。

- 4.5.11  隧道内检修道高度宜为25cm ~ 40cm；人行道高度大于或等于50cm 时，外侧应设置安全护栏。

- 5  结构设计

## 5.1  一般规定

- 5.1.1  隧道结构设计应考虑施工工法、横断面布置、地质条件、使用条件、环境条件等因素，通过工程类比和结构分析计算确定结构参数。

- 5.1.2  隧道结构设计应减少隧道施工及建成后对环境造成的不利影响，并应根据城市、堤防、航道、码头等远期规划条件考虑未来周围环境变化对隧道的影响。

- 5.1.3  隧道结构设计应采用以概率论为基础的极限状态设计方法，对承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行计算；应对施工阶段和正常使用阶段分别进行强度、刚度和稳定性计算。对于钢筋混凝土结构，应对正常使用阶段进行变形及裂缝宽度验算。

- 5.1.4  隧道各部分结构安全等级应根据其重要性按表5.1.4的规定进行划分。

表 5.1.4隧道结构安全等级

| 结构安全等级 |  | 隧道结构 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 主体结构 | 行车隧道结构、洞门、车道板、地下泵房、地下风机房等 |
| 二级 | 一般结构 | 服务隧道结构、风道结构、遮光棚等 |
| 三级 | 次要结构 | 边水沟、电缆沟、临时支护等 |

条文说明

按隧道结构破坏后危及人的生命、造成经济损失、对社会或环境产生影响等因素的严重性，划分为三个结构安全等级。

- 5.1.5  车行隧道的防水等级不应低于二级；车行横通道、人行横通道的防水等级为二级；设备用房、设备箱孔的防水等级为一级。应根据环境条件、环境作用等级、设计工作年限、结构特点、施工方法等因素确定防水措施，并应满足结构安全、耐久性和使用要求。

- 5.1.6  隧道应考虑沉船、汽车撞击、地震、火灾及爆炸、人防等偶然作用对隧道结构安全的影响。

条文说明

偶然作用是指在设计使用年限内不一定出现，而一旦出现，其量值很大并且持续期在多数情况下很短的作用。由于水下隧道处于特殊的环境条件，即使偶然出现的破坏也会造成严重的经济损失及社会影响，因此应考虑偶然作用对水下隧道结构安全的影响。

- 5.1.7  隧道抗震设防类别应按重点设防类，应按本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施；当抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施。同时，应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。

- 5.1.8  隧道地震反应计算方法宜根据地层条件和隧道几何形体条件确定，计算方法包括反应位移法和时程分析法。

## 5.2  荷载分类及荷载效应组合

- 5.2.1  隧道结构上作用的荷载可分为永久荷载、可变荷载和偶然荷载，其分类应符合表5.2.1的要求。

表5.2.1 隧道作用荷载分类

| 编号 | 荷载分类 |  | 荷载名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永久荷载 |  | 地层压力 |
| 2 |  |  | 外水压力 |
| 3 |  |  | 结构自重 |
| 4 |  |  | 装修及设备自重 |
| 5 |  |  | 预加应力 |
| 6 |  |  | 隧道上方和破坏棱体范围内的建筑物及设施压力 |
| 7 |  |  | 混凝土收缩及徐变效应 |
| 8 |  |  | 地基下沉影响 |
| 9 | 可变 荷载 | 基本可变荷载 | 地面超载和车辆荷载 |
| 10 |  |  | 隧道内人群荷载 |
| 11 |  |  | 隧道内车辆荷载及其动力作用 |
| 12 |  |  | 水压力变化 |
| 13 |  |  | 风机等设备引起的动荷载 |
| 14 |  | 其他可变荷载 | 温差作用 |
| 15 |  |  | 施工荷载 |
| 16 | 偶然荷载 |  | 地震作用 |
| 17 |  |  | 爆炸荷载 |
| 18 |  |  | 火灾作用 |
| 19 |  |  | 船舶或汽车撞击荷载 |
| 20 |  |  | 沉船、抛锚或河道疏浚产生的撞击力等其他偶然荷载 |

条文说明

作用于隧道结构上的可变荷载及偶然荷载应根据工程特点、施工工法及隧道功能按实际情况考虑。

- 5.2.2  永久荷载标准值应按下列规定计算：

1  隧道结构自重应按结构设计尺寸及材料计算重度确定；

2  隧道上方覆盖层为软土或回填土石，或隧道为浅埋隧道时，竖向地层压力应按全土柱重量计算；隧道上方覆盖层条件较好，且隧道为深埋隧道时，竖向地层压力可考虑折减；

3  隧道长期使用阶段的水平地层压力宜按静止土压力计算；

4  隧道外水压力应根据施工阶段和长期使用过程中的地下水位的变化按静水压力计算；

5  黏性土地层中的外水压力宜按水土合算的方法确定，砂性土地层中的外水压力应按水土分算的方法确定。

6  水土压力合算时，地下水位以上的土体应采用天然重度，地下水位以下的土体应采用饱和重度；水土压力分算时，地下水位以下的土体应采用浮重度。

条文说明

水下隧道地层压力大小及计算方法与施工工法密切相关。

- 5.2.3  隧道地层压力应考虑设计使用年限内河床改道、深浅变化、覆盖层冲刷、淤积及远期规划调整的影响。

- 5.2.4  可变荷载标准值应按下列规定计算：

1  陆域地段的隧道结构，地面超载不应小于20kPa；位于道路下方的隧道，地面车辆荷载宜按20kPa的均布荷载取值；施工期间地面有特殊使用要求或运营期间地面有特殊使用规划时，地面超载应按实际情况计算；

2  隧道内车辆荷载及动力作用应根据车辆轴重和排列计算，并应用通过的重型设备车辆进行验算；

3  隧道内人群荷载应按4kPa的均布荷载计算；

4  水压力变化应根据设计水位与常水位差计算；

5  温度应力应根据常年气象和水温统计资料确定的温差变化数据计算；

6  施工荷载应根据施工工法、施工过程及其特点，涵盖施工中的各种最不利情况。

条文说明

地面超载对隧道结构设计的影响主要体现在施工期及运营期两方面。

施工期：①上部混凝土施工荷载导致下部混凝土结构超载；②施工中材料堆放超过结构设计荷载；③施工设施基础坐落于隧道结构上超过结构设计荷载。

运营期：隧道上方和破坏棱体范围内的建筑物及设施压力要考虑现状变化及远期规划调整。

- 5.2.5  偶然荷载标准值应按下列规定计算：

1  地震作用应按现行国家标准《中国地震动参数区划图》(GB18306)规定的本地区抗震设防要求确定；对进行过工程场地地震安全评价的，应采用地震工作主管部门批准的建设工程的抗震设防要求确定，但不应低于本地区抗震设防要求确定的地震作用；

2  爆炸荷载应仅计算一辆车自身油箱燃油爆炸作用；

3  火灾影响力应根据设计火灾规模进行计算，并应考虑隧道结构在设计火灾工况下可修复；

4  隧道结构可能遭受船舶或汽车撞击时，撞击荷载应根据撞击物体的质量、速度及撞击效应综合考虑其作用效果；

5  沉船及抛锚影响力的作用应根据隧道覆土厚度、水深以及工程水域可能通航的最大船舶类型等因素确定。

- 5.2.6  隧道结构设计应根据施工或正常使用期间可能同时出现在结构上的荷载，按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载组合，并取最不利组合进行设计。

- 5.2.7  承载能力极限状态应按荷载的基本组合或偶然组合计算荷载组合的效应设计值，并应按式(5.2.7)进行计算：

(5.2.7)

式中：

——重要性系数；

——结构附加安全系数，钻爆法隧道的现浇结构取1.1，堰筑法隧道、明洞、棚洞、洞门等的现浇结构取1.05，盾构法隧道、沉管法隧道的预制结构取1.0；

——荷载组合的效应设计值；

——结构构件抗力的设计值。

- 5.2.8  重要性系数应符合下列规定：

1  安全等级为一级、二级和三级的结构构件，重要性系数应分别取1.1、1.0和0.9；

2  当进行施工阶段承载力验算时，结构重要性系数应取1.0；

3  当进行偶然组合验算时，结构重要性系数应取1.0。

- 5.2.9  荷载基本组合的效应设计值应按式(5.2.9)计算确定：

(5.2.9)

式中：

S(·) ——作用组合的效应函数；

——第i个永久作用的标准值；

P——预应力作用的有关代表值；

——第1个可变作用的标准值；

——第j个可变作用的标准值；

——第i个永久作用的分项系数，应按本标准第5.2.11条的有关规定采用；

——预应力作用的分项系数，应按本标准第5.2.11条的有关规定采用；

、——第1个和第j个可变作用的分项系数，应按本标准第5.2.12条的有关规定采用；

、——第1个和第j个考虑结构设计使用年限的荷载调整系数，应按本标准第5.2.13条的有关规定采用；

——第j个可变作用的组合值系数，取0.75。

- 5.2.10  荷载效应偶然组合的设计值应按式(5.2.10)计算确定：

(5.2.10)

——偶然组合的设计值；

——第1个可变作用的频遇值系数，应按本标准第5.2.12条的有关规定采用；

、——第1个和第j个可变作用的准永久值系数，应按本标准第5.2.12条的有关规定采用；

- 5.2.11  永久作用及预应力作用的分项系数应按表5.2.11采用。

表5.2.11  永久作用及预应力作用的分项系数

| 作用分类 | 作用名称 | 分项系数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不利 | 有利 |
| 永久作用 | 结构自重 | 1.35 | 1.0 |
|  | 静水压力 | 1.35 | 1.0 |
|  | 竖向土压力 | 1.35 | 1.0 |
|  | 土侧压力 | 1.35 | 1.0 |
|  | 混凝土收缩、徐变作用 | 1.0 |  |
|  | 基础变位作用 | 1.0 |  |
| 预应力作用 | 预加力 | 1.2 | 1.0 |

注：纵向分析时，不考虑土侧压力与基础变位作用。

- 5.2.12  可变作用的分项系数、频遇值系数和准永久值系数应按表5.2.12采用。

表5.2.12  可变作用的分项系数、频遇值系数和准永久值系数

| 作用分类 | 作用名称 | 分项系数 | 频遇值系数 | 准永久值系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可变作用 | 隧道内车辆荷载 | 1.4 | 0.7 | 0.6 |
|  | 人群荷载 | 1.4 | 0.6 | 0.5 |
|  | 水位变化作用 | 1.4 | 1.0 | 1.0 |
|  | 温差作用 | 1.4 | 0.8 | 0.8 |
|  | 地面超载 | 1.4 | 0.6 | 0.4 |
|  | 其他可变荷载 | 1.4 | 0.3 | 0 |

- 5.2.13  可变荷载考虑设计使用年限的调整系数应按表5.2.13采用。

表5.2.13  考虑结构设计使用年限的荷载调整系数

| 结构设计使用年限(年) | 50 | 100 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.0 | 1.1 |

- 5.2.14  对地震设计状况，应采用作用的地震组合。地震组合的效应设计值应符合现行国家标准《地下结构抗震设计标准》GB/T 51336的规定。

- 5.2.15  正常使用极限状态应根据不同的设计要求，采用荷载的标准组合和准永久组合，并应按式(5.2.15)计算：

(5.2.15)

式中：C——结构或构件达到正常使用要求的规定限值，例如变形、裂缝等的限值。

- 5.2.16  荷载标准组合和准永久组合的效应设计值Sd应分别按式(5.2.16-1)和式(5.2.16-2)计算：

标准组合：        (5.2.16-1)

准永久组合：           (5.2.16-2)

## 5.3  结构计算

- 5.3.1  隧道结构计算应考虑各类作用组合、地质差异及周边条件变化对结构的不利影响。并应符合下列要求：

1  隧道结构计算模型应根据结构功能、施工工法、地质条件及接头形式等确定；

2  内部结构需承受车辆荷载时，计算及构造应符合现行城市桥梁设计规范的相关要求；

3  地层与结构的相互作用应根据结构形式、地层特性、加固方法以及施工工艺等因素确定；

4  当隧道上方存在不对称竖向荷载时，或侧向水平荷载可能出现偏载时，应按荷载的实际分布情况计算；

5  陆域地段的隧道结构，当采用地下连续墙或桩板墙的围护结构时，可根据其与隧道结构的结合面处理方式，按叠合墙或复合墙计算。

条文说明

第1款城市道路水下隧道结构计算应充分考虑以下特点：：

①隧道结构的主要构件常兼有临时结构和永久结构的双重功能，其结构形式、构件组成、刚度、支承条件和荷载情况在结构形成过程中不断变化。

②结构受力与施工工法、施工工序及工程措施密切相关。

③新施作的构件是在既有结构体系已产生变形和应力的情况下设置的，荷载效应有连续性，要根据结构实际受力过程进行内力和变形分析；使用阶段分析时要考虑施工阶段在结构体系中已产生的内力和变形，即考虑受力的连续性。

第5款围护结构和内衬结构组成的结构体系分为单一墙、复合墙和叠合墙体系。单一墙体系是将围护结构直接作为主体结构的侧墙，不另作参与结构受力的内衬墙。复合墙体系是围护结构和内衬结构之间设置防水隔离层；叠合墙体系则是围护结构与内衬墙之间有钢筋接驳器联结，二者可视为整体墙。

5.3.2隧道横断面结构计算应根据设计区段中最不利条件确定，应对下列关键断面进行分析计算：

1  隧道顶覆土最薄及最厚的断面；

2  水位或地下水位最低及最高的断面；

3  下穿建筑物、道路附加荷载大的断面；

4  存在偏压的断面；

5  横向地形或地质突变的断面；

6  临近既有或规划建造物的断面。

- 5.3.3  当遇下列情况之一时，应对隧道结构进行纵向强度与变形计算：

1  隧道覆盖层厚度或地层沿隧道纵向有较大变化；

2  隧道穿越重要建(构)筑物或直接承受较大局部荷载；

3  地基沿隧道纵向产生不均匀沉降；

4  隧道下穿水域，河(海)势有较大变化，河(海)床有较大冲淤变化。

- 5.3.4  当遇下列情况之一时，隧道结构宜按空间受力进行分析计算：

1  结构单元与上部建筑物或构筑物设计为整体；

2  结构单元基底地质条件沿纵向变化较大；

3  结构单元上部覆土厚度或其他荷载沿纵向变化较大；

4  结构单元的断面形状沿纵向变化较大；

5  结构单元空间受力作用明显。

- 5.3.5  钢筋混凝土及预应力混凝土构件应进行裂缝宽度验算。裂缝宽度限值应符合表5.3.5的规定，并应符合下列规定：

1  偏心受压构件e0/h0<0.55时，可不验算裂缝宽度；

2  结构内外侧工作环境条件差别较大时，应分别确定裂缝宽度限值。

表5.3.5  钢筋混凝土构件表面裂缝宽度限值(mm)

| 环境作用等级 | 普通钢筋混凝土构件 | 预应力钢筋混凝土构件 |
| --- | --- | --- |
| I-A、I-B | 0.20 | 0.1 |
| I-C | 0.15 | 0.1 |
| Ⅱ-C | 0.20 | 0.1 |
| Ⅱ-D | 0.15 | 0 |
| Ⅱ-E | 0.10 | 0 |
| Ⅲ-C | 0.15 | 0.1 |
| Ⅲ－D | 0.15 | 0 |
| Ⅲ－E、Ⅲ－F | 0.10 | 0 |
| Ⅳ-C | 0.15 | 0.1 |
| Ⅳ-D | 0.15 | 0 |
| Ⅳ-E | 0.10 | 0 |
| Ⅴ-C | 0.15 | 0.1 |
| V-D、V-E、V-F | 0.10 | 0 |

注：环境作用等级应符合《混凝土结构耐久性设计标准》(GB/T50476)确定。

条文说明

裂缝宽度的限值，是指在作用(或荷载)短期效应组合并考虑长期效应组合影响下构件的垂直裂缝，不包括施工中混凝土收缩过大、养护不当及渗入氯盐过多等引起的其他非受力裂缝。预应力钢筋若发生坑蚀会加速应力腐蚀，需严格限制裂缝宽度。

5.3.6  隧道结构变形应符合表5.3.6的规定。

表5.3.6  受弯构件的容许挠度

| 构件类型 |  | 容许挠度(m) |
| --- | --- | --- |
| 结构跨度 | B0≤5m | L0/250 |
|  | 5m<B0≤8m | L0/300 |
|  | B0>8m | L0/400 |

注：1.表中L0为构件净计算跨度，B0为结构跨度。

2.如果为悬臂构件，则上表中的容许挠度应乘以2.0。

条文说明

本条对隧道结构的变形给予规定。

水下隧道钢筋混凝土和预应力混凝土受弯构件，在正常使用情况下的挠度，可以根据给定的构件刚度用结构力学的方法计算。受弯构件在使用阶段的挠度要考虑长期效应的影响。

- 5.3.7  设计阶段应对影响结构承载能力及运营安全的大型预留孔洞、重大设备预埋件等重要部位进行局部计算。

条文说明

大型预留孔洞、重大设备预埋件部位一般为结构的薄弱位置，对结构承载能力及运营安全有一定的影响，有必要进行局部计算，以保证结构的安全。

- 5.3.8  隧道抗浮验算应符合以下规定：

1  抗浮验算应仅考虑恒载的作用效应；

2  覆土厚度应考虑设计年限内的变化，如疏浚、冲刷以及后期人工开挖等因素；

3  覆盖层处于地下水位以上时应按天然重度的标准值计算，处于地下水位以下时应按浮重度计算；

4  隧道基底土体在地震时可能出现液化时，应按液化后土体的重度计算浮力；

5  施工期间应按常水位计算，正常使用期间应按抗浮设防水位计算；

6  钻爆法隧道及盾构法隧道使用过程中的抗浮稳定安全系数不应小于1.2，在施工过程中抗浮稳定安全系数不应小于1.1；沉管法隧道及堰筑法隧道使用过程中抗浮稳定安全系数不应小于1.15，在施工过程中抗浮稳定安全系数不应小于1.05。对地震液化及其他超设计标准工况进行抗浮校核时，抗浮稳定安全系数可取1.05。

- 5.3.9  隧道抗浮稳定性应按式(5.3.9-1)、式(5.3.9-2)和式(5.3.9-3)进行验算：

抗浮稳定安全系数：							(5.3.9-1)

抗浮力:					(5.3.9-2)

上浮力：							(5.3.9-3)

式中，

Kf——抗浮稳定安全系数；

R——抗浮力(kN/m)；

U——上浮力(kN/m)；

——隧道结构自重(kN/m)；

——隧道覆盖层的有效压重(kN/m)；

——桩基或抗浮构造的抗浮力(kN/m)；

——隧道结构排开水的体积(m3/m)；

——地下水重度(kN/m3)，可按10kN/m3采用。隧道基底土体在地震液化时，应按液化后土体的重度计算浮力。

## 5.4  结构防火设计

- 5.4.1  隧道的耐火等级应为一级。隧道主体承重结构的耐火极限不应低于2h；用于安全疏散、紧急避难和灭火救援的辅助通道等，其承重结构的耐火极限不应低于隧道主体结构耐火极限要求；隧道附属地面结构的耐火等级不应低于二级，耐火极限不应低于1.5h。

- 5.4.2  隧道结构防火设计应在可能的火灾场景下，对结构爆裂损伤、抗渗耐久性、变形及承载力进行测试，并通过采取合理的措施，使隧道结构满足防火设计要求。

- 5.4.3  隧道结构防火设计应符合下列要求：

1  隧道结构不应失稳或垮塌；

2  隧道结构及接头不应丧失防水能力；

3  隧道结构不应产生不可接受的变形；

4  火灾对结构的损伤应限制在可接受的范围内，灾后应可修复。

## 5.5  结构耐久性设计

- 5.5.1  应根据隧道所处环境条件，并考虑结构所处位置及衬砌内外环境条件的差异，按现行《混凝土结构耐久性设计标准》(GB/T 50476)相关规定，对隧道结构进行耐久性设计。

- 5.5.2  隧道混凝土结构耐久性设计应包括下列内容：

1  确定隧道结构的设计使用年限、环境类别和环境作用等级；

2  提出对混凝土材料的耐久性基本要求；

3  确定构件中钢筋的混凝土保护层厚度；

4  提出构件的裂缝控制要求；

5  确定隧道的防水构造及防水材料要求；

6  提出隧道所处环境条件下的耐久性技术措施；

7  提出隧道施工阶段的养护及质量验收要求；

8  提出隧道使用阶段的检测和维护要求。

## 5.6  构造要求

- 5.6.1  隧道结构的钢筋保护层厚度应符合《混凝土结构耐久性设计标准》（GB/T 50476）的要求。

- 5.6.2  隧道宜沿纵向设置环向伸缩缝，伸缩缝的形式和间距可根据围岩条件、施工工艺、使用要求及温度变化等因素，结合类似工程经验确定。现浇结构的伸缩缝的纵向间距大于30m时，应采取后浇带分段施工、纵向预应力等能减小混凝土伸缩的措施。

- 5.6.3  当隧道位于上部覆土厚度变化较大区段、地基地质条件变化较大地段及结构形状变化较大位置时，应设置沉降缝。各类隧道沉降缝的设置应符合下列规定：

1  钻爆法隧道在洞口段、地基地质变化较大地段、软弱围岩地段应设置沉降缝。Ⅰ~Ⅲ级围岩地段可不设置沉降缝；

2  盾构法隧道在始发与到达工作井附近以及地质变化较大的地段、埋置深度急剧变化的地段或地基处理差异较大的过渡地段应连续设置多处沉降缝；

3  沉管法隧道沉降缝间距宜与管节长度一致；

4  堰筑法隧道或明洞的沉降缝间距宜为30~80m；

5  沉降缝应与伸缩缝统一考虑，并应做好防水设计；

6  宜通过地基处理、结构措施或施工工艺等方法，将结构的纵向沉降差控制在隧道结构允许变形范围内，减少隧道水域段的沉降缝设置数量。

- 6  盾构法隧道

## 6.1  一般规定

- 6.1.1  盾构法隧道应根据地形、地质及环境等条件，考虑隧道施工和建成后对环境造成的不利影响及未来周围环境发生改变时对隧道的影响，结合隧道相关施工技术要求，合理确定始发、到达位置及埋置深度。

- 6.1.2  盾构法隧道应根据工程范围影响内的既有建（构）筑物特征、地下结构和地下管线的风险，结合盾构设备的开挖方式、机械性能开展平、纵面比选。

- 6.1.3  盾构法隧道不宜穿越工程地质、水文地质极为复杂和软土、硬岩、孤石、上软下硬、溶洞和活动断层等严重不良地质段，必须通过时，应有可靠的设计方案和工程措施。

- 6.1.4  盾构法隧道的防水设计应根据使用功能与要求、水文地质条件、使用环境条件、施工条件确定，并结合管片结构特点、拼装方法、维修更换条件，在满足结构耐久性要求的前提下，确定标准合适、措施可靠、经济合理的防水设计方案，附属结构的防水设计，应按现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108执行。

- 6.1.5  盾构法隧道的耐久性应根据隧道结构的设计使用年限、隧道所处的环境类别及作用等级进行设计。

- 6.1.6  盾构法隧道工作井井位布置及后续明挖段设计应满足盾构机吊运、组装、始发、掘进、到达、解体的需要，并应考虑施工过程对周边环境的影响。

- 6.1.7  盾构法隧道始发与到达位置应根据地形、地质及环境条件，结合盾构施工工艺要求综合确定，附近地段宜采取地基加固、止水措施，保证盾构始发、到达段的掘进姿态和开挖面稳定。

- 6.1.8  盾构法隧道的耐火等级应为一级，且耐火极限不应低于2h。隧道建筑材料除嵌缝材料外，应采用不燃材料。防火设计标准应根据隧道的用途、交通组成、通风条件、环境条件和隧道长度综合确定。

- 6.1.9  盾构类型应根据工程地质与水文地质条件、工程条件(包括地面环境、地下障碍物、周边建筑物)、隧道设计条件(包括隧道轴线、衬砌形式、断面尺寸、长度)，以及施工安全、环保和工期要求，并结合以往施工经验等因素综合确定。

## 6.2  荷载

- 6.2.1  永久荷载标准计算结构自重时，应按结构设计尺寸及材料实际重量计算，应包括隧道内行车道板、分隔墙板、管道及支架等自重荷载，附属设备自重由设计单位根据设计需要确定，按设备实际重量取值。

条文说明

各类结构应按材料确定荷载情况，一般情况下钢筋混凝土计算重度可来用25kN/m3，素混凝土计算重度可采用23kN/m3。

- 6.2.2  施工阶段地层压力和静水压力的计算原则应符合如下规定：

1  竖向地层压力，对于岩石地层宜根据地层分布、盾构机设计、同步注浆材料性能等因素采用特征曲线法或数值分析方法进行计算：对于土质地层浅埋隧道可按全覆土压力计算，覆土厚度大于2.0D时，可按照土体卸载拱作用计算；

2  岩石地层水平压力系数宜按现行行业标准《铁路隧道设计规范》(TB10003)取值；土质地层侧向土压力施工阶段采用朗肯主动土压力计算；

3  隧道底部的主动围岩压力应根据隧底地层条件、开挖直径、埋深等因素综合确定，当隧底地层在无支护状态下能够自稳时，可不计入底部地层的主动围岩压力：当隧底地层在无支护状态下不能自稳时，应计入使底部地层在无支护状态下处于极限平衡状态时所需的围岩压力；

4  静水压力按结构施工时的地下水位或地面水体水位计算。地层水压力在砂性土中采用水土分算，在黏性土中采用水土合算；

5  正常使用阶段地层压力和静水压力的计算原则应符合下列要求：

1)  顶部地层压力、岩石地层水平压力系数和底部主动围岩压力采用与施工阶段相同的计算方法；

2)  侧向土压力采用静止土压力；

3)  黏性土地层中的外水压力宜按水土合算的方法确定，砂性土地层中的外水压力宜按水土分算的方法确定。

6  隧道上部和破坏棱体范围的设施及建筑物压力，对于既有和已批准待建的建筑物应根据结构物与隧道的相互关系确定荷载取值：当隧道覆土厚度足以形成稳定的承载拱时可按承载拱理论考虑其作用力；

7  岩土对隧道的作用通过地基弹簧模拟；

- 6.2.3  可变荷载标准值可按下列规定计算：

1  盾构隧道使用期间地面超载不应小于20kPa；施工期间盾构始发井和接收井周边地面超载应根据实际情况分析后取用，且不应小于30kPa；

2  盾构隧道内车辆荷载及动力作用应根据车辆自重并应根据通过的重型设备车辆进行验算；

4  盾构吊装荷载根据吊装方式、最大吊装重量等确定；

5  施工荷载应包括设备运输及吊装荷载、施工机具及人员活载、施工堆载、千斤顶推力及注浆压力。

## 6.3  衬砌结构

- 6.3.1  盾构法隧道的横断面形状宜为圆形或类矩形，衬砌结构可采用单层衬砌、双层衬砌或局部双层衬砌的形式。在满足隧道结构受力、防水、耐久性及施工等要求的前提下，宜选用单层装配式钢筋混凝土衬砌。

- 6.3.2  盾构法隧道宜采用预制钢筋混凝土平板型管片，在横通道或废水泵房等特殊地段，可采用钢管片、铸铁管片或钢与钢筋混凝土的复合管片，特殊环管片应符合下列要求：

1  当采用全环钢管片形式时，钢管片应分为衬砌开口部位的可拆卸临时钢管片和永久结构钢管片，全部钢管片通过钢材精加工制作；

2  当采用钢筋混凝土管片加钢管片形式时，衬砌开口部位应采用钢管片，其余部位可采用钢筋混凝土管片；

3  当采用全环钢筋混凝土管片形式时，衬砌开口部位可通过切割钢筋混凝土管片形成开口，开口周边应施作加强环梁。

- 6.3.3  管片的几何设计应符合下列规定：

1  衬砌管环可采用标准环或楔形环，优先选用双面楔形的通用环，楔形量应满足隧道轴线平曲线最小半径的要求；

2  管片宽度应根据隧道最小曲线半径、隧道直径、管片制作、运输、管片拼装工艺以及盾构千斤顶行程等因素综合确定，并宜采用较大的管片宽度，双车道隧道的管片环宽度不宜小于1200mm，三车道隧道的衬砌环宽度不宜小于1500mm；

3  管片厚度应根据隧道直径、埋深、工程地质及水文地质条件、施工阶段及使用阶段的荷载情况等确定，宜为0.04D～0.055D（D为隧道外径），且不小于250mm；

4  管片环应根据管片制作、运输、盾构设备、施工方法和受力要求等因素进行分块，双车道隧道分块数不宜少于6块，三车道隧道不宜少于9块；

5  封顶块插入方式应根据封顶块圆心角确定，对小封顶块管片宜采用轴向插入方式，对大封顶块管片宜采用径向与轴向混合的插入方式。

- 6.3.4  管片建筑材料应符合下列规定：

1  隧道主体结构宜采用钢筋混凝土材料，管片衬砌混凝土强度等级不应低于C50，二次衬砌混凝土强度等级不应低于C35，有特殊需要时可采用金属材料；

2  钢筋混凝土管片受力钢筋宜采用HRB400、HRB500钢筋，箍筋宜采用HPB300、HRB400钢筋，钢管片宜选用质量等级不低于B级的Q235、Q355或Q390钢，球墨铸铁管片宜选用QT400；

3  连接件的机械性能等级应符合受力要求，并应具有较好耐腐蚀性和抗冲击韧性，表面应进行防腐蚀处理；

4  钢管片、球墨铸铁管片施工或运营过程中遇低温工作环境，应采用与之相适应的材料等级。

- 6.3.5  处于腐蚀性地下水环境中的钢筋混凝土管片，应符合下列规定：

1  应对预制管片和接缝防水密封垫进行耐久性设计；

2  处于氯盐腐蚀及化学腐蚀环境时，管片应采取防腐蚀措施；

3  环境作用等级为E、F级时，管片的外侧应附加防护涂层，或采用双层衬砌。

- 6.3.6  盾构法隧道结构作用组合应包括下列作用：

1  管片壁后注浆压力；

2  管片壁后注浆材料硬化期间的管环浮力变化；

3  盾构推进千斤顶作用在管片上的压力；

4  可预见的地面荷载变化；

5  可预见的盾构周边区域其他施工的影响。

- 6.3.7  盾构法隧道结构计算应考虑地层情况、衬砌构造特点及施工工艺影响，空间受力作用明显的结构宜按空间结构进行分析。采用通缝拼装的衬砌结构，可取单环按弹性匀质圆环或弹性铰圆环模型进行计算；采用错缝拼装的衬砌结构，宜按环间弯矩纵向传递模型或梁-弹簧模型进行计算。

| - 弹性匀质圆环模型 | b) 弹性铰圆环模型 |
| --- | --- |
| c) 环间弯矩纵向传递模型 | d) 梁-弹簧模型 |

图6.3.7  盾构法隧道结构计算模型

- 6.3.8  衬砌环可根据使用要求，分为始发环、到达环、标准环、变形缝环等类型，始发、到达的衬砌环宜采取纵、环向拉紧措施，首环、末环衬砌应预留与工作井连接的相关构造。

- 6.3.9  管片构造应符合下列要求：

1  管片衬砌块与块、环与环间宜采用螺栓连接；

2  连接螺栓可采用直螺栓、斜螺栓或弯螺栓；

3  管片的端肋及环肋宽度应与相应的环向螺栓和纵向螺栓的最大受力性能相匹配；

4  管片宜采用错缝拼装，错缝拼装时应避免邻接通缝的情况发生，且衬砌环环面上宜设置合适的抗剪构造；

5  管片边角应设计为不易损坏的倒角形状；

6  管片应根据要求设置管片型号、定位标记、主筋位置等方便施工的标记符号。

- 6.3.10  管片精度应符合下列规定：

1  单块管片制作的允许偏差：宽度±0.5mm（错缝拼装时宜为±0.4mm)；厚度±1.0mm；弧、弦长±1.0mm；纵、环向螺栓孔孔径及孔位±1.0mm；

2  整环拼装检验的允许偏差：相邻环的环面间隙小于1.0mm；纵缝相邻块间隙为小于1.5mm；对应的环向螺栓孔不同轴度小于1.0mm；衬砌环外半径-0.0mm～+3.0mm，内半径-3.0mm～+0.0mm；

3  管片沟槽误差控制与防水材料、剪切构造等要求相匹配。

- 6.3.11  隧道内部结构应结合建筑限界、使用功能、施工运输需求、工期、运营安全和维修养护等要求，在满足结构受力、防水、耐久性等要求的前提下，选用合理的结构体系、构件形式和布置，充分利用盾构法隧道顶部和底部空间，宜优先选用全预制化结构。

- 6.3.12  隧道内部结构构件应根据其具体使用环境，确定抗渗等级及耐久性指标。

条文说明

内部构件数量较多，使用环境差异较大，应根据具体情况分别确定，车道板、烟道板等构件可认为处于室内干燥或潮湿环境。

- 6.3.13  隧道内部结构应合理设置变形缝、施工缝，行车道板的变形缝可设置传力杆或焊接钢板等传力构造或构件。

条文说明

为避免管片接缝的渗水渗入，宜将其位置设置在管片环中心。行车道板变形缝处可能会导致轻微跳车现象，为改善行车道板的行车舒适性及安全性，可在变形缝处设置传力杆或焊接钢板等措施。

- 6.3.14  盾构法隧道与工作井宜采用刚性连接，在盾构法隧道临近工作井的区域应设置多道变形缝；隧道区间段宜根据纵向变形计算结果，选择在纵向内力较大、变形较大的位置设置变形缝。

- 6.3.15  横通道与行车隧道连接处宜采用刚性连接。横通道两端和行车隧道前后均应设置变形缝。

- 6.3.16  位于砂土、粉土和黏性土地层的横通道宜采用预制拼装式的机械法施工，可选用于泥水、土压及多模平衡式盾构机和顶管机。

- 6.3.17  采用矿山法开挖的横通道应采用全封闭复合衬砌，并应符合下列要求：

1  行车隧道开口部可采用铸铁管片、钢-混凝土复合管片或钢筋混凝土管片；

2  水下段地层加固可根据地层条件选用冻结法、预注浆加固或两者组合等方法。

- 6.3.18  盾构掘进过程中应同步进行壁后注浆，注浆材料宜根据地层性质、盾构类型和工程环境要求确定，并通过现场试验调整优化。同步注浆量应按式6.3.18计算：

（6.3.18）

式中：——注浆量（m3）；

——盾构的开挖直径（m）；

——预制管片外径(m)；

——每次充填长度(m)；

λ——充填系数，根据地质条件和施工情况确定；

稳定性较好的地层可取 1.3 ~ 1.8 ，不稳定地层可取 1.5 ~ 2.5。

## 6.4  结构计算

- 6.4.1  衬砌结构计算应考虑施工和长期使用对环境的影响，以及环境变化对隧道结构的作用；计算模型应根据衬砌构造特点、施工工艺、衬砌与地层相互作用及接头形式等确定。

- 6.4.2  衬砌结构计算应符合下列规定：

1  按承载能力极限状态进行结构构件的承载力计算和整体稳定性验算，并应进行结构构件抗震承载力验算等；

2  按正常使用极限状态进行结构构件的变形验算、裂缝宽度验算；

3  隧道结构的计算简图应根据地层情况、衬砌构造特点确定，计算中应考虑衬砌与地层共同作用及接头的影响，并限制荷载作用下的结构变形和接头张开量，直径变形限值3‰D，接缝张开量限值2mm；

4  抗震设防烈度大于6度、地层软硬不均地段及结构刚度突变段应进行抗震计算，计算方法宜按照现行国家标准《地下结构抗震设计标准》(GB/T51336)采用惯性力法、反应位移法、反应加速度法和时程分析法进行计算，并采取相应抗震措施。

- 6.4.3  衬砌结构横向内力与变形计算应符合下列要求：

1  应根据埋深、地质条件等选取有代表性的截面进行横向内力与变形计算；

2  横向内力计算的计算模型应根据地层情况、衬砌构造特点、荷载特点及施工工艺等确定，并应考虑衬砌与地层相互作用和管片接头的影响；

3  盾构法隧道横向内力计算时，可选用梁-弹簧模型进行计算，荷载计算模型应符合附录A的规定，也可采用修正惯用法、均质圆环法等模型、壳-弹簧模型等方法。梁-弹簧模型和壳-弹簧模型中弹簧刚度可由试验或经验确定；

4  盾构法隧道应根据横向内力计算结果进行相应截面承载力计算，对于钢筋混凝土管片，可按现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB50010)中矩形截面偏心受压构件进行承载能力极限状态和正常使用极限状态计算：对于钢管片或复合式管片，可按现行国家标准《钢结构设计标准》(GB50017)和《球墨铸铁件》(GB/T1348)的相关规定进行计算；

5  当内部结构对管片衬砌结构使用期的横向受力状态有明显影响时，应合理确定内部结构与管片衬砌结构的连接方式及计算模型；

6  管片衬砌与地层间的相互作用计算模型宜采用局部地基弹簧模型；地基弹簧应基于局部变形理论和温克尔假定，并应采用法向受压地基弹簧和切向地基弹簧模拟；当模拟土拱效应时，宜采用全周地基弹簧模型，在拱顶位置施加可法向受拉地基弹簧。

图6.4.3 盾构法隧道结构梁-弹簧计算模型

条文说明

由于盾构隧道的计算模型受诸多条件影响，因此常常难以简单判断最大内力断面的位置，一般选取多个有代表性断面进行计算，并采取分段配筋的方式。

盾构法隧道结构计算模型种类很多，从计算原理上，采用梁-弹簧结构模型能较为全面地反应衬砌与地层相互作用和管片接头的影响。梁-弹簧模型通过将调整旋转弹簧刚度和环间剪切弹簧刚度，可包含匀质圆环模型和多较圆环模型，既能计算通缝拼装工况，也能考虑错缝拼装效应。随着盾构法隧道结构计算程序的推广和普及，接头刚度的取值以及梁弹簧模型的计算更为简便，推荐优先选用梁-弹簧计算模型。

- 6.4.4  当盾构法隧道纵向荷载、基底地层、纵向结构刚度等条件有较大变化的情况之一时，或位于高烈度震区地震作用条件时，应对隧道结构纵向内力与变形计算，并应符合下列要求：

1  衬砌结构纵向内力计算模型可采用梁-弹簧法模型、等效刚度的均质圆环模型、三维壳体模型；

2  在采用匀质圆环模型进行纵向内力计算时，应对管片纵向抗拉、抗弯和抗剪刚度进行折减；

3  沿隧道纵向衬砌结构与地层间的相互作用可依据弹性地基梁理论采用地层弹簧模拟，弹簧刚度依据地层参数取值；

4  当隧道底部以下存在未处理的软弱地层时，纵向内力计算应考虑长期运营荷载作用下的地层变形影响；

5  应根据纵向内力计算结果进行环间接头的验算；

6  当内衬结构和内部结构对管片衬砌结构使用期的纵向受力状态有明显影响时，应合理确定内衬结构和内部结构与管片衬砌结构的连接方式及计算模型。

- 6.4.5  隧道抗浮稳定性验算应符合下列规定：

1  隧道结构抗浮计算应对最不利工况和最不利断面进行验算；

2  施工期间应按常水位计算，正常使用期间应按抗浮设防水位计算；

3  施工期间结构自重应按管片自重计算，正常使用期间结构自重可按管片自重与道床自重等永久荷载之和计算；

4  抗浮稳定安全系数在施工期间不应小于1.1，在使用期间不应小于1.2。

- 6.4.6  管片接头计算应符合下列要求：

1  管片间接头计算内容应包括接缝张开量计算和连接件强度验算；

2  钢筋混凝土管片的环向螺栓应按照现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB50010)矩形截面偏心受压构件的承载能力极限状态计算。钢管片的环向螺栓，采用以管片边缘为回转中心的模型计算螺栓应力；

3  钢筋混凝土管片应验算纵向螺栓的抗拉强度，小半径曲线隧道尚应对纵向螺栓的弯曲应力进行验算；

4  应对接头螺栓连接处混凝土环肋、端肋结构进行抗剪和抗冲切承载力的计算；

5  承受盾构千斤顶顶力的管片环面应进行局部受压承载能力验算；

6  存在高水压工况的盾构法隧道，应对管片环向接头按现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB50010)进行截面抗压验算，验算应考虑接头的细部构造，计算受压有效面积应从隧道截面面积中扣除预留孔洞、沟槽面积；

7  钢管片应对纵向接头钢板抗压强度、抗剪强度、局部稳定性进行验算。

条文说明

进行千斤顶局部受压承载能力验算时，应根据盾构刀盘开挖面积计算千斤顶的总推力，根据千斤顶组数，验算单组千斤顶推力作用下管片环缝面的局部受压。计算时应结合管片实际构造，扣除千斤顶撑靴面积内的沟槽和孔洞面积等无效面积，并应满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB50010)中相关条文的要求。

- 6.4.7  对大断面及超大断面、构造形式复杂的隧道，或承受大偏压、高水压、严重形变压力等条件下的特殊隧道，应分别考虑隧道运营期以及主要施工阶段，采用整体化的分析方法进行衬砌结构的内力和变形计算，计算时应计及管片接头刚度的非线性特性、衬砌结构-地层（地下水）的交互作用特性，并应体现施工期间的结构受荷特征，宜采用三维分析模型。

## 6.5  管片构造

- 6.5.1  衬砌环宜由多块标准块、两块邻接块和一块封顶块组成，其分块方式应根据管片制作、运输、盾构推进千斤顶布置、拼装方式、结构受力与变形、防水要求等因素综合确定。

- 6.5.2  钢筋混凝土管片宜为平板型管片，钢管片宜为箱形管片，大直径盾构法隧道也可采用钢筋混凝土箱形管片。

- 6.5.3  管片宽度应根据隧道最小曲线半径、隧道直径、管片制作、运输、管片拼装工艺以及盾构千斤顶行程等因素综合确定，并宜采用较大的管片宽度。

- 6.5.4  封顶块接头角和插入角应根据截面内力传递、拼装方式、盾构设备及管片生产条件等因素综合确定。在满足施工要求下宜采用较小的接头角和插入角。

- 6.5.5  管片螺栓手孔、定位孔、起吊孔、注浆孔的位置与尺寸，应根据管片连接、起吊和拼装方式以及壁后注浆要求和结构受力等因素确定。

- 6.5.6  管片上宜预埋壁后注浆预埋件，注浆预埋件设计应有利于施工及运营阶段注浆孔外水压力的有效封堵。当采用抓举头吊装时，起吊孔宜与注浆孔合并设置。

- 6.5.7  管片接头构造应符合下列要求：

1  管片接头构造可根据隧道变形要求、接头张开量限值、盾构千斤顶受力要求等采用平板型、凹凸榫槽型等形式；

2  当隧道所处地层为深厚软土地层时，管片环缝接头环面构造宜采用凹凸榫槽形式；

3  管片纵缝接头可采用定位棒辅助拼装定位。

- 6.5.8  盾构法隧道与横通道等附属结构连接部位的特殊环管片应符合下列要求：

1  当采用全环钢管片形式时，钢管片应分为衬砌开口部位的可拆卸临时钢管片和永久结构钢管片，全部钢管片通过钢材精加工制作；

2  当采用钢筋混凝土管片加钢管片形式时，衬砌开口部位应采用钢管片，其余部位可采用钢筋混凝土管片；

3  当采用全环钢筋混凝土管片形式时，衬砌开口部位可通过切割钢筋混凝土管片形成开口，开口周边应施作加强环梁。

## 6.6  防水设计

- 6.6.1  防水设计应根据环境条件、环境作用等级、设计使用年限、结构构造特点、施工方法等因素进行，满足结构的安全、耐久性和使用要求。

- 6.6.2  盾构法隧道应充分利用衬砌的自防水能力，采用高抗渗性能混凝土管片的接缝应满足防水设计要求。

- 6.6.3  防水设计应遵循“以结构自防水为根本，以接缝防水为重点，多道防线，综合治理”的原则，加强隧道与工作井等特殊部位防水，确保隧道整体防水效果。

- 6.6.4  盾构法隧道防水等级不应低于二级，可按表确定，防水方案、材料及构造设计应根据外水压力及设计使用年限选用。

- 6.6.5  盾构法隧道结构应满足设计水压力的防水抗渗能力，管片接缝在设计的最大张开量和错位量条件下应保持相应的防水能力。

- 6.6.6  管片接缝防水设计应遵循下列原则：

1  应设置防水密封垫，且应沿管片侧面成环设置；

2  螺栓孔应设置防水密封圈，应采用合成橡胶或遇水膨胀橡胶制品；

3  重要地段宜附加嵌缝材料密封；

4  特殊地段应在衬砌背后注入堵水材料。

- 6.6.7  接缝密封垫宜选择具有良好弹性或遇水膨胀性、耐久性、耐水性的橡胶类材料，其外形应与沟槽相匹配。

- 6.6.8  螺栓孔防水应符合下列要求：

1  螺栓孔口应设置锥形倒角的螺孔密封圈沟槽；

2  螺栓孔密封圈的外形应与沟槽相匹配；

3  螺孔密封圈应采用合成橡胶或遇水膨胀橡胶制品。

条文说明

螺栓孔通常位于管片接缝中间部位，当管片外侧防水措施一旦被突破，螺栓孔则会成为结构渗漏水的薄弱点。

- 6.6.9  橡胶密封垫的止水性宜通过模拟一字缝、T字缝和十字缝拼装的水密性试验验证。设计最大外水压力不大于0.6MPa时，要求在大于或等于2倍的最大外水压作用下，接缝张开量或错位量达到最大设计值时，24h不应产生渗漏；设计最大外水压力大于0.6MPa时，应进行专项研究。

- 6.6.10  密封垫在闭合压缩状态下，管片接缝沟槽应满足管片混凝土沟槽稳定。采用纵向插入拼装管片弹性橡胶密封垫时，宜采取提高密封垫抗拉断能力的措施，并控制插入摩阻力。

- 6.6.11  同一隧道内的密封垫内部构造或材质性能宜根据水压力变化分段进行相应调整。

- 6.6.12  密封垫的宽度与高度应与设计的盾构法隧道管片错位量、张开量相适应，并应符合下列规定：

1  密封垫接触面的宽度可取最大错位量的3倍。在管片环、纵缝设有凹凸榫时，密封垫接触面宽度可比同样条件下不设凹凸榫时小；

2  管片衬砌接缝在出现最大计算变形量时，仍应保持在最大水压力下不渗漏。管片环间接缝最大张开量可按式6.6.12计算。

（6.6.12）

式中：——注浆量管片环间接缝最大张开量（m）；

——隧道纵向变形曲线最小半径（m）；

——管片环宽（m）；

——盾构的开挖直径（m）；

——生产及施工误差造成的环缝间隙（m）；

——隧道后期变形等引起的接缝张开量（m）。

- 6.6.13  管片环、纵缝内侧应设嵌缝槽。变形缝、始发、到达和连接通道、交叉工程区段等变形量大的区域宜整环嵌缝。

- 6.6.14  在盾构进工作井始发和到达井圈范围内，应采用安全可靠的防水结构。在盾构工作井预留的洞圈内，宜设置帘布橡胶密封圈与压板或气囊组成的洞圈密封装置。

- 6.6.15  盾构法隧道与工作井的连接接头、盾构法隧道与横通道的连接接头、盾构法隧道环向变形缝的防水宜采取刚柔结合的措施，满足防水要求。

- 6.6.16  采用双层衬砌的盾构法隧道其内层衬砌的防水等级应高于外层衬砌，两层衬砌之间可设防水层，并应做好防水层间的搭接和内层衬砌接缝的止水。

- 6.6.17  竖井与隧道结合处，可采用刚性接头，但接缝宜采用柔性材料密封处理，并宜加固竖井洞圈周围土体。在软土地层距竖井结合处一定范围内的衬砌段，宜增设变形缝。变形缝环面应粘贴垫片，同时应采用适应变形量大的弹性密封垫。

- 6.6.18  盾构法施工的隧道，宜采用钢筋混凝土管片、复合管片等装配式衬砌或现浇混凝土衬砌。衬砌管片应采用防水混凝土制作，其抗渗等级不得小于P10，氯离子扩散系数不宜大于3×10-12m²/s。当隧道处于侵蚀性介质的地层时，应采用耐侵蚀混凝土或在衬砌结构外表面涂刷耐侵蚀的防水涂层。

- 6.6.19  管片宜进行混凝土氯离子扩散系数检测及单块抗渗检漏，并宜满足设计要求后再使用。

- 6.6.20  环境作用等级为E级、F级的盾构法隧道，应在管片背侧和密封垫外侧的环、纵缝面增加外防水防腐蚀涂层。涂层宜为环氧和改性环氧涂料等封闭型、水泥基渗透结晶型或硅氧烷类等渗透型材料。

## 6.7  盾构工作井

- 6.7.1  盾构工作井应根据地质条件、环境条件等，选择安全、经济、对周边影响小的施工方法。可采用明挖法、倒挂井壁法或沉井法施工。工作井主体结构宜采用现浇钢筋混凝土框架体系结构。

- 6.7.2  盾构工作井的净空尺寸应符合下列规定：

1  应根据盾构类型及尺寸、重量、顶推力、施工工艺等因素确定，并应满足盾构起吊、安装、解体、检修、转体或整体移位等施工要求；

2  盾构工作井的平面内净空宽度宜大于盾构主机直径2m；

3  始发井的平面内净空长度宜大于盾构主机长度3m；

4  接收井的平面内净空长度宜大于盾构主机长度1m；

5  靠近洞门处的始发井、接收井的底板，宜位于进出洞洞门底标高以下不小于0.56m。

条文说明

盾构工作井的净空尺寸在满足盾构工作井功能的前提下，其净空宽度应满足工人在盾构机外侧作业要求，净空长度应满足盾构机组装、洞门破除、负环拼装、反力架安装等工作要求；工作井竖向净空深度，应满足盾构机下方基座安装要求；盾构吊装孔尺寸，应满足最大配件吊装要求并预留一定安全距离。

- 6.7.3  宜利用工作井内空间，布置消防楼梯、电梯及管线、通风机房、变电所、泵房等隧道附属用房，工作井内净宽可按式6.7.3计算确定。

（6.7.3）

式中：——工作井内净宽（m）；

——盾构机外径（m）；

——盾构机拼装预留操作空间（m），一般根据盾构不同大小取1.0~2.0m；

——施工误差（m），可取0.3~0.5m，与工作井围护方式及深度有关。

- 6.7.4  盾构始发、到达前，应对端头进行加固并对加固效果进行检验，加固可选用化学注浆法、砂浆回填法、深层搅拌桩法、高压旋喷注浆法和冷冻法。

- 6.7.5  盾构始发、到达段应根据洞门结构和拆除方法、洞口尺寸和隧道埋深，考虑临近环境条件、地质条件及对地下管线与地面建筑物的影响等因素，对端头进行加固。当洞门处地层条件不能满足盾构始发和接收对防水、防坍等安全要求时，必须采取加固措施，并应符合下列要求：

1  加固方案可根据洞口附近隧道埋深、工程地质和水文地质条件、盾构类型、盾构外径、地面环境等条件确定，并满足强度、整体稳定性、抗渗能力和抗变形的要求；

2  加固方法可选用化学注浆法、砂浆回灌法、注浆、高压旋喷桩、深层搅拌桩、玻璃纤维桩、SMW桩、冻结法、降水法等；

3  当洞门处于砂性土或有承压水地层时，应采取降水、堵漏等防止降水、涌砂措施；

4  应对洞门处土体的加固效果做检查，加固体强度、抗渗指标必须经现场取样试验确定，并应满足设计要求。

- 6.7.6  工作井端墙预留洞口的直径应满足盾构始发和到达的施工精度要求，可按式6.7.6计算确定。

（6.7.6）

式中：g——工作井预留洞口直径（m）；

——井壁洞口厚度（m）；

——隧道轴线与洞口轴线的夹角（）；

D——盾构的外径（m）；

——工作井预留口直径大于盾构外径的差值（m），始发井取0.1m，到达工作井取0.20m；

——测量误差（m），一般为0.10m；

——盾构基座高程误差（m），一般为0.05m。

- 6.7.7  盾构始发基座应有足够的强度、刚度和安装精度，满足盾构设备组装和掘进的要求。反力架强度和刚度应满足盾构始发推力的要求，反力架与管片之间的连接应满足强度、刚度、稳定性要求，并满足管片精确定位的要求。

- 6.7.8  盾构始发及接收应符合下列要求：

1  宜采用整体始发，始发工作井及后续结构尺寸应满足盾构始发的净空要求并能提供始发所需的反力；

2  宜避免设置在平曲线及竖曲线上；

3  始发及接收端头区范围内的管片应预留环箍注浆及纵向拉结的条件，应预留应急降水条件，应急降水能力应能将水位降至洞门下1m；

4  盾构始发和采用干法接收的洞门处，应设置临时止水装置，在管片与工作井井壁间设置现浇钢筋混凝土环梁。

## 6.8  盾构机选型

- 6.8.1  应根据地质条件、环境条件、设计方案、施工安全、环保和工期等要求进行盾构机选型，并遵循下列原则：

1  应保证在各种荷载作用下设备安全可靠；

2  应对工程地质、水文地质条件有较强的适应性；

3  设备各部件设计使用年限应与盾构推进距离相匹配；

4  应满足隧道横断面和隧道平、纵线形的几何要求；

5  盾构后配套设备应与主机相匹配；

6  盾构机的扭矩、推力及转速应能满足隧道地质条件及环境条件相关要求；

7  应能满足特殊工况下辅助工法的相关要求。

条文说明

盾构选型以安全适应性为主，同时考虑技术先进性和经济性。选型时的主要考虑以下内容：工程地质、水文地质条件；地面环境、地面和地下建构筑物对地面沉降的敏感性；隧道长度与埋深、平纵断面形状与尺寸；隧道施工工程筹划、场地条件及节点工期要求；适宜的辅助工法。

- 6.8.2  盾构机选型可按下列步骤进行：

1  根据工程地质、水文地质初勘情况初选盾构机类型；

2  根据设计标准、断面尺寸、地层的渗透性与颗粒分析曲线、隧道最不利荷载条件、隧道最大水头压力条件等因素再定盾构机类型；

3  根据详细的地质勘察资料，确定盾构机的主要技术参数和需要的辅助措施功能；

4  选定盾构后配套设备；

5  其他制约因素的考虑，综合分析比选。

- 6.8.3  盾构机选型可依据开挖土体的颗粒级配关系确定。富水地层水压力大于0.3MPa时，宜采用泥水平衡盾构。

- 6.8.4  盾构机选型优先采用泥水平衡盾构，并根据隧道穿越地层的渗透系数、颗粒级配、水压力等情况选用，可参考以下要求及措施。

（1）渗透系数

当地层的渗透系数小于10-5cm/s时，宜选用土压平衡盾构；当地层的渗透系数大于10-5cm/s而小于10-2cm/s时，宜选用土压平衡盾构或是泥水平衡盾构；当地层的透水系数大于10-2cm/s时，宜选用泥水平衡盾构。

若地层以各种级配富水的砂层、砂砾层为主时，宜选用泥水平衡盾构；其他地层宜选用土压平衡盾构。

（2）颗粒级配

黏土、淤泥质土区，宜选用土压平衡盾构机；砾石粗砂区，宜选用泥水平衡盾构机；粗砂、细砂区，宜选用泥水平衡盾构，也可经土质改良后选用土压平衡盾构。

（3）水压

当水压大于0.3MPa时，宜采用泥水平衡盾构；当水压大于0.3MPa时，如因地质原因需采用土压平衡盾构，则需增大螺旋输送机的长度，或采用二级螺旋输送机。

条文说明

泥水平衡盾构主要适用于软弱的淤泥质土层、松散的砂土层、砂砾层、卵石层和软土硬土互层等地层，特别适用于地层含水量大或地表有水体的水下隧道。土压平衡盾构主要适用于黏土、粉质粘土、淤泥质粘土、粉砂等细颗粒地层，由于排渣系统为螺旋输送机，如在含水量大或水压较大的地层中采用土压平衡盾构。若因特殊原因仍需采用土压平衡盾构，则应进行专题研究。

- 6.8.5  当掘进区段内地层岩石和土层交互分布、开挖面地层强度及稳定性差异较大或复杂周边环境时，宜采用双模盾构或三模盾构。

条文说明

多模盾构技术是一种高效、灵活、适应性强的地下隧道掘进技术，具有高度自动化与智能化、施工效率高、安全性高等优点。

- 6.8.6  隧道区间较长且不同地段最合适的掘进方式不同时，可选用双模式盾构进行施工。

条文说明

双模式盾构在自稳性强的地层可采用土压模式掘进，自稳性差的地层可采用泥水模式抵进，两种模式切换不需在特定条件下拆装任何部件，实现安全、快速的连续切换。两个模式可独立运行又可互相支持，能在控制工程风险、减少地面预处理、严格控制敏感地段的地层沉降、快速掘进等方面发挥显著的作用。

- 6.8.7  盾构穿越复合地层，且基岩饱和单轴抗压强度标准值大于20MPa时，盾构机宜配置滚刀。刀具、刀盘及动力系统应充分考虑地层特点及其耐磨性能。

## 6.9  特殊处治设计

- 6.9.1  浅覆土地段应符合下列要求：

1  宜采取地层加固措施，减少施工对周边环境的影响；

2  应采取辅助措施，控制盾构掘进姿态；

3  对影响区域范围内的建筑物、地下管线等，宜采取保护措施。

条文说明

由于覆土荷载减小，使开挖面压力允许范围缩小，在盾构报进中，严格控制开挖面压力，特别注意使用的泥浆或添加剂的性能，减小对地表的影响。

- 6.9.2  小半径曲线地段应符合下列要求：

1  可选择适当的辅助措施，减少曲线段超挖及其引起的地层松动和增大地层抗力；

2  壁后注浆应选择体积变化小、早期强度高的注浆材料；

3  应增加施工中线、水平测量的频率，并定期检测洞内控制点。

- 6.9.3  地下障碍物地段应符合下列要求：

1  应查明障碍物位置及其与隧道的位置关系，制订处理方案；

2  宜从地面采取措施处理，在洞内进行处理时，应保证其安全可靠；

3  在地面拆除地下障碍物时，拆除后应进行回填，且回填质量应满足盾构穿越的要求；

4  在洞内人工拆除障碍物时，应采取措施保证开挖面的稳定。

- 6.9.4  邻近建筑物及地下管线地段应符合下列要求：

1  应对邻近建筑物及地下管线进行深入调查与勘察；

2  应预测评估施工的影响程度，并针对性地制订保护方案；

3  对重要的建筑物应全程监测，必要时可预先加固；

4  对重要管线可根据不同情况采取迁移或加固措施。

条文说明

对于埋深较浅、结构刚度好的一般管线采取监测的方法进行观察：对于埋深较深、管径大、接缝容易错位的管线，根据施工需要，可采取跟踪注浆的方法进行保护：对一些现有状况难以控制的、接缝结构不牢固的煤气、电力、电缆等重要管线，可采取对地下管线悬吊和加强监测的方法进行保护。

- 6.9.5  小净距隧道地段应符合下列要求：

1  应根据隧道所处的地层条件、盾构形式、隧道断面尺寸、两条隧道之间的相对位置，预测后建隧道施工对先建隧道的影响；

2  可对隧道周围的土体或既有隧道的结构进行加固或采用隔离结构；

3  可对小净距段的隧道支护结构加强，并提出施工控制建议措施。

- 6.9.6  卵砾石地层及复合地层地段隧道设计应符合下列要求：

1  应减少隧道进入卵砾石地层及复合地层的长度与深度；

2  应对开挖面稳定措施、同步注浆压力与注浆量等方面提出要求；

3  应按最大推力验算盾构管片结构承载能力，必要时可对管片结构加强；

4  应对常压换刀地段的选择提出要求。

- 6.9.7  穿越孤石群地段隧道设计应符合下列要求：

1  穿越前应勘察工作应确定孤石群与盾构设计线路的相对关系，在盾构穿越影响范围内的宜进行处理；

2  穿越前应对孤石群进行预处理，可选用地面钻孔爆破方式；

3  穿越过程中遇到无法掘进时，宜采取带压进仓方式处理，采用劈裂、破碎和微爆等方式将孤石分割为若干小块，运出备用。

条文说明

先探明孤石的大小、强度及分布等情况，并根据现场条件制定合理的处理方法，优先采用地面预处理，不具备条件的采取洞内处理。对于长距离孤石地层盾构掘进，提前布局换刀点并做好预加固处理，避免刀具严重损伤造成被迫停机。

- 6.9.8  穿越岩溶区地段隧道设计应符合下列要求：

1  穿越前应根据专项勘察确定岩溶分布与盾构设计线路相对关系；

2  宜对盾构掘进影响范围内岩溶提前处理；

3  岩溶处理应以地面钻孔注浆为主，无法实施地面处理时宜采用洞内处理。

条文说明

溶洞应根据溶洞填充情况和洞高选用处理措施。全填充溶洞处理宜通过高压注浆加固，半填充和未填充溶洞处理宜采用吹砂夹石和静压化学灌浆共同处理。对于洞高大于2m的半填充和无充填的溶洞，可先采用中200 mm PVC套管外侧注改性膏浆控制边界，然后内部吹砂夹石，再静压灌浆的方法；对于洞高小于2的半填充和无充填的溶洞，其处理与全填充溶洞处理方法相同。

- 6.9.9  穿越软弱地基地段隧道设计应符合下列要求：

1  应预测评估隧道结构在长期使用阶段的差异沉降量；

2  当隧道位于承载力低于80kPa的软弱地基时，应进行地基加固；

3  加固后地层无侧限抗压强度不宜小于1.0MPa，应对加固效果进行检测。

## 6.10  超前地质预报

- 6.10.1  超前地质预报及监控量测方案应根据城市道路水下隧道的地质条件、开挖跨度、环境条件、施工开挖方法以及施工组织等因素制订。

- 6.10.2  超前地质预报应遵循地质调查与物探相结合、物探与钻探相结合、长短探测相结合、洞内与洞外相结合、构造探测与水文探测相结合的原则，并应符合下列要求：

1  应对拱顶岩层厚度、覆盖层厚度及地下水分布情况进行探测与分析；

2  超前钻孔应采取防突水涌泥的措施。

- 6.10.3  超前地质预报可分为短距离预报、中距离预报及长距离预报，预测方法可根据预报长度选择地质调查法、地质雷达法、地质超前钻探和弹性反射法。

# 7  沉管法隧道

## 7.1  一般规定

- 7.1.1  沉管法隧道应综合考虑隧道交通功能需求、运营通风方式、运营防灾救援、水下地形、水利与航运要求、管节布置和结构类型、与两岸接线、防排水方案、接头构造、管节覆盖回填、管节预制与浮运等因素进行总体线形设计，满足总体协调、结构安全耐久、施工可行等要求。

条文说明

除本标准第4章提出隧道平、纵、横设计的总体要求外，沉管法隧道总体线形设计仍需考虑沉管法隧道的本身的特殊性，如管节布置和结构类型、与两岸接线、防排水方案、接头构造、地基基础及覆盖回填、管节预制与浮运等特有性质。

沉管管节在竖向上为直线，多管节对接形成折线形，道路竖曲线设计需考虑折线形的影响，并需通过调平层实现曲线形。水中段最低点需要设置废水泵房，道路竖曲线决定了废水泵房的设置，宜避免多次反向曲线。沉管接头处一般利用管节内的调平层设置水平剪力键，管节内空布置需考虑此因素。管节覆盖回填厚度影响隧道的竖向布置，需结合覆盖回填、航道远期规划、河（海）床冲刷情况等确定隧道埋深。管节顶部宜埋置在冲刷包络线以下。当不满足要求或管节顶局部高出河床、海床时，应进行专题研究。

- 7.1.2  沉管法隧道结构与接头应满足隧道施工、运营、检修维护及防灾救援要求，同时应满足设计使用年限的耐久性要求。

条文说明

沉管隧道除主体结构外，接头是需要重点关注的位置。沉管隧道分整体式管节和节段式管节，整体式管节仅管节间的接头，而节段式管节包括小节段间的接头和管节间的接头，都需要过采取必要的耐久性措施来满足设计使用年限要求。

- 7.1.3  沉管段与岸上段之间、管节之间接头宜采用柔性接头，节段接头宜采用柔性接头或半刚性接头，根据管节类型、管节长度、节段接头、隧道的覆土、水头压力、地基刚度差异、混凝土收缩徐变、温度变化、地震、施工和管养等因素进行合理设计。

条文说明

沉管隧道设置柔性接头具有多方面作用。首先，在适应变形方面，因管节长度、隧道覆土、地基刚度差异、混凝土收缩徐变及温度变化等因素，管节会产生不均匀沉降、伸缩等变形，柔性接头可允许管节间相对位移，吸收这些变形，避免结构损坏，确保整体连续性。同时，它能缓解混凝土收缩徐变影响，维持接头合理受力。其次，对于荷载传递，无论是轴向力还是剪力，柔性接头都能可靠地在管节间传递，保证隧道协同受力，抵御如水土压力、地震作用等外力，维持结构安全。再者，防水方面，在水头压力下，其密封结构可阻止外部水渗入，且在管节变形时仍能保持良好防水性能，确保隧道内部干燥，保护结构设备。

节段接头采用半刚性纵向结构形式，一方面能降低结构纵向受力，另一方面又能增强节段接头刚度和防水性能。半刚性通过永久纵向预应力将阶段串联起来，以满足管节浮运期间和运营期的受力、变形和防水要求，港珠澳大桥海底隧道是首次应用这种形式的沉管隧道。

- 7.1.4  沉管法隧道防水设计应遵循“结构混凝土自防水为主，外防水为辅，接头防水为重点，多道防水，综合治理”的原则。当隧道处在腐蚀性环境中，应统筹考虑隧道结构防水与结构防腐蚀措施。

条文说明

管节本体主要采取混凝土自防水技术,根据工程具体要求可以采取外加防水措施。接头是沉管隧道防水的薄弱环节，管节接头、节段接头一般采用两道防水构造， 二者均需满足水密性与耐久性要求，具有适应各种工况下结构变形的能力，且便于施工。

- 7.1.5  沉管法隧道基槽开挖设计应综合考虑工程地质、水文地质、河道水文、生态环境、隧道断面、埋深、地基处理、航运、管节浮运和沉放等要求。

- 7.1.6  管节地基垫层处理方式应综合考虑管节结构选型、工程地质条件、通航情况、施工工艺等因素确定。管节基底处于淤泥、淤泥质土、冲填土、液化土或其他高压缩性土层及软弱下卧层时，应综合分析采用合理的结构措施和地基处理方法。地基处理设计应与管节结构设计协调，基础垫层设计应与地基处理设计相协调，遵循“环境影响小、施工安全、工期可控、经济合理”的原则。

条文说明

沉管结构、地基及基础垫层之间存在着密切的相互作用关系。地基处理与基础垫层设计的核心目标在于为沉管结构营造适宜的刚度条件，并提供均匀且可靠的支撑体系。在开展地基处理与基础垫层选型工作之前，需要针对隧道的全线范围进行天然地基的沉降状况和承载能力分析，以此初步判定地层的刚度分布特征，进而明确地基处理的必要性以及处理范围。当天然地基在采取合理的结构措施后仍无法达到结构设计所提出的要求时，才考虑对地基实施处理措施。基础垫层及地基处理的关键控制要素为隧道所允许的总沉降量及差异沉降，为隧道结构提供合适的支撑刚度，以控制管节结构受力和接头张开量在允许范围内。

- 7.1.7  管顶回填与防护设计应综合考虑基槽开挖状况、河床或海床冲刷与淤积预测、管顶防船撞、防沉船、防落锚及拖锚、抗震等因素。

- 7.1.8  管节预制场地、预制方式、寄存和舾装区、浮运航道等临时工程设计应遵循“统筹规划、位置合适、规模适当、方式得当、安全可靠、经济合理”的原则。

条文说明

沉管隧道的临时工程设计工程意义重大。统筹规划上，要综合施工全流程、工期与环节联系。预制场地应临近施工水域且交通便利，地质稳定，减少征地拆迁，减少对城市生活的影响，利于材料运输与设备进出，方便用水用电，与浮运航道、沉放位置协同布局。规模适当需结合工程规模与进度。预制场地规模适配管节预制，防止资源浪费或延误；寄存和舾装区依管节存放要素确定规模；浮运航道尺寸合理规划，保障安全高效运输。方式选择要得当。预制方式结合管节特点与施工条件，工厂化预制或共享干坞可减少城市场地占用；寄存方式保安全，舾装工艺保精度；浮运方法依实际选最优，保障安全且减少对城市水域干扰。安全可靠是核心，预制场地保人员与管节安全，寄存和舾装区设防碰撞装置，浮运航道设警示标识，协同海事部门，监测气象水文，确保城市水上安全。经济合理原则下，在保证工程质量前提下，降低成本。预制场地选经济方案，寄存和舾装区优化配置，浮运航道权衡建设维护成本，选最优方案，提升经济效益与城市环境效益。

- 7.1.9  水中段施工期间需开展临时航道设计，对社会船只进行水上临时交通疏解，临时航道设计按航道相关标准执行。

条文说明

沉管隧道涉及多道水上施工工序，包括接口段围堰安拆施工、基槽开挖、垫块施工（基础垫层为后铺法是用到）、基础垫层施工、管节浮运和安装，管节回填等工序。除了管节浮运和安装一般采用封航方式外，一般采用航道临时倒改、警戒方式允许社会船只通航。临时航道由具有航道设计资质的单位进行设计，并航道相关部门审批。

- 7.1.10  沉管隧道接口段及基槽开挖范围的护岸设计应符合下列要求：

1  基槽开挖影响范围的临时护岸结构防洪、防渗及变形标准不低于既有堤岸等级要求，当近期水利部门对隧址范围及上下游堤防有提升改造计划时，按提升改造标准实施；

2  基槽开挖及沉管接口段施工引起的破堤范围的恢复堤防结构防洪、防渗及变形标准按满足规划标准且不低于既有堤岸等级要求设计，且应满足隧道功能要求。堤防设计和施工应报水利部门审批；

3  在建设条件许可情况下，可以将临时护岸结构和永久恢复堤防结构进行永临结合设计。

条文说明

沉管隧道建设穿越堤防，在隧道水平投影范围存在破堤复堤两道工序；另外沉管管节沉放前需进行基槽开挖，因采用大放坡开挖方式，临岸基槽开挖容易引起既有堤防倒塌，从而危及岸上设施。因此，沉管接口段施工前需在水中设置围堰、在基槽开挖前需设置临时护岸结构，以满足施工期间的防洪要求。当隧道接口段施工完毕和基槽回填后，需及时实施永久堤防结构。

## 7.2  管节结构

- 7.2.1  管节横断面设计应根据功能分区、建筑限界、交通设施、通风排烟、供电照明、防灾救援、压重及路面层、营运设施安装、结构受力、结构稳定性和结构施工误差等要求进行，横断面形状宜采用左右对称的矩形断面。

条文说明

管节横断面依据功能需求、运行需求、受力需求和施工需求等方面进行设计，鉴于沉管法施工的特殊性，管节在浮运期间干舷需满足要求，沉放期间和运营期间抗浮需满足要求，因此需要对干舷和抗浮两方面取得平衡，设计出合理的管节横断面。

- 7.2.2  管节可采用整体式结构或节段式结构。管节长度、分段数和管节类型应综合考虑隧道平纵面线形、管节预制方式、管节浮运和沉放、工期要求等，并结合航道规划、地质条件、作用荷载、河床形态等因素确定；管节长度不宜大于180m，管节浇筑分段长度或节段长度宜为15~25m。

条文说明

根据预制方式和受力需求选择整体式管节结构或节段式管节结构，整体式管节整体性强，接头少，防水较易保证，节段式管节对地基不均匀沉降的适应性较好，可以用在较长的管节上，另外，从工厂化预制角度，节段式管节更适合流水性作业。整体式管节长度一般在130m以内较为合适，对于钢壳混凝土沉管管节，因其受力性能好，对地基不均匀沉降的适应性更强，可以做得更长，比如深中隧道沉管管节标准管节长度达到165m。港珠澳大桥沉管隧道沉管段为节段式管节，标准管节长度为180m。

浇筑分段长度或节段长度取15~25m，既便于施工组织与质量控制，又能在满足结构受力要求的同时，提高施工效率，减少因分段过多或过少带来的诸如连接复杂、结构稳定性不足等问题。

- 7.2.3  管节一般采用钢筋混凝土结构。在特殊情况下，可根据管节结构受力、运营维护和施工场地条件、施工要求等因素，通过综合分析与比选后选择钢壳混凝土结构或预应力钢筋混凝土结构。

条文说明

钢筋混凝土沉管管节结构一般可以满足双向四车道、双向六车道甚至双向八车道规模的城市道路，并能取得较好的经济性。但对于双向八车道甚至更宽的沉管管节，因结构跨度大，在遇到水深大、覆土厚、受力异常复杂的情况下，钢筋混凝土结构将难以得到一个合理的设计指标，此时需考虑采用钢壳混凝土结构或预应力钢筋混凝土结构。深中隧道沉管段采用了钢壳混凝土结构。

在同等跨度和受力状态下，钢壳混凝土结构或预应力钢筋混凝土结构管节的结构尺寸较小、较轻，较容易取得较高的干舷值，对于钢壳混凝土结构管节，当钢壳内混凝土在隧址再进行浮态浇筑，则从工厂到隧址浮运的干舷更高、吃水更小，有利于减少浮运航道的疏浚。因此在需要浮运期间吃水浅的管节时，也可以比选钢壳混凝土结构或预应力钢筋混凝土结构管节。

- 7.2.4  管节干舷计算应综合考虑管节外形尺寸、混凝土重度、结构含钢量、水重度、施工荷载、管节制作误差等因素。舾装及防锚层施工完成后的浮运干舷高度宜控制在10cm～20cm，标准矩形管节干舷高度可按下式估算：

h=Hg+H1−Gk+GaγωBL                         (7.2.4)

式中：h—干舷高度(m)；

Hg—管节结构高度(m)；

H1—防锚层厚度(m)；

GK—管节自重标准值(kN)；

—管节舾装及临时构件重量标准值(kN)；

Bg—管节结构宽度(m)；

Lg—端封墙之间外包长度(m)；

γω—水重度(kN/m)；

图 7.2.4 管节浮态干舷高度计算图式

- 7.2.5  管节定倾高度应结合施工期受到的侧向牵引力及横流力等进行稳定性验算，必要时应通过管节倾斜试验确定定倾高度。为保障管节寄存、浮运的姿态与稳定性，处于漂浮状态时，其取值不宜小于30cm。管节横向摆动倾角θ小于 10º时，定倾高度可按式(7.2.5-1) 计算，管节倾斜角θ可按式(7.2.5-2)计算：

(7.2.5-1)

(7.2.5-2)

式中：——定倾高度(m)；

I——浮运时管节在水面处的断面对纵向中心轴的惯性矩(m4)；

Iw——浮运时管节内压载水箱中水体对通过重力重心铅垂线的惯性矩(m4)；

V——管节排水体积(m3)；

——管节浮心 G 至管节重心 F 之间的距离(m)，管段重心位于浮心之上为正。

Mk——因偏心或水平力而引起的管节倾覆力矩(kN ·m)

条文说明

管节定倾高度是指管节定倾中心与重力重心之间的距离。管节处于水平状态时，管节的重力重心和浮力重心都位于管节几何对称轴上，一般重力重心在下，浮力重心在上。当管节倾斜时，管节绕重力重心旋转了很小的一个角度，此时新的浮力重心偏离管节的对称轴，故浮力矢量与管节倾斜的对称轴相交，交点称为定倾中心。如定倾中心位于重力重心的上方，则保持稳定，反之，定倾中心位于重力重心的下方，则不稳定。

在管节浮运、沉放、对接过程中因偏心力、锚拉、侧向牵引、横流或风压工况下出现 较大的倾角时，可以根据船舶工程计算方法进行稳定性验算。管节露出水面线的高度越小， 纵向弯曲应力也越小，减少干舷高度虽然能使浮运过程稳定，但会加大浮运过程的水平牵引力，同时也需加大压载水量，并且会增大管节沉没的风险。

图7.2.5 管节浮态定倾高度计算简图

- 7.2.6  沉管法隧道应针对施工阶段和使用阶段分别进行结构计算，分横向计算、纵向计算和局部计算，应包括下列内容：

1  施工阶段应进行预制、浮运、寄泊、沉放、基础垫层处理、回填覆盖等工况下主体结构和临时舾装构件的强度、变形和稳定性验算等；

2  使用阶段应进行主体结构、接头构件、内部附属结构等的强度、刚度和稳定性验算；

3  结构计算应取结构可能出现的多种不利荷载组合，并按承载力极限状态和正常使用极限状态开展承载力、变形和裂缝验算。

条文说明

1  舾装构件包括端封门、压载水箱、拉合装置、鼻托、底部支撑系统、测量装置、浮运和沉放所需管顶吊点、系缆桩、系缆导览柱等构件；

2  接头构件包括端钢壳、GINA止水带、OMEGA止水带、竖向剪力键、水平剪力键、纵向限位装置等。

- 7.2.7  管节横向内力宜按平面应变进行计算，应考虑不同地基基床抗力系数的横向组合，合理选用各作用的分项系数。横断面结构计算可采用杆系模型，受力模式可按图 7.2.7 选取。

图 7.2.7 沉管法隧道横断面结构计算简图

- 7.2.8  沉管隧道纵向计算应符合下列要求：

1  浮运、系泊阶段管节纵向结构内力应根据管节重量分布、结构形式、施工工艺、波浪力、水流力等因素进行计算；

2  沉放阶段管节纵向结构内力应根据管节重量分布、断面形式、施工工艺、基础垫层形式、沉放时水流作用等因素进行计算；

3  管节沉放阶段应验算管节沉放对接完成锁定回填前在横向水流力作用下的抗滑移和抗倾覆稳定性；

4  使用阶段管节纵向结构内力和变形可采用考虑接头刚度的弹性地基梁法计算，并考虑不同工况下的不均匀地基基床系数的纵向分布；

5  对受力复杂的工况宜采用三维有限元分析方法进行计算。

条文说明

1  浮运和寄泊过程可能会出现横向、纵向或斜向迎流的情况，应根据实际可能出现的各种不利情况进行计算，复杂工况下应采用三维空间计算；

2  基础垫层采用先铺法还是后铺法，将影响管节沉放到位的纵向计算，应根据实际工艺的边界条件进行计算。

- 7.2.9  管节的端封墙、系缆柱、测量塔、拉合座、吊点、鼻托及底部支承系统等临时构件，应进行局部内力分析及必要的稳定性计算；局部受力复杂的工况宜采用三维有限元法。

- 7.2.10  沉管隧道应进行施工及运营阶段的沉放及抗浮安全性验算。

- 管节在施工和使用阶段可采用下列公式进行抗浮验算:

Gk+GbFf≥Kw                     (7.2.10)

式中 Gb—舾装、压舱及上覆土等有效压重标准值(kN)；

Ff—管节浮力标准值(kN)；

Kw—沉管抗浮安全系数，各阶段取值为：

- 沉放、对接阶段1.01～1.02；

- 基础垫层处理阶段1.05；

- 压舱混凝土施工完成后1.06；

- 使用阶段1.15；

- 抗浮计算（或验算）时，隧道内的装饰构件、相关管线、检修道及排水沟盖板等附属构件不宜计入结构永久荷载的一部分；

- 沉管顶部计入抗浮系数的回填覆盖厚度应保证在运营期间不被冲刷。

## 7.3  接头及防水

- 7.3.1  沉管管节分段应综合考虑隧道平纵面线形、管节制作、浮运、沉放要求，并结合航道规划、地质条件、河床形态等因素确定，在沉管段与岸上段之间、管节与管节之间、节段与节段之间应设置接头，在沉管隧道贯通位置应设置最终接头，并符合下列要求：

1  接头构造应满足受力、防水、防火和限位要求；

2  接头形式应根据纵向计算确定，管节接头宜采用柔性接头，节段接头宜采用柔性接头或半刚性接头；

3  应根据静力计算与抗震分析结果，确定剪力键及纵向限位装置的设计参数；

4  最终接头应根据设计的岸上或水下具体位置，选用柔性连接或刚性连接方式。

条文说明

管节接头的柔性在纵向、横向、竖向三个方向都通过设置弹性产品、橡胶产品实现，如纵向上橡胶止水带（如GINA止水带和OMEGA止水带）能够在管节发生纵向位移时产生回弹或压缩变形；横向和竖向除GINA 止水带和 OMEGA 止水带发生协调变形外，还可以通过在横向剪力键和竖向剪力键之间安装弹性支座或橡胶垫实现柔性。

- 7.3.2  管节接头应布置垂直剪力键和水平剪力键，并满足地震、温度、地基差异沉降、差异荷载等作用下接头处受力和变形要求。剪力键设计应符合下列要求：

1  剪力键根据受力情况和布置空间选用钢筋混凝土结构或钢结构，垂直剪力键在外侧墙和中隔墙成组布置，水平剪力键一般在底板或同时在顶底板成组布置；

2  垂直剪力键所承受的垂直剪力宜根据相邻管节地基刚度和荷载差异最不利工况计算确定；

3  水平剪力键宜根据地震工况下产生的水平剪力确定；

4  每组剪力键之间设置弹性支座或橡胶垫。

条文说明

垂直剪力键主要承受管节不均匀沉降所产生的垂直剪切力。剪力键分为上、中、下剪力键，可设置在管节中隔墙和侧墙上。在剪力键之间设置橡胶支座，以允许管节发生轻微的转动，橡胶支座应尽可能的在回填覆盖完毕、管节沉降趋于稳定后再安装，以使剪力键中的初始锁定荷载最小。

水平剪力键主要承受地震所引起的水平剪切力，设置在管节压舱混凝土层中。在浇筑水平剪力键之前，先要进行OMEGA橡胶止水带的安装、管节接头钢拉索连接、接头盖板的施工等作业。

- 7.3.3  管节防水包括结构防水、施工缝防水和接头防水等内容，应符合现行《地下工程防水技术规范》(GB 50108)的规定。管节预制完成后应进行试漏试验。

- 7.3.4  结构本体应采用自防水混凝土，节段式管节宜采用全面浇筑工艺；整体式管节每个浇筑段宜采用全断面浇筑工艺，在施工缝处采用可靠、耐久的止水措施：

1  混凝土接缝面应涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料，水平施工缝接缝面应采取水泥砂浆接浆措施；

2  施工缝宜采取钢板止水带、中埋式钢边橡胶止水带、遇水膨胀止水胶等形成封闭防水措施。水平、垂直施工缝的防水构造应形成十字型搭接。

条文说明

同一施工段的底板与侧墙之间，沿纵轴向的施工缝为水平施工缝，施工段之间、垂直于纵轴向的施工缝为垂直施工缝。施工缝基本采取双道防水措施，水平施工缝一般设置钢板止水带，垂直施工缝一般设置中埋式止水带。水平施工缝和垂直施工缝的防水措施需要形成十字型搭接构造，从而形成完整的施工缝防水体系。

- 7.3.5  整体式管节可设置全外包防水层，全外包防水层应符合下列要求：

1  底板宜采用钢板或PVC塑料防水板，侧墙与顶板可采用防水涂料喷涂；

2  不同材质防水层的搭接部位、管节与预埋件的交界部位、施工缝所处部位应进行防水加强处理。

- 7.3.6  管节接头防水由外侧GINA止水带与Ω止水带形成双道密封止水：

1  GINA止水带应根据各接头位置所处的最大与最小水深、可能产生的最大变位量及管节横断面积，分段进行 GINA 止水带选型；

2  GINA止水带应综合温度变化、混凝土收缩、差异沉降、地震工况、止水带自身的松弛等发生的变形量，以及施工安装误差等因素，确定止水带水密性的最小压缩量；

3  Ω止水带应根据管节接头所能承受的水压值、产生的三向位移量等要求进行止水带选型，确定止水带断面尺寸；

4  Ω止水带安装后，应进行检漏测试，检漏压力应在可能作用最大水头压力的基础上留有 1.2 的安全系数。止水带接头张开量应根据标定的张开量与水压关系曲线，结合水头压力计算；

5   GINA 止水带和Ω止水带的金属紧固件等应采取采取耐久性保护措施。

条文说明

GINA 橡胶止水带与OMEGA橡胶止水带布置如下图所示。

图 7.3.6  GINA 橡胶止水带与OMEGA橡胶止水

GINA 止水带选型的决定因素是水压与最小的接头压缩量，最小的接头压缩量指 管节对接后靠水压得到的最初的压缩量减去后期由于温度下降、混凝土收缩、不均匀沉降 与地震活动造成的最大接头张开量。 同时，在接头位移的计算中还需考虑施工允许的容许 误差与GINA 止水带刚度 ( 由供应商确定)、额外的安全储备、橡胶材料在设计使用年限 中的松弛变形等因素。水压力越大，接头就越需要更大的压缩量以保证水密性。水浅处的 接头压缩要比深水处的要小。

Ω止水带及其紧固装置都是在管节沉放后进行安装的，因此需对安装后的水密性 进行现场测试。所施加的检漏水压力需与该接头处的水压力相匹配，过高的水压有可能破 坏水密性，过低的水压达不到检漏的目的。检漏水压按底板处最大水压乘以 1.2 的安全系数取值。

- 7.3.7  节段接头的一般构造如图 7.3.7 所示，其设计应符合下列要求：

1  选用双道密封止水，迎水面选取防泥沙侵入的措施；

2  设置限制变位的剪力键构造，抗震需要时设置纵向限位装置；

3  止水带满足设计使用年限内水密性与耐久性的要求。

图 7.3.7 节段接头一般构造示意图

条文说明

节段接头通常采用Ω止水带和可注浆钢边止水带两道防水体系。

- 7.3.8  根据隧道抗震设防要求，管节接头可设置钢索或钢板型纵向限位装置。设置抗震限位装置时，应与接头处的剪力键、止水带等相协调。管节接头纵向限位装置根据分析结果可不设置时，止水带应满足接头达到最大张开量时的水密性。

条文说明

可以根据沉管隧道纵向抗震计算成果，确定是否有必要设置接头纵向限位装置以及设置的具体位置。日本和一些欧洲国家在管节接头处多采用钢索型限位索或能够承受大变形的特制止水带，国内则有的隧道采用钢索型或钢板型限位装置。

- 7.3.9  最终接头设计应符合下列要求：

1  最终接头应选在水流流向稳定、流速较小、便于水下作业、远离航道的合适位置；

2  宜选用近岸干式施工，也可采用设止水板的水下现浇混凝土施工；

3  水下最终接头长度应根据水下作业空间需求、管节施工误差积累、GINA止水带压缩量变化等因素确定，采用水下止水板方式的接头长度宜为 2~3m；

4  封水之前，应在水下安装纵向临时支撑或楔块，其强度与刚度应满足 GINA 橡胶止水带变形回弹的受力要求；

5  应保证潜水作业的安全和水下作业的临时水密性；

6  应采取可靠、耐久的防水措施。

条文说明

最终接头一般根据施工条件及工期安排选定，选择在水深浅、水流流向与流速基 本稳定的地段，以便于施工和降低风险。最终接头的施工方法通常采用水下止水板方式， 即在最终接头位置处的止水面板完成后，将接头内部的水抽出，从隧道内浇注混凝土最终实现隧道贯通。

## 7.4  基槽开挖

- 7.4.1  基槽断面形式及基槽开挖方式应根据隧址的工程地质、水文地质、水文条件、生态环境、隧道断面和埋深等条件综合确定。基槽平面轴线、纵断面线形宜与沉管隧道结构的平纵线形保持一致。

- 7.4.2  基槽设计底宽可根据式(7.4.2)确定：

Bj=Bt +2b                  (7.4.2)

式中：Bj——基槽设计底宽(m)；

Bt——管节最大底部宽度(m)；

b——管节单侧预留量(m)。根据管节基础垫层处理方法、基础、辅助安装设备的预留空间要求，不宜小于2m，曲线段宜适当加宽，且不允许欠挖；

- 7.4.3  基槽的设计底高程应根据管节底板底面高程与基础形式综合确定，可按可根据式(7.4.3)确定，沉管隧道采用桩基础时，可根据结构底缘高程、桩顶及桩周边预留高度综合确定基槽设计底高程：

H = hd + hc                              (7.4.3)

式中：hd ——沉管段结构底面深度（m），可作为确定基槽底高程的依据；

hc——基础垫层所需高度(m)，不允许欠挖，超挖不宜超过0.5m。

- 7.4.4  基槽边坡分级及坡率设计应符合下列规定：

1  基槽边坡分级与坡率应依据基槽开挖深度、地层特性及水文条件，结合施工装备布置要求，通过基槽边坡稳定性分析综合确定；

2  管节回填覆盖完成后的运营期基槽边坡应进行稳定性分析 且不应影响隧道主体结构安全性；

3  边坡可采用考虑浮力效应的极限平衡法与有限元强度折减法设计边坡坡率，基槽边坡应通过稳定性验算，边坡稳定安全系数不应小于1.3；

4  对地质条件及水文条件复杂的深挖基槽可通过试挖槽试验获取相关设计参数；

5  流动性淤泥或淤泥质土层，开挖淤泥层厚度较大且水深较小时，应考虑泥沙运动；

6  水下基槽边坡坡率可按照表7.4.4参考选取，最终以稳定性分析为准。

表7.4.4 典型地层的水下基槽边坡坡率参考值

| 土质类别 | 坡比 | 土质类别 | 坡比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基岩 | 1:0.2 ~ 1:1.0 | 中等及软黏土 | 1:3.0 ~ 1:5.0 |
| 块石 | 1:1.0 ~ 1:1.5 | 密实及中密实砂土 | 1:3.0 ~ 1:5.0 |
| 弱胶结碎石 | 1:1.5 ~ 1:2.5 | 松散及极松散砂土 | 1:5.0 ~ 1:10 |
| 卵石 | 1:2.5 ~ 1:3.0 | 很软淤泥 | 1:5.0 ~ 1:10 |
| 坚硬及硬黏土 | 1:2.0 ~ 1:3.0 | 流态淤泥 | 1:20 ~ 1:50 |

条文说明

基槽边坡坡率的大小直接关系到沉管隧道的工程量和造价。迄今为止，世界上修 建的 150 多座沉管隧道，水下基槽边坡坡率从 1:1 到 1:7 均有应用，变化范围较大。

- 7.4.5  对于岩层的基槽开挖，斗挖困难时，可经过爆破或机械凿岩处理后再进行清挖，水下爆破可按现行标准《爆破安全规程》（GB6722）和《水运工程爆破技术规范》（JTS 204）的规定执行，若采取爆破措施应做专项评估。

- 7.4.6  管节沉放前，应对基槽底回淤情况进行检查；基槽底回淤沉积物重度大于11kN/m3，且厚度大于0.3m时应清淤。对于地理条件特殊、水文气象条件复杂、上游河（海）床有外部作业等情况，应采取回淤监测手段来分析回淤规律，研究制定相应的回淤检测和清淤施工技术措施。

条文说明

河口地区，泥沙沉积且水流复杂；港湾峡湾，封闭缓流；三角洲，泥沙厚且水情杂；浅滩潮坪，受潮汐影响，都容易导致沉管基槽回淤。

复杂水文气象如台风、季风、暴雨洪涝、寒潮等都容易引发基槽回淤。

## 7.5  回填与防护

- 7.5.1  沉管管节沉放对接到位后，应及时进行回填防护，回填由锁定回填、一般回填、硬质防护层和软质回填层四部分组成，其中软质回填层根据水利要求和航道应急抛锚要求确定是否回填。回填防护应满足施工期管节稳定性，运营期防冲、抗浮、防抛描及拖锚等要求。

条文说明

管节沉放完成后需要尽快对已就位的管节在基础两侧及顶部进行逐段回填处理， 回填顺序、材料、范围、厚度、坡度等按照设计要求进行。 回填分层、对称、均匀进行， 主要是为了防止管节因两侧受力不均而产生水平横向偏移。

锁定回填的目的是为施工阶段的管节稳定提供足够安全保证，条件较好时可以局部锁定。

硬质防护层位于管节顶部，用于管节防锚冲击、抗浮和防冲刷。当回填软质覆盖层时，可联合硬质防护层用于防冲刷、抗浮和为船只意外抛锚提供入土深度。此外，软质覆盖层还要结合水利要求开展设计。

锁定回填和硬质防护层之间为一般回填。

各部位回填的坡脚位置在纵向上与下一沉放管节端部留 5m ~ 10m 的安全距离，可以有效避免回填料对后续管节对接产生影响。

图 7.5.1  沉管法隧道回填典型横断面

- 7.5.2  应结合水力学因素及管节抗浮、抗冲刷、防锚冲击、限制侧移等功能要求，进行沉管回填结构和回填料设计，并应符合下列规定：

1  回填料的材质与粒径应按选用不产生液化、透水性好的材料；

2  管节两侧的锁定回填应选用透水性好的碎石、砾石等，回填厚度不宜小于1/3管节高度，不宜小于3m；

4  自锁定回填顶面到管节顶面的一般回填，可选用透水性好的砂、碎石等回填材料；

5  管节顶部硬质防护层应选用片石、块石等防护石料，可分层设计，并向管节两侧延伸，防护层的厚度及管节两侧延伸范围应满足防锚击要求，满足防冲刷和抗浮要求或与上方软质覆盖层联合满足防冲刷和抗浮要求；

6  当设置软质覆盖层时，可分层设计，与硬质盖层联合满足防冲刷和抗浮要求，满足船只意外抛锚入土深度要求，满足水利方面的其他相关要求。可选用透水性好的砂、碎石等回填材料。

条文说明

回填结构及回填材料是沉管隧道稳定、防锚击及防冲刷重要保障，设计过程中需要选择性能稳定、不液化、便于施工的回填材料。

硬质覆盖防护层一般选择较大粒径的块石或片石，石料规格的要求在水中浸透后的饱和单轴抗压强度不低于 50MPa ，重度不小于 2500kg/m3。

设置软质覆盖层往往产生较大的投资费用，当硬质覆盖防护层满足防锚击、防冲刷和隧道抗浮要求，满足水利和航道方面要求时，可不设置软质覆盖层。

- 7.5.3  露出河（海）床段的沉管隧道段，应对管顶防护工程要进行专项设计；处于通航水域露出河（海）床的管节尚应开展防船撞专题研究 并采取必要的防护措施，宜在该地段设置水下护坦或其他构造形式进行防撞保护。防撞保护设计应符合下列要求：

1  不应影响水面船舶航行安全；

2  防护范围和构造形式应结合防冲刷、防浪和防船撞分析等确定；

3  在设有水下防护地段应设置航行警示装置。

条文说明

沉管隧道在两岸段埋深较浅，在管顶露出河或海床时，宜采取措施，防止迷航、 失控船舶撞击沉管隧道结构，通常做法是设置水下护坦，护坦设计需要综合考虑水面航行 的船舶安全和隧道结构安全等因素。

- 7.5.4  根据通航功能、浮运时干舷调节、预埋件防护及防水需要，可在管节顶面覆设一层混凝土保护层作为防锚层，厚度宜为 10cm ~ 30cm。

- 7.5.5  管节沉放对接到位后，应及时进行两侧锁定回填、一般回填、硬质防护层和软质回填层，回填应按先低后高、分段分层、对称均衡的原则进行。

条文说明

管节回填过程中要防止管节因两侧受力不均而产生水平横向偏移。

## 7.6  地基处理与垫层

- 7.6.1  沉管法隧道的地基处理与垫层设计应满足管节沉降变形、承载力和稳定性要求。

条文说明

根据沉管隧道的水文地质、工程地质、回淤覆土分布，结合岸上段基础形式、分 段考虑地基加固处理措施。基础垫层设计需要根据管节类型、施工工艺条件、抗震、地震 液化、造价、风险等因素进行综合比选。垫层主要的功能是充填管节底部与地基间的空隙， 保证上部荷载均匀传递到下部地基，避免由于地基受力不匀导致结构的局部破坏，或者产 生较大的不均匀沉降。为管节结构提供变形均匀的地基，或实现在不同区段之间地基变形 的平顺过渡，需以控制基础总沉降量和差异沉降为主要目标。

- 7.6.2  管节沉降量与差异沉降量不应导致结构超过容许内力和接头超过最大允许张开量，应在施工过程中对基础沉降变形进行监测，分析预测永久沉降值，评估地基变形对结 构安全的影响程度。沉管法隧道的基础总沉降量可根据式(7.6.2)计算：

S = Sc  + Sr  + Ss                                    (7.6.2)

式中：S——基础总沉降量(mm)；

Sc——垫层压缩量(mm)；

Sr——土层回弹再压缩沉降量(mm) ，对黏性土需根据前期固结压力与附加有效应力大小，确定选用合适的沉降计算参数；

Ss——土层次固结沉降量(mm)。

条文说明

沉管隧道地基沉降计算需考虑土体的应力历史、水下基槽开挖卸载再加载的效应以及基槽回淤对沉降的影响，并验证正常使用极限状态下沉管隧道基础变形是否在隧道结构或接头的可接受范围之内。

管节沉放后的沉降主要由垫层压缩量、土体的回弹再压缩沉降及次固结沉降三部分组成。工程调研表明,管节地基处理后的总沉降量愈小愈好,且尽可能在施工期使得绝大部分 沉降已经完成，而沉管隧道的差异沉降量需结合管节长度划分及管节类型在设计初期进行 确定，以管节或节段长度为单位给出允许沉降差。地基处理一般以总沉降量和基础的刚度变化范围为主要控制因素，土体允许的刚度变化范围通过隧道管节的容许内力和接头最大 允许张开量要求分析确定。

- 7.6.3  天然地基无法满足沉管结构变形控制要求时，应进行地基处理，并应符合下列要求：

1  应结合地质条件、荷载分布、回淤特征、隧道结构形式等综合考虑，分段确定；

2  应与管节结构设计相协调，保证沉管隧道运营期的结构安全；

3  应对荷载及地质条件等变化较大的区段，采用刚度渐变的地基处理方式。

条文说明

沉管隧道地基处理一般采用深层水泥搅拌(CDM) 、挤密砂桩(SCP)、塑料排水板固 结法、混凝土预制桩、钢管桩、钻孔桩、换填等及其组合方法。地基处理可以为结构提供均匀的刚度或实现在不同区段之间刚度的平顺过渡。

- 7.6.4  应根据暗埋段地基处理后的基床抗力系数、回填荷载、接头和管节的结构形式设计与之相接的管节地基的处理方案，暗埋段与相邻管节的工后沉降差应控制在允许范围之内。

条文说明

沉管段与暗埋段的荷载及施工方法等均不同，为有效控制二者间的工后差异沉 降，可以采用不同的基础型式，或设计采用不同参数的同一种基础型式。

- 7.6.5  根据基底地质条件、河床水文条件及施工技术要求等因素，基础垫层可选用先铺 法或后填法，并应符合下列规定：

1  采用先铺法施工碎石垫层时，其构造及材料应考虑管节结构、施工工艺、垫层力学性能、容淤、防冲刷、抗液化等因素，垫层厚度应能适应容许的后期地基沉降变形，可取为 0.6 m~ 2.0m；

2  采用灌砂或喷砂等后填法时，应考虑灌注施工时对管底产生的压力，抗浮安全系数不应小于 1.05 ，并应满足填料的密实度与级配的抗震要求。

条文说明

先铺法有刮铺碎石和桩基两种，后填法有喷砂、砂流、注浆之分。如果按照使用 材料的不同，则又可以分为砂、碎石、注浆及桩基四种不同类型。 国内目前建成的沉管隧道基础垫层大多采用后填法。

- 7.6.6  符合下列情况时，宜采用桩基础或复合地基：

1  地质条件较差或上覆荷载较大，地基沉降或承载力等难以满足设计要求；

2  基底处于可能液化或出现震陷的土层，其他地基处理措施不合适；

3  基槽回淤速率大于 1cm/d。

条文说明

沉管基底处于深厚软土如淤泥质黏土层、粉土或可能液化或震陷的粉细砂层，或者回淤速率大于 1cm/d 或最终覆盖层厚度大于 5m 时，根据沉管隧道运营经验，考虑采用支撑钢管桩或预制管桩，并将管底与桩顶浇为一体。也可以根据具体情况考虑采用换填、挤密砂桩或水泥搅拌桩等。设备和技术成熟度、工期和成本是地基处理方案取舍要考虑的重要因素。

## 7.7  干坞

- 7.7.1  管节预制场地可分为固定干坞、移动干坞及工厂化干坞，其中固定干坞分为轴线干坞、旁建干坞及独立干坞。干坞位置、规模及形式应结合周边环境、地质和航道条件、施工工期、工程造价、管节预制工艺和预制数量等综合确定。

1  移动式干坞适用于管节数量较少的隧道，设计时应综合考虑移动式干坞(如半潜 驳船)的平面尺寸、船体刚度、载重能力与管节体量间的关系，选择适当的半潜驳船；

2  轴线式干坞适用于管节单向逐节沉放的模式，轴线位置隧道明挖段待干坞使用完成后方可建设；

3  旁建干坞适用于轴线旁侧具备可使用场地的情况，可减少因占用轴线范围过长、时间过久而产生的不利影响；

4  隧址附近独立干坞适用于轴线干坞工期过长、轴线旁侧无用地但隧址附近有合适规模场地使用的情况；

5  异地独立干坞适用于管节数量较多、工期较紧、隧址附近不具备建设干坞的情况。条件允许时，可建设工厂化干坞进行管节预制；

6  当结合区域过江隧道工程建设的长期规划选择干坞，宜采用共享干坞的形式。

条文说明

干坞属于大型临时工程，前期投入大，又控制施工工期，选址应经多方案比选后综合确定。除了要求交通运输便利、征地拆迁费用低外，尚需探查坞址的工程地质条件，尽量较低成本实现干坞基坑安全支护、坞底足够承载力及沉降控制。

移动干坞选择的驳船应满足以下条件：①驳船的有效使用面积满足管节预制场地要求；②驳船的载重量满足管节重量要求；③ 驳船的强度和刚度满足管节预制精度需要；④驳船应具有下潜功能，下潜深度应满足管节与驳船分离要求；⑤驳船在管节预制、拖航、下潜等全过程中应有足够的稳定性。

宜尽量采用共享干坞理念利用现有干坞、船坞或半潜驳形式。

工厂化预制场地适用于节段式管节或钢壳混凝土沉管管节，如港珠澳大桥沉管隧道和深中隧道，目前行业内已有在研究预制整体式管节的工厂。

预制场地布置需要考虑后期安装起浮设备的作业空间。

- 7.7.2  干坞设计应符合下列要求：

1  应根据管节长度、管节总数、工期要求、施工组织设计、施工工艺和经济性来合理确定干坞规模；

2  干坞布置应利用现状地形，减少坞坑开挖与边坡防护工程量；

3  应根据坞址设计水位、管节高度及干舷高度等，合理确定坞顶和坞底设计高程。可按式7.7.2确定；

Hw =Hs-Hg+hb-h3                       (7.7.2)

式中：Hw ——坞底高程(m)；

Hs——坞址处设计水位高程(m)；

Hg——管节高度(m)；

hb——管节起浮时的干舷高度(m)；

h3——管节起浮时管底至坞底要求保持的最小距离(m)。

4  应结合坞址的工程地质、周围环境条件、管节重量及底面积确定坞底承载力要求；

5  应在坞底铺设设置导水槽或导水层垫层，便于管节起浮；

6  干坞边坡设计应满足反复灌、抽水工况下的边坡稳定性要求；

7  干坞内应布置高效、完善的抽排水系统，保证雨水、坡面渗水、坞底渗水及时排出。

- 7.7.3  干坞坞口坞口封闭方式可采取重力式围堰、钢围堰和可反复开闭的坞门系统。对于需进行多批次管节预制的干坞或服务多座隧道的共享干坞，坞口宜设置可反复开闭的坞门系统，常用类型分为重力式钢筋混凝土坞门系统和轻型钢坞门系统，宜结合建设条件、系统性能和工程造价等因素综合比选确定系统类型。

- 7.7.4  干坞坞顶应满足干坞所在位置的防洪标高要求。

- 7.7.5  干坞基坑开挖与支护应进行强度、变形和稳定性计算，并应符合现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120）的有关规定。

## 7.8  护岸与接口段围堰

- 7.8.1  护岸结构形式应根据工程地质、水文条件、周边建（构）筑物、护岸结构变形量、承载力要求及稳定性、堤防等级、经济性等因素综合确定；在条件许可情况下，临时护岸结构宜与永久性护岸工程结合设计。

- 7.8.2  护岸结构的防洪、防渗及变形标准不应低于既有堤岸。当护岸结构作为永久性堤岸时，还应满足规划要求。

- 7.8.3  临时护岸结构应根据基槽开挖边坡变化情况与功能要求分段设计，可采用格构式连续墙、T形连续墙、一字形连续墙或预制装配式结构。

- 7.8.4  护岸结构设计应根据不同工况，按最不利水位计算。

- 7.8.5  接口段围堰根据水域使用条件、地质条件和围堰支挡高度综合选型，常用类型包括重力式土石围堰、重力式模袋砂围堰、双排钢板桩围堰、钢管桩围堰。

- 7.8.6  接口段端部围护结构应有良好的拆除性，拆除过程应采用防洪、防渗措施，同时满足结构稳定性要求；

- 7.8.7  接口段范围内围护结构侧壁应考虑管节水下对接作业空间要求，每侧外放不宜小于2.5m。

## 7.9  其它临时设施

- 7.9.1  沉管法隧道应进行临时航道、端封门、压载水箱、控制塔等相关临时设施的设计，保证沉管法隧道施工质量、管节浮运沉放的安全；因施工组织和建设工期需要，可以开展管节寄存区的设计工作。

- 7.9.2  当设计寄存区时，应根据沉管法隧道总体施工组织要求确定管节寄存区位置与规模，根据管节长度、水深及水文条件，选用单点或多点寄存方式。寄存区位置选择应考虑下列因素：

1  寄存区到干坞及到浮运航道的距离应尽可能短；

2  寄存位置应保证管节寄存的安全，尚应便于管节的二次舾装；

3  应满足航道管理和水道防洪的要求；

4  应避免受到恶劣的气象水文条件影响。

条文说明

管节浮运沉放受气象窗口、对接端安装条件限制时，为不影响后续批次管节的预制，可考虑管节寄存，需对拟作为寄存区的位置进行水文、气象、地质、水上交通影响、防洪影响等方面的调查分析，通过综合比选，将管节的寄存风险降到最低程度。

- 7.9.3  管节浮运宜利用既有航道，既有航道不适合兼做浮运航道时，宜在既有航道附近开辟临时浮运航道。临时浮运航道设计应符合下列要求：

1  应在隧道轴线附近根据需要设置管节转体区或掉头区；

2  应设置临时导航及警示标志；

3  应按现行《港口及航道护岸工程设计与施工规范》(JTJ 300) 相关规定进行定期维护及采取施工安全保障措施。

条文说明

对沉管隧道施工作业水域存在或规划有航道的情况，为保证正常的航运，需要开 辟临时航道。为减少土石方开挖和施工期维护工程量，尽量利用现有航道进行管节浮运。同时，临时浮运航道设计应充分考虑管节浮运掉头区及隧道管节的布置，减少航道转换次数。临时航道设计应按相关规定增设或迁移导航及警示标志。

- 7.9.4  管节两端的端封门可采用钢结构或钢筋混凝土结构，其设计应符合下列要求：

1  端封门周边与管节断面的接缝应具有良好的水密性，应根据施工期最不利工况条件下的梁板结构进行计算，并应根据隧道最大水深进行强度验算；

2  端封门应设置通气管、给排水管、人孔、观测用人孔等；

3  钢结构端封门宜采用H型钢和钢面板的结构形式，宜重复使用；

4  钢筋混凝土端封门应保证H型钢骨架与钢筋混凝土面板的紧密贴合。

条文说明

端封门是实现暗埋段、管节端头封闭水密的临时辅助设施，主要有混凝土封门与 钢封门两种形式，钢封门可以重复利用，应用相对较多。钢端封门的主要部件包括钢封门、焊接型H型钢、预制牛腿等。

- 7.9.5  在管节就位后至回填覆盖完成前，管节内的压载水应提供足够的抗浮力。压载水箱设计应符合下列要求：

1  应考虑水重度变化的影响和摆动角度的影响，其容量应留有安全储备；

2  应根据管节浮运工况对压载水箱的布置进行优化；

3  进排水系统及预埋件的布置与压舱混凝土置换的施工顺序应协调。

条文说明

压载水箱用于管节在起浮、发生偏转、寄存和沉放时进行压重调节。压载水箱分 布在管节内部，通过往水箱内注水或排水的方式调节管节的抗浮力。通常情况下压载水箱 挡墙由钢框架及木板墙及防水膜组成，钢框架主要部件包括钢立柱、横梁、拉杆及其预埋件等。

- 7.9.6  应在管节顶部设置测量控制塔，测量塔宜按空间体系进行结构整体分析，按浮运、沉放工况分别进行计算。测量控制塔可通过预埋螺栓与管节的钢筋混凝土结构连接，应考虑安装拆卸的便利。

条文说明

测量控制塔是管节沉放过程中测量管节姿态、平面位置及高程的重要设备。测量 控制塔一般为装配式的钢管结构。测量塔钢结构通过预埋螺栓与管节的钢筋混凝土结构连成一体，根据构造要求和施工要求进行设计，一般可以重复使用。

- 7.9.7  应在管节顶部设置吊点。吊点设计应符合下列要求：

1  预埋螺栓、预埋钢板、连接钢板、吊耳板和环板等构件应方便安装拆卸；

2  应通过螺栓与管节顶部的预埋件相连，沿纵向对称布置；

3  应在出坞之前安装，管节沉放到位后水下拆卸。

条文说明

沉管隧道管节通过钢索与沉放驳相连，钢索通过吊点与管节相连。吊点属于一次 舾装件，可以重复利用通过管节侧墙顶部的预埋地脚螺栓固定在管节上。

- 7.9.8  管节顶部应设置系缆柱。系缆柱设计应符合下列要求：

1  系缆柱通过螺栓与管节顶部的预埋件相连，宜沿管节纵向对称布置；

2  应根据施工过程中系缆柱承受的荷载大小进行强度校核。

条文说明

系缆柱用于管节的横移、寄存、浮运及沉放施工，沿管节纵向对称布置。在干 坞内管节起浮之前，系缆柱须安装到位。管节角部的系缆柱在管节浮运、沉放施工过程中 主要起到缆线支点的作用；管节中间位置的系缆柱主要用于管节的浮运与横移。

- 7.9.9  管节端部应设置临时拉合装置，并应根据拟定的管节拉合施工方案及拉合力设计拉合装置。

条文说明

拉合装置用于管节对接时 GINA 止水带的初始压接止水。拉合装置与管节角部 的钢筋混凝土拉合台座相连接。

## 7.10  监测

- 7.10.1  施工监测

沉管隧道工程水下施工具有复杂性、隐蔽性、重要性等特点，为减少安全隐患，宜根据工程特点开展相应水下检测与监测，以保障沉管隧道施工安全和质量。主要检测与监测的内容有：基槽与航道、管节浮运、基础、管节沉放对接、回填等。

基槽与航道检测与监测内容及要求可参照表7.10.1-1执行。

表7.10.1-1 基槽与航道检测与监测内容及要求

| 内容 | 范围（部位） | 时间段 | 频次 | 方法 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原始河床面地形 | 设计浚挖线以外不少于50m（浚挖线为岸线除外） | 基槽开挖前 | 1次 | 水下声呐扫测 | — |
| 试挖基槽坡度、回淤等 | 设计浚挖线以外不少于50m | 试挖完成后 | 根据设计要求 | 水下声呐扫测、水下淤泥检测 | — |
| 临时航道地形 | 设计浚挖线以外不少于10m | 开挖完成后 | 每个临时航道1次 | 水下声呐扫测 | 0mm -300mm |
| 土石分界面地形 | 设计浚挖线以外不少于20m | 每段挖除泥土，水下爆破前 | 每段一次 | 水下声呐扫测 | — |
| 精挖基槽地形及回淤 | 设计浚挖线以外不少于20m | 每段精挖完成后，管节浮运前或基槽碎石基础垫层施工前1~5天内 | 每段一次 | 水下声呐扫测，水下淤泥检测 | +0mm，-500mm；淤泥厚度不大于300mm，无塌方 |
| 接口段端头围护结构拆除 | 拆除范围及其以外20m | 首节管节及末节管节浮运前 | 2次 | 水下声呐扫测， 水下探摸， 水下录像（若需） | 符合设计断面要求，不存在高点，拆除目标完全拆除并清除 |
| 坞门拆除 | 拆除范围及其以外20m | 坞门拆除后 | 1次 | 水下声呐扫测，水下探摸 | 符合设计断面要求，不存在高点，拆除目标完全拆除并清除 |

管节浮运检测与监测内容及要求可参照表7.10.1-2执行。

表7.10.1-2 管节浮运检测与监测内容及要求

| 内容 | 范围（部位） | 时间段 | 频次 | 手段 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浮运航道地形 | 设计浚挖线以外不少于10m | 管节浮运前 | 1次 | 水下声呐扫测 | +0mm，-500mm，航道成型，各断面形状符合设计要求，无塌方 |
| 管节浮运实时姿态监测 | 浮运管节 | 管节浮运全程 | 每个管节1次 | — | — |

基础检测与监测内容及要求可参照表7.10.1-3执行。

表7.10.1-3 基础的检测与监测内容及要求

| 内容 | 范围（部位） | 时间段 | 频次 | 手段 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基槽地形及回淤 | 设计浚挖线以外不少于20m | 沉管基础施工前 | 每段1次 | 水下声呐扫测 | +0mm，-500mm；淤泥厚度不大于300mm，无塌方 |
| 注浆基础垫层标高及地形 | 设计浚挖线以外不少于20m | 垫层施工完成后 | 每段1次 | 水下声呐检测，水下淤泥检测 | +100mm，-200mm，垫层全覆盖，各断面形状符合设计要求；淤泥厚度不大于300mm |
| 砂流法、注浆法基础充填效果 | 基础充填范围 | 基础施工全过程 | 每段1次 | 面波法、冲击映像法等无损检测 | — |
| 砂流法、注浆法基础水容重检测与监测 | 施工管节范围水体 | 基础施工全过程 | 每天不少于1次 | 水容重检测 | — |

管节沉放对接检测与监测内容及要求可参照表7.10.1-4执行。

表7.10.1-4 管节沉放对接的检测与监测内容及要求

| 内容 | 范围（部位） | 时间段 | 频次 | 手段 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对接前GINA带 | 对接管节GINA带 | 管节浮运到位后及沉放对接前 | 每段1次 | 水下探摸，水下录像 | 光滑，无偏位、无脱落、无破损、无异物和附着物 |
| 对接前钢端壳 | 前一管节（或暗埋段）端钢壳 | 管节浮运到位后及沉放对接前 | 每段1次 | 水下探摸、水下录像 | 对接面光滑，无异物和附着物 |
| 对接前鼻托（导向装置） | 对接管节及前一管节（或暗埋段）鼻托（导向装置） | 管节浮运到位后及沉放对接前 | 每段1次 | 水下探摸、水下录像 | 光滑，无异物和附着物 |
| 对接前管节进排水口 | 对接管节进排水口 | 管节浮运到位后及沉放对接前 | 每段1次 | 水下探摸、水下录像 | 无脱落、无破损、无异物和附着物 |
| 水重度（沉放前） | 沉放管节范围水体 | 管节浮运到位及沉放对接前 | 每段1次 | 水重度检测 | — |
| 水重度（沉放对接中） | 沉放管节范围水体 | 管节沉放对接过程中 | 每节管节不宜少于3次 | 水重度检测 | — |
| 对接完成后接头形状 | 对接管节GINA带接头 | 管节对接完成后管节拆除舾装前 | 每段1次，左右侧和上侧，压缩量量测点每侧不少于3点 | 水下探摸、水下录像 | GINA带完成最终止水，接触面无杂物，对接形状满足设计要求，GINA带压缩量符合设计要求 |
| 抛石锁定 | 管节抛石锁定范围 | 管节抛石锁定完成后1天内 | 每段1次 | 水下探摸 | 抛石高已超过底板，无漏抛，与管壁贴合密切 |
| 管节沉放对接实时姿态监测 | 沉放管节 | 管节沉放对接全过程 | 每段1次 | — | — |

回填覆盖检测与监测内容及要求宜可参照表7.10.1-5执行。

表7.10.1-5回填的检测与监测内容及要求

| 内容 | 范围（部位） | 时间段 | 频次 | 手段 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管节分段分层回填 | 分段分层回填范围 | 管节分段分层回填完成后 | 每段每层1次 | 水下声呐扫测 | ±500mm，各层回填全覆盖，各断面形状符合设计要求 |
| 最终回填 | 全部管节回填范围 | 全部管节最终回填完成后 | 1次 | 水下声呐扫测 | ±300mm，管节回填全覆盖，各断面形状符合设计要求 |

# 8  堰筑法隧道

## 8.1  一般规定

- 8.1.1  隧道的埋置深度与回填设计应考虑水深、航道现状、航道规划、水利规划、水流冲刷、结构抗浮、两端接线及工程规模等因素。

条文说明

堰筑法隧道纵断面设计总体受两端接线和工程规模的控制，隧道最小埋深需充分考虑水深、航道现状与规划、水利规划、水流冲刷、结构抗浮、沉船与抛锚等因素。

- 8.1.2  围堰形式及材料应结合水深、地层特性、隧道结构、基坑支护及环保要求等因素确定。围堰可按临时结构进行设计，后期需继续利用时应按永久结构设计。

条文说明

堰筑法隧道围堰多为临时结构，隧道竣工后拆除。部分围堰作为堤岸、建筑物等的一部分，要按照永久结构设计。

- 8.1.3  围堰设计应遵循安全可靠、经济合理、结构简单、施工便易、就地取材、易于拆除、利于环保等原则。

条文说明

围堰通常为临时建筑物，通常围堰施工安排在一个枯水期修筑至设计高程或度汛高程，以保安全度汛。围堰在围护结构的永久建筑物投入运行前，需拆除部分堰体或全部堰体。故在选择围堰型式时，需考虑堰体结构简单、施工方便，在保证围堰施工质量的前提下，有利于加快施工速度和后期拆除。混凝土围堰适应性较强，但造价相对较高；土石围堰造价相对低，但防护难度大；钢板(管)桩围堰可重复利用，造价低，但挡水水头不宜太高，因此需综合分析比较确定。

## 8.2  围堰设计

- 8.2.1  围堰设计工作年限应考虑基坑开挖、隧道结构施工、基坑回填及围堰拆除等因素综合确定，且不应小于基坑、主体结构的施工周期。

- 8.2.2  围堰工程安全等级应根据设计工作年限、围堰高度、水域环境按表8.2.2确定。围堰工程安全等级按表中各因素分别确定的最高级别定级。二、三级围堰在淤泥层厚度大、流速快、波浪高等条件下，需提高一级安全等级。确定围堰安全等级时需按最大围堰高度确定。

表8.2.2 围堰工程级别

| - 安全等级 | - 设计工作年限/年 | - 围堰高度H/m |
| --- | --- | --- |
| - 一级 | - ＞2 | - H≥10 |
| - 二级 | - 除一级、三级以外的围堰工程 |  |
| - 三级 | - ＜1 | - H＜5 |

- 8.2.3  围堰选型应根据地质条件、水文条件、施工工艺等，考虑通航、环保、水利、工期等因素综合确定，常见的围堰形式见表8.2.3，有可靠经验时，可采用其他围堰型式。

表8.2.3  常见围堰形式

| - 围堰形式 |  | - 适用地层 | - 水深/m | - 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 土石围堰 | - 土围堰 | - 黏性土、砂土、卵砾石及基岩等各类地层 | - ＜5 | - 适用于水深较小、水流冲刷小的水域，且有黏性土填料来源，如湖泊、小型河流等地基承载力要求较高，土围堰需设置单独的防渗帷幕。 |
|  | - 模袋砂围堰 |  |  |  |
|  | - 混凝土(砌石)围堰 | - 卵砾石及硬质基岩等地层 | - ＜10 | - 适用于基础条件良好，且作为永久结构考虑，需设置横向接缝 |
| - 钢围堰 | - 单排钢板围堰 | - 适用于黏性土、软土；密实的砂层、卵砾石及基岩地层中施工难度较大。 | - ＜3 | - 适用于水深小、水流小的水域，如小型湖泊；桩体可作为防渗帷幕，接头防渗要求高。 |
|  | - 双排钢板(管)桩围堰 |  | - H≥3 | - 适用于水深范围较广、有一定冲刷的水域，如湖泊、河流或近海等；桩体可作为防渗帷幕，接头防渗要求高。 |

条文说明

围堰应根据施工导流方案、地形地质条件、建筑材料来源、施工进度以及施工资源配置等因素。目前围堰法隧道挡水水头多在2m～10m之间，一般采用土石围堰、钢板（管）桩围堰形式。

1  采用土料防渗的土石围堰，在工程当地富有砂壤土、风化料或砾质土，且经试验论证能满足防渗要求时，优先用作防渗土料；防渗体土料渗透系数不宜大于10-4cm/s；当地无防渗土料或受气候条件影响较大时，可选用钢板桩心墙或土工膜等型式防渗；

2  钢板（管）桩围堰可采用单排或多排结构形式。水深较小且不需在围堰顶部设置施工道路时，可采用单排钢板（管）桩围堰；水深较大或围堰顶板设置施工道路时，可采用多排钢板（管）桩作为内外侧壁、内部填充芯墙的复合围堰结构形式；

3  其他围堰形式包括混凝土砌筑围堰、水中造地等，形成施工工作面进行水下隧道施工，实际工程应用中应综合考虑防洪要求、施工条件、现场环境条件等综合考虑围堰形式的选择，如混凝土（砌石）通常用在当地基基础条件较好且作为永久结构考虑时，水中筑岛通常用于水域较浅、土料来源便利的情况。

- 8.2.4  围堰布置应考虑隧道线位、堰内排水、施工开挖、材料堆放及施工道路布置等因素，并应符合下列要求：

1  围堰应考虑与基坑工程的相互影响，围堰坡脚与基坑外边线的距离不宜小于2.0倍的基坑开挖深度，并应满足围护结构布置及施工空间要求；

2  满足堰体与岸坡或其他建筑物的连接要求；

3  应合理制定围堰分仓分段施工方案，每仓围堰长度应结合工期、水面宽度、防洪等因素进行技术经济性比选；

4  纵、横向围堰及其防渗体应形成封闭体系；

5  应便于临时围堰的拆除，宜利用有利地形、地质条件，减少围堰及堰基处理工程量。

条文说明

紧凑合理的围堰布置不但能减少对水域的影响而且可减小围堰规模，节约工程造价。

1  围堰布置要满足围护的建筑物基础开挖、施工机械、施工道路及施工场地布置，基坑排水系统布置等要求；

2  围堰与岸坡接头设计要保证堰体与岸坡结合面具有良好的防渗性能并防止岸坡附近的堰体因不均匀沉陷而开裂；

3  为加快水域环境施工进度，满足防洪要求等，合理设置围堰分仓推进方案；

4  纵向围堰布置既要考虑沿线堰体坡脚附近水流平顺，还需兼顾上、下游横向围堰坡脚附近的流态、流速情况，避免水流紊乱对横向围堰坡脚造成危害性冲刷。

- 8.2.5  堰顶高程和堰顶安全加高应符合下列要求：

1  堰顶高程应不低于设计洪水的静水位、波浪高度、下游支流顶托及堰顶安全加高之和，堰顶安全加高应不低于《水利水电工程围堰设计规范》(SL645)的要求。土石围堰堰顶安全加高不应小于0.5m~0.7m，钢板(管)桩围堰不应小于0.3m~0.5m；

2  土石围堰防渗体顶部在设计洪水位以上的加高值：斜墙式防渗体0.6m~0.8m，心墙式防渗体0.3m~0.6m，同时应充分考虑预留沉降；

3  考虑涌浪或折冲水流影响，当下游有支流顶托时，应组合各种流量顶托情况，校核围堰堰顶高程。

条文说明

在确定围岩顶部高程时，需要考虑波浪高度、沉陷量、安全加高和其他水力因素。其中波浪高度和沉陷量可按《碾压土石坝设计规范》（SL274）计算选取，其他类型围堰安全加高值可按照土石围堰值取用，折冲水流和冰塞等引起的水位雍高可结合试验和现场等实际情况确定。

- 8.2.6  当围堰迎水侧设置可靠的防浪墙时，防浪墙顶高程取堰顶高程计算值；堰体高程(不含防浪墙)应高出设计洪水位0.5m以上；防浪墙高度不宜大于1.2m。

- 8.2.7  围堰堰顶宽度应满足施工和防汛抢险要求，土石围堰堰顶宽度宜为7m～10m，钢板(管)桩围堰堰顶宽度宜为3m～7m。

条文说明

围堰堰顶宽度主要考虑施工和防汛抢险要求，对部分围堰高度大或有特殊要求的工程堰顶宽度可适当加宽。

- 8.2.8  围堰计算应根据围堰高度、周边环境、地质、水文等条件划分围堰计算剖面，计算剖面应按最不利工况进行平面结构计算。必要时应采用三维空间结构模型进行计算。

- 8.2.9  围堰设计按承载能力极限状态设计计算结构时，作用基本组合的综合分项系数不应小于1.25。安全等级为一级、二级、三级时结构重要性系数分别不应小于 1.1、1.0、0.9。

- 8.2.10  土石围堰设计应符合下列要求：

1  土石围堰应进行渗流计算、渗透稳定计算、抗滑和抗倾覆稳定计算，并应符合现行国家标准《堤防工程设计规范》GB 50286的有关规定；

2  土石围堰碾压部位堰体压实指标可参照《碾压式土石坝设计规范》(SL274)有关规定取值；堰体采用土料防渗时，防渗土料与堰壳之间应设置反滤层，堰体采用混凝土防渗墙和高压喷射灌浆等防渗时，防渗土体应符合《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》(SL174)和《水电水利工程高压喷射灌浆技术规范》(DLT5200)的有关规定；

3  宜按极限平衡法计算边坡稳定，均质土石围堰可采用不计条间作用力的瑞典圆弧法，黏土斜墙和心墙土石围堰可采用折线滑动静力计算法或滑楔法；

4  应设置围堰表面集水、截水和排水设施。

条文说明

1  混凝土防渗墙、高压喷射灌浆等防渗型式需形成防渗体施工平台进行钻孔或者成槽施工，填料粒径较大时影响造孔效率，而且对孔壁稳定性和防渗体的质量不利，因此，需要控制防渗体部位的填料粒径；

2  土石围堰的抗滑稳定系数参照水利行业标准《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303)拟定，土石围堰边坡稳定性宜采用瑞典条分法计算。

- 8.2.11  钢板(管)桩围堰设计应符合下列规定：

1  钢板(管)桩围堰应满足整体抗倾覆、抗滑移、内部剪切稳定验算的要求，双排钢板(管)桩围堰内、外单桩可视为各自独立的桩体，应满足单桩整体稳定、抗倾覆、抗降起验算、抗渗流稳定性、抗承压水稳定性的要求，应符合现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120与地方标准《建筑基坑工程技术规程》DBJ/T15-20 的相关规定。

2  双排钢板(管)桩墙宜采用有限元法进行结构分析，可分解为桩体、支撑或锚拉结构、围檩等，并应符合下列规定：

桩体宜采用平面杆系结构弹性支点法进行分析；

当两排桩体采用型钢等支撑并与桩体刚接时，应按内支撑结构计算，内支撑结构上的荷载取桩体分析时得出的支点力，并考虑变形协调；

当两排桩体间采用钢拉杆等铰接时，应按锚拉结构计算，锚拉结构上的荷载取桩体分析时得出的支点力设计值乘以不均匀系数1.35；

围檩按以支点为支座的多跨连续梁计算，计算跨度可取相邻支点的中心距；当拼接点位铰接时，计算跨度取1.5倍相邻支点的中心距。

3  钢拉杆应具有一定的延展性，并根据环境、设计工作年限考虑拉杆锈蚀量，钢拉杆的拉力设计值应按式8.2.11计算；

RA=ξRRalasecθ                    （8.2.11）

式中：

RA——钢拉杆拉力设计值（kN）；

ξR——钢拉杆受力不均匀系数，宜取1.35；

Ra——每米宽围堰墙的钢拉杆拉力标准值(kN/m)；

la——钢拉杆间距（m）；

θ——钢拉杆与水平面的夹角（°）；

4  钢板(管)桩围堰锁扣应连接可靠并满足防渗要求，可采用CT型、C0型等型式。

- 8.2.12  隧道施工期间应对围堰稳定状况进行监测，宜包括下列监测项目：

1  堰体垂直位移和水平位移；

2  上下游水位及流速；

3  围堰内侧渗水量；

4  裂缝、堰体内部局部塌陷、堰基翻砂冒水等围堰外部监测；

5  土石围堰堰体浸润线、防渗墙应力应变，混凝土(砌石)围堰堰体及堰基应力、应变渗透水压力；

6  对采用新技术、新材料、新工艺的围堰，开展原型观测设计。

- 8.2.13  临时围堰应进行拆除设计，包括围堰拆除范围、拆除宽度和高程、拆除工序和拆除方法等内容。

- 8.2.14  围堰拆除应遵循以下原则：

1  满足永久建筑物正常运行以及泄流、通航、供水、发电等要求；

2  满足后续导流、截流要求；

3  宜安排在枯水期拆除；

4  符合环境保护和水土保持要求；

5  土石围堰宜先拆除上部和背水侧堰体，可利用迎水部分堰体断面挡水，减少水下拆除工程量；

6  钢板(管)桩拔除前，应先完成围堰内回水，使围堰内、外水位保持平衡；先拆除钢板(管)桩围檩与拉杆的拉结点，拔出拉杆及钢板(管)，再拔出钢板(管)；应控制钢板(管)桩拔除速率，减小水下土方对水质的影响。钢板(管)桩拔出后应及时封孔。

条文说明

临时围堰要在工程施工完成后进行拆除，拆除方案须综合考虑对工程安全、施工进度等各方面的影响。土石围堰拆除方法比较灵活，混凝土围堰可采用爆破法或凿除法拆除，多层钢板(管)桩围堰宜优先拆除心墙再拆除桩体结构。当围堰较高时，为保证拆除过程中的施工安全，在拆除围堰前宜先往围堰内侧灌水，以平衡围堰两侧的水头差。

## 8.3  基坑支护

- 8.3.1  基坑工程设计与施工，应综合考虑地质条件、周边环境、围堰工程、主体结构、施工季节变化及支护结构使用期等因素，因地制宜、合理选型、优化设计、精心施工、严格监控。

- 8.3.2  基坑工程安全等级分为三级（表8.3.3），应分期分段确定安全等级。

表8.3.3 基坑工程安全等级划分

| - 安全等级 | - 基坑开挖深度Hw/m | - 与建构物（含围堰）的距离L/m |
| --- | --- | --- |
| - 一级 | - Hw≥12 | - ＜Hw |
| - 二级 | - 除一级、三级以外的基坑工程 |  |
| - 三级 | - Hw＜5 | - ＞2Hw |

注：1、基坑开挖深度Hw指河床地面标高与基坑开挖底标高的高差；如对河床底淤泥采用清淤处理，当清淤范围超出围堰以外时，可将清淤后整平高程作为基坑底起算标高。

2、当二、三级基坑水文条件、地质条件复杂或有特殊要求采用新型结构时，宜提高一级安全等级

- 8.3.3  应结合地质条件、周边环境、结构形式及基坑规模选择基坑围护型式，并应符合下列要求：

1  基坑支护型式有放坡、支撑式结构、桩锚式结构、悬臂式结构等，应根据地层、周边条件、临时堆土场地条件及开挖深度对基坑支护方案进行比选；

2  一级基坑宜采用地下连续墙支护；地下水对环境影响较小时，可采用钻孔灌注桩支护；

2  二级基坑可采用桩墙式支护的型钢水泥土搅拌墙及钢板桩支护；基坑较深时，宜采用钻孔灌注桩或地下连续墙支护；

3  地质较差的三级基坑可采用钢板桩、水泥土重力式挡墙支护；地质条件较好的三级基坑，可采用复合土钉墙及放坡喷锚等支护形式；

4  选用钻孔灌注桩或型钢水泥土搅拌墙时，接缝处宜采取防水措施；

5  当采用放坡时，开挖坡面宜设置泄水孔，并采取反滤措施。

条文说明

堰筑法隧道采用放坡开挖已经有很多成功的案例，在地质条件和周边环境允许的情况下，放坡开挖具有造价低、场地条件好、施工速度快等优势。

- 8.3.4  基坑应结合主体结构节段和围堰分仓进行分段布置，每个基坑段落应形成封闭的止水系统。每个基坑段落的长度不宜超过1个围堰仓段，并应做好纵向坡面防护。

- 8.3.5  基坑支护结构的荷载效应应结合场地建设条件确定，并应符合下列要求：

1  作用于基坑支护结构上的土压力和水压力，应考虑土层物理力学参数的变异特征；

2  按变形控制原则设计支护结构时，作用在支护结构上的计算土压力可按支护结构与土体的相互作用原理确定；

3  地下水渗流作用较强时，地下水的作用应通过渗流计算确定；

4  受潮汐、波浪力、水流力作用的基坑支护结构，其荷载应符合相关规范的规定。

- 8.3.6  在基坑及隧道施工的全过程中，应对基坑支护及周边环境进行监测，并为施工提供参数。

条文说明

基坑工程监测工作应贯穿于基坑工程和隧道工程施工全过程。监测工作应从基坑工程施工前开始，直至隧道工程完成为止。基坑周边环境的监测应延续至变形趋于稳定后结束。

## 8.4  隧道结构

- 8.4.1  隧道的结构型式应根据隧道跨度、覆盖层厚度、地质条件及使用功能确定，可采用矩形结构、顶板折线拱结构、拱形结构、单孔结构及多孔结构等，并宜符合下列规定：

1  宜采用矩形断面结构，埋深大于5m时可采用拱形断面结构；

2  为双向行车时，宜采用双孔结构；车道数较多及兼具行人或市政管廊功能时，可根据功能分区采用多孔结构；

3  宜采用普通钢筋混凝土结构，跨度及荷载较大时顶板可采用预应力钢筋混凝土结构。

条文说明

矩形断面由于施工方便、工艺成熟、断面利用率高，在确定结构断面方案时，宜优先选用。当覆土较厚且跨度较大时，由于拱形断面具有较优的受力性能，宜考虑采用拱形断面。一般城市道路双向行车宜采用双孔结构，当有市政管线及行人要求时，还应对断面进行功能划分，采用多孔结构。当隧道跨度大、覆土深、水压高等受力较大的情况下，还可考虑采用预应力混凝土结构，以改善结构受力性能。

- 8.4.2  隧道主体结构计算应符合下列要求：

1  应考虑水土压力、基坑支护、地基处理、地震液化及地表超载等方面的影响；

2  底板宜按支承在弹性地基上的结构计算，侧墙应考虑土体及基坑支护结构的抗力；

3  运营阶段抗浮验算应考虑地下水位变化及地震液化对结构抗浮的影响；

4  位于航道与锚地水域时，应考虑沉船荷载与拖锚影响。

- 8.4.3  堰筑法隧道施工阶段可不计地震作用影响。

## 8.5  结构防排水

- 8.5.1  隧道结构的防水设计遵循“以防为主、刚柔相济、因地制宜、综合治理”的原则。

- 8.5.2  隧道主体结构的防水等级应为一级。

条文说明

防水等级应根据工程类别和工程防水使用环境类别综合确定。

- 8.5.3  隧道主体结构宜按照全封闭不排水的原则设计，防水体系由混凝土自防水为主，以接缝防水为重点，并辅以附加防水层加强防水。

- 8.5.4  隧道应设置独立的排水系统，排除渗漏水、雨水、清洗废水和消防废水等。

- 8.5.5  隧道与地面道路的连接应设置驼峰，驼峰应高出周边路面平均积水高度且不小于300mm。

## 8.6  地基处理及回填

- 8.6.1  地基与基础设计应坚持因地制宜、就地取材、节约资源的原则。

- 8.6.2  堰筑法隧道应根据基坑底部地质条件、水文特点、承载力要求、抗浮要求及不均匀沉降要求等，选用换填、桩基及复合地基等地基处理形式。

条文说明

隧道结构沉降主要是由于结构地基土的再压缩变形与基础层的压缩变形造成的，同时受到隧道施工、河床的淤积与冲刷、区域地下水位的下降、车辆周期性动荷载、地震荷载等其他因素的影响。对于正常固结的砂土和硬黏土来说，由于地基开挖、结构施工及覆土荷载的作用造成的卸载及加载产生的地基残余沉降较小；但对于厚度较大的饱和软黏土地基，残余沉降量较大。

- 8.6.3  复合地基设计应满足隧道结构基底的承载力和变形要求。复合地基承载力特征值应通过现场复合地基荷载试验确定，或采用增强体的荷载试验结果和其周边土的承载力特征值结合经验确定。

条文说明

当桩长较长时，由于荷载板宽度较小，单桩复合地基载荷试验不能完全反映复合地基的承载特性，必要时应进行多桩复合地基载荷试验确定。有地区经验时也可采用单桩载荷试验结果和其周边土承载力特征值结合经验确定。

- 8.6.4  当地基承载力、变形或抗浮不满足稳定性要求时，可采用桩基础，桩基础可按现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ94中乙类桩基进行设计，设计工作年限与主体结构相同。

- 8.6.5  桩基布置应考虑隧道横向、纵向受力不均匀性，隧道结构内力及变形计算应考虑桩基影响；隧道底板厚度应满足最不利位置冲切承载力的要求，当冲切承载力不满足要求时，可局部增加板厚或采用抗冲切钢筋等措施。

条文说明

桩基沿结构侧墙及中隔墙底部均匀布置传力体系明确，可有效避免结构底板局部剪力过大。

- 8.6.6  隧道两侧及顶部回填应考虑水流冲刷、结构抗浮等因素，并符合下列规定：

1  隧道施工完成后，应进行基坑回填，回填之前需明确水域是否通航，一般回填至原河（海）床面；

2  回填材料可采用土石分层回填，压实度不宜小于90%；

3  当水流冲刷较大时，顶部回填可采用钢筋石笼、大重量块石、浆砌片石或混凝土铺砌；

4  顶部保护层应满足使用年限最大冲刷要求；

5  回填覆盖后，运营期隧道抗浮安全系数不宜小于1.15。

条文说明

回填设计时应考虑防冲刷、防锚、防沉船冲击等能力，回填料自身应具有良好的排水能力，避免回填部分形成抗地震液化薄弱区。隧道主体结构两侧底层可回填砂石反滤层，应具有良好的排水能力。中层可采用碎石回填至结构顶。顶部保护层可采用一定级配的片石，应具有较高的密度。片石保护层上部，采用一般回填，回填料可采用原开挖沙土或海沙，片石保护层与结构顶板外侧之间应设置0.15m的防锚层。回填原则：纵向分段、断面分层，分段回填，结构两侧依次从底层向上回填。

- 8.6.7  围堰基础应满足堰体稳定、基础抗渗要求并宜符合下列规定：

1  覆盖层厚度小于 3m 的地段，围堰基础可作挖除处理；

2  可进行振冲加固、强夯等技术处理，防止堪基变形、液化、不均匀沉陷。

条文说明

围堰基础覆盖层厚小于3m地段，且具备水下开挖条件，对土石围堰可以将其防渗体范围覆盖层开挖至基岩；对混凝土围堰尚需具备水下清基、立模浇筑混凝土等水下施工条件，再采用水下开挖将围堰基础覆盖层全部挖除。围堰与岸坡接头部位堰体的基础以及位于河床基岩较高处的堰体基础，具备水上开挖条件，土石围堰防渗体基础开挖至基础相对不透水层，混凝土围堰基础开挖至基岩可利用岩体。

# 9  钻爆法隧道

## 9.1  一般规定

- 9.1.1  水下钻爆法隧道应结合隧道开挖方式、施工工法、结构形式、断面大小、两岸道路接线条件、地质和环境条件等因素，合理确定隧道埋深及相邻隧道的距离。

条文说明

水下隧道最小安全覆盖层厚度与最小安全间距的确定影响水下隧道规模和两岸道路接线条件，如每增加1m埋深，水下隧道的双洞长度增加40m～70m，故要求综合考虑工程的经济性与安全性，合理确定隧道埋深及相邻隧道的距离。水下隧道最小安全覆盖层厚度可根据隧道上方水体水头高度、地层地质条件、开挖工法（普通爆破、控制爆破、非爆开挖等）、开挖跨度等综合确定。

- 9.1.2  水下钻爆法隧道应采用复合式衬砌，设计参数应根据使用要求、工程地质条件和水文地质条件、隧道埋置深度、施工及运营期间结构受力、环境作用等级、运营期渗水量控制要求等因素通过工程类比和结构计算综合分析确定。

- 9.1.3  应结合埋置深度、地质条件及衬砌结构类型等因素，确定作用于隧道衬砌结构上的水压力大小。

条文说明

钻爆法水压力大小与静水高度、隧道防排水方式、隧道开挖后的渗水量大小、初期支护封闭后的渗水量的大小、二次衬砌实际排放量的大小等密切相关，需要全面综合考虑。

- 9.1.4  隧道防排水设计应遵循以堵为主、限排为辅、多道设防、综合治理的原则，兼顾考虑建设成本与运营成本，保证隧道结构和营运设备的正常使用及行车安全。

条文说明

水下隧道一般设置2~3处凹曲线变坡点，多设置为集水井与排水泵房，纵坡形态多见U形坡、W型坡，集水井的泵房排水量直接影响后期运营费用，而完全杜绝地下水的排放又会大幅提升建设成本，故兼顾考虑水压荷载以及经济性因素，采用“以堵为主”的原则，控制地下水排放量。

- 9.1.5  水下钻爆法隧道应根据隧道断面大小、埋置深度、施工工法、地质及环境条件，采用相应的开挖方式及辅助工程措施。采取的工程措施应有效、可靠、耐久、经济，符合现场实际。对施工过程中可能出现的风险应进行施工安全保障措施和应急预案设计。

条文说明

考虑穿江越海的水下隧道出现坍塌、突水突泥的后果比山岭隧道严重得多，因此隧道一般需采取稳妥的辅助施工措施保证施工安全，并且制定完善的事故应急预案。

- 9.1.6  当隧道穿越强风化破碎带、断层破碎带、砂卵石层等特殊地质地段时，应进行特殊设计，保证隧道结构和施工安全。

条文说明

特殊地质地段由于地层的岩土地质成因复杂，对隧道施工危害大，仅靠常规方法是难以克服的，在这些地层中修建隧道，需要进行专门设计和采取特殊的施工方法。

- 9.1.7  水下钻爆法隧道应综合考虑隧道断面跨度、施工工法、施工组织、地质及环境条件，采用以超前钻探为主的综合超前预报措施，并制订完善的监控量测方案，以开展动态设计和信息化施工。根据隧道超前地质预报和监控量测的成果，及时对开挖方法、支护参数进行调整。

条文说明

水下隧道的工程地质和水文地质条件往往复杂多变，对于水下隧道需针对不同地段的地质情况和预报目的，选择有针对性、适应性强的方法和设备，采取以工程地质分析为核心，直接探测与间接探测相结合、现场量(探)测与理论分析相结合，多种手段取长补短、相互验证的综合预报体系。结合目前超前地质预报技术的发展水平，超前钻探是最直观、最有效的判定前方地质情况手段，故要求水下隧道采用以超前钻探为主的超前地质预报。

由于水下隧道地质条件的不确定性，隧道施工前的地质勘察资料需要在施工过程中进一步核实和调整。因此隧道支护参数、施工方法在隧道施工过程中要根据所揭露的地质状况、围岩及支护受力和变形情况，进行及时调整，使衬砌结构设计和施工方法更适应于实际地质情况。

## 9.2  衬砌结构

- 9.2.1  水下钻爆法隧道衬砌结构可分为全封闭复合衬砌、限排复合衬砌及排放复合衬砌三种类型，衬砌的选用应符合下列要求：

1  静水头压力较小且在V、VI级围岩地段，宜采用全封闭复合衬砌；

2  在I~III级围岩地段，宜采用排放复合衬砌；

3  在渗水量较大的Ⅲ、Ⅳ级围岩地段，应通过地层注浆减少围岩的总渗水量，根据注浆处理后渗水量大小及地质条件可采用限排复合衬砌或排放复合衬砌。

条文说明

隧道工程对地下水的处理方式按排放限制不同可分为不排放(或全封闭)方式、限制排放方式及全排放方式等三大类型。其中，不排放方式由于衬砌要承受同地下水水头基本相当的水压力，当隧道埋深较大、地下水水头较高时，不排放(或全封闭)衬砌结构的安全经济性问题显著，因此当隧道埋置较大，地下水水头较高时隧道一般都采用限制排放方式或全排放方式。结合结构安全及经济性两方面考虑，一般认为不排放方式适用于双车道隧道静水头压力小于70m地段或三车道隧道静水头压力小于60m地段。限制排放方式与全排放方式是在衬砌背后设置排水盲管及透水填层，对地下水进行排放，从而减小作用在衬砌的水压力荷载，使得衬砌结构经济合理，但由于地下水排放量的增加，会造成运营期间管理难度及费用的提高，因此对于围岩渗透性较强地段，往往需通过地层注浆，减小渗水量。另外，应考虑排放系统的可检修和防堵塞设计，以保持排水能力，避免衬砌受力模式的改变。

- 9.2.2  全封闭复合衬砌的二次衬砌设计应符合下列规定：

1  采用全封闭复合衬砌隧道的最大水头一般不宜超过0.6MPa；

2  在运营期承担全部水压力时，宜采用钢筋混凝土结构；

3  水压力较大时，断面形状应接近圆形；

4  应采用曲墙带仰拱的结构形式，且仰拱与边墙脚应采用较大半径曲线连接。

条文说明

全封闭复合衬砌原则上不考虑围岩水排泄入隧道内，因此二次衬砌承担全部水压力，即外水压力大小为静水头高度，边墙和仰拱将是受力的最大部位，设计过程中应予以重点关注。

- 9.2.3  限排复合衬砌的二次衬砌设计应符合下列要求：

1  宜采用曲墙带仰拱的结构形式；

2  根据地层地质情况，合理采取限排措施。

- 9.2.4  排放复合衬砌的二次衬砌设计应符合下列要求：

1  可采用无仰拱的结构断面形式；

2  应加强排水构造设计，确保衬砌背后地下水能长期、有效的疏导。

条文说明

排水复合衬砌需要将围岩水长期、稳定、顺畅地引入隧道内，避免排水系统不畅时，导致二次衬砌承担过大水压力而破坏，同时防止围岩水过多的流入隧道内而造成运营期间的排水困难，一般在地质较好且渗水量较小的地段设置。

- 9.2.5  水下钻爆法隧道支护参数可采用工程类比法等经验法初步拟定，采用荷载—结构法对不同荷载组合作用下衬砌结构内力与强度进行分析计算，并通过地层—结构法考虑渗流效应与衬砌支护相互相合作用进行分析校核。

条文说明

开挖水下隧道时，毛洞围岩和衬护结构在施工和运营期的稳定与安全很大程度上将受地下水渗流作用的制约，需要注意渗流导致围岩稳定条件的进一步恶化。需对围岩渗流场与洞周围岩开挖二次应力场两者间进行耦合作用计算分析，得出施工期和运营期的渗流场、应力场、位移场、塑性区的变化特征。

- 9.2.6  隧道初期支护应能保证施工安全和控制围岩变形，并应符合下列要求：

1  应根据地质条件及施工开挖工序确定初期支护结构参数，并应考虑地下水渗流对初期支护及洞室稳定的影响；

2  Ⅳ~Ⅵ级围岩应根据开挖及临时支撑拆除工工序等施工全过程的不同工况采用增量法对初期支护的结构安全进行校核。

条文说明

考虑渗流对围岩稳定的劣化影响，同时渗水通道诱发水下隧道出现坍塌、突水突泥的后果比山岭隧道严重得多，为确保施工期间的安全，水下隧道的初期支护参数较山岭隧道强。

- 9.2.7  隧道初期支护的喷射混凝土应符合下列规定：

1  强度等级不低于C25；

2  厚度不小于80mm；

3  在自稳性差的软弱围岩、膨胀性围岩地段，宜选用钢纤维或合成纤维等纤维喷射混凝土支护。

- 9.2.8  隧道锚杆设计参数应根据地质条件、隧道断面尺寸、使用部位、施工条件等合理选择，并应符合下列规定：

1  宜选用全长黏结型锚杆或预应力注浆锚杆；

2  锚杆长度不宜短于2.5m，间距不宜大于1.5m；

3  锚孔内水泥砂浆强度等级不应低于M30，宜采用早强砂浆；

4  锚杆抗拔力根据地质条件计算确定，但最小锚杆抗拔力不应小于50kN。

- 9.2.9  在隧道围岩条件较差地段，初期支护应设置钢架，并应符合下列规定：

1  钢架可选用型钢或钢筋格栅，临时仰拱或中隔壁宜采用型钢拱架；

2  钢架的纵向间距宜50cm～150cm，钢筋格栅的主筋直径不宜小于18mm；

3  钢架各节段之间应连接牢固，节段连接处节点位置应与施工工法和开挖工序相结合，先期施工的导洞钢架节点应考虑到与后期施工导洞钢架节点的衔接；

4  节点位置宜避开受力较大的部位，无法避开时应在节点增设加筋肋板或加强钢筋；

5  每段钢架长度和重量应方便现场施工，相邻环钢架的节点位置可错开布置。

- 9.2.10  水下钻爆法隧道应严格限制支护结构的变形与收敛，预留变形量可按表9.2.10选用，并可根据现场监控量测结果进行调整。

表9.2.10预留变形量(mm)

| 围岩级别 | 两车道隧道 | 三车道隧道 |
| --- | --- | --- |
| Ⅱ | — | 10~30 |
| Ⅲ | 20～50 | 30-80 |
| Ⅳ | 50～80 | 60～120 |
| Ⅴ | 80～120 | 100～150 |

条文说明

相对于普通山岭隧道，水下隧道的埋深一般要小得多，隧道开挖施工易引起地表变形，在海或河床位置和隧道周围分别会产生拉破坏区和塑性区，当两破坏区连通时就很容易造成隧道突水。突水通常由地层结构界面滑移、地层过渡变形和地层坍塌等3种方式诱发，但最终都以地层变形表现出来。因此，对于水下隧道软弱围岩地段预留变形量的要求应严格控制。

- 9.2.11  作用在二次衬砌上的外水压力可根据式(9.2.11)计算：

(9.2.11)

式中：

——地下水压力荷载(kN/m²)；

——设计最高水位高程(m)；

——水压力计算点高程(m)；

——地下水压力修正系数，可根据围岩渗透情况按表9.2.11确定；

——未施作二衬时洞室在设计水头作用下的渗流量(m³/s)，初期支护指裸洞状态，二次衬砌指初期支护封闭完成后的状态；

——施作衬砌后洞室在设计水头作用下的渗流量(m³/s)；

——限制地下水排放时地下水压力折减系数，可根据围岩渗透系数确定：

对于II~III级地质条件较好的围岩，=0.5~1.0；

对于IV级围岩，=1.0~1.5；

对于V级及其以下地质条件较差的围岩，=1.5~2.0；

——地下水重度(KN/m³)。

表9.2.11地下水压力修正系数

| 地下水活动情况 | 修正系数 |
| --- | --- |
| 洞壁干燥或潮湿 | 0~0.2 |
| 沿结构面有渗水或滴水 | 0.1~0.4 |
| 沿裂隙或软弱结构面有大量滴水、线状流水或喷水 | 0.25~0.6 |
| 严重股状流水，沿软弱结构面有小量涌水 | 0.4~0.8 |
| 严重滴水或流水，断层等软弱带有大量涌水 | 0.65~1.0 |

条文说明

在结构计算中，如何确定合理的外水压力设计荷载是非常重要的一个问题。翔安隧道作为国内的第一条海底隧道，曾通过专用的水压力试验压力容器进行了模型试验，研究了同排导系统相应的阻尼及稳定水头排水的情况、衬砌承受水压力的大小及分布规律，最后得出排放量大小与水压力的关系曲线。通过该模型试验，得到了以下结论：

(1)若衬砌采用全封闭防水，无论是否采用围岩注浆减小围岩渗透性，都不能降低最终作用在衬砌上的水压力，在计算水压力时要求采用同地下水位相应的量值，不能折减。

(2)采用排导系统能有效卸载。

①采用盲管Φ10cm，出水口直径为2Φ10cm，间距小于10m或局部地段k大的可以注浆，注浆圈厚5m，k<10-3cm/s，基本可以不计算水压力；

②采用Φ5cm盲管排水、环向布置间距10m，出水口2Φ10cm，水压力折减系数取0.4。

由于岩土工程的复杂性，隧道的外水压力作用一般也是很难确定的。根据围岩的渗透系数、岩层结构、地质构造、渗流类型、衬砌形式、补给水源、排水或出水点等条件，通过渗流计算来确定作用在衬砌上的外水压力可能比较准确。但是，由于计算工作量较大，计算参数确定的难度，这种计算对重要工程或重要地段是必要的，但对所有水下隧道就不现实。而用结构力学法计算，就需要先确定作用在衬砌外表面上的外水压力，然后按面力计算。

- 9.2.12  对于全封闭复合衬砌，作用在二次衬砌上的外水压力宜按全部静水头高度计算，初期支护应考虑施工阶段的地下水渗流压力的影响。

- 9.2.13  对于限排复合衬砌，二次衬砌的设计外水压力不宜小于总水头的25%，且不应低于100 kPa。

条文说明

作为限排复合衬砌，要求的排水量大小与实际总渗水量的比值难以精确量化，且随时间变化，渗水量往往会发生改变，因此，本条规定了计算水压力的最小值。

- 9.2.14  对于排放复合衬砌，二次衬砌可不考虑外水压力，但应以不小于100kPa（拱顶）水压力按正常使用极限状态标准组合进行结构验算。

- 9.2.15  水下钻爆法隧道应向初期支护、二次衬砌背后压注水泥砂浆或其他浆液，保证围岩与结构的共同作用。

- 9.2.16  水下钻爆法隧道衬砌结构配筋构造应符合下列规定：

1  受力钢筋最小直径不应小于16mm，也不宜大于32mm，钢筋间距应在100mm~300mm范围内选用；

2  钢筋混凝土隧道衬砌内应设置垂直于受力主筋的分布钢筋，分布钢筋直径不宜小于12mm，间距不应大于300mm；

3  衬砌内外两层受力钢筋之间应设箍筋，直径不应小于6mm。箍筋应布置在环向受力钢筋和分布钢筋的交叉位置，间距不应大于分布钢筋间距的2倍，环向受力钢筋和箍筋应进行绑扎或焊接。

- 9.2.17  隧道支护结构的耐久性设计应符合下列规定:

1  隧道混凝土结构设计时，应对混凝土的耐久性能指标提出明确要求，且设计使用年限为100年及以上的隧道结构混凝土最低强度等级应不低于C30；

2  混凝土结构表面裂缝最大宽度计算值应不大于0.2mm，腐蚀环境较严重时不应大于0.15mm，并应符合相关规范规定；

3  处于E、F级腐蚀环境下的初期支护不宜作为永久支护。必须作为永久承载结构时，锚杆、钢支架、钢筋网等应做防腐蚀处理；

4  处于D、E、F级环境下的钢筋混凝土二次衬砌，混凝土宜添加阻锈剂。

条文说明

1  混凝土的强度是混凝土基本力学指标，直接关系到结构的耐久性；

2  对处于E级和F级腐蚀环境的初期支护一般不宜作为永久支护，若需将初期支护当作永久支护的一部分时，需要对初期支护的各个组成部分进行防腐蚀处理。环境作用等级为D级时，初期支护均可以作为永久支护结构的一部分，但需要重视锚杆的防锈蚀保护；

3  二次衬砌结构是钻爆法隧道的永久结构，环境作用等级为D、E、F级时，对于钢筋混凝土二次衬砌，要求采取措施防止钢筋锈蚀。环境作用等级为E、F级时，混凝土表面可采用防腐蚀面层。

9.2.18  水下钻爆法隧道施工期间，C级及以上化学腐蚀环境中，施工作业应采取防护措施，隧道内宜进行环境控制。

条文说明

在C级及以上化学腐蚀环境中进行水下钻爆法施工作业时，施工人员应防护装备，防止腐蚀性物质直接接触皮肤与眼睛。隧道内设置通风系统，满足环境温度与湿度的控制要求，保持空气流通，减少腐蚀性气体的积聚。

## 9.3  衬砌防水

- 9.3.1  水下钻爆法隧道衬砌的防排水设计应综合考虑隧道开挖方式、施工工法、结构特点、水压大小及容许渗水量等因素。

条文说明

水下隧道建成后，如果出现渗漏，轻则影响美观、使用不便，重则影响结构安全、引发交通事故。水下隧道防排水是系统工程，既要保证结构安全可靠，又要考虑防水要求，保障防排水的协调性。地下工程防水质量的优劣与设计、选材、施工、监理等环节都有关系，只有这几个环节都管理好，才能确保地下工程防水质量。

- 9.3.2  隧道衬砌应达到二级防水标准，配电房等特殊地段应达到一级防水标准。

- 9.3.3  水下钻爆法隧道衬砌结构应采用防水混凝土或防水钢筋混凝土结构，近海或海洋氯化物环境下的隧道混凝土结构，可选用海工混凝土。

- 9.3.4  隧道混凝土结构的截面最小厚度应满足《地下工程防水技术规范》（GB50108）的要求，且变形缝处混凝土结构的厚度不应小于30cm。

- 9.3.5  隧道允许的渗水排放量应根据隧道跨度、长度、地质条件、静水头高度分区段综合确定，平均排放量宜小于0.3~0.4m³/m·d。

条文说明

水下隧道的允许排放量应根据其项目特点具体情况具体分析，需在结构安全的前提下，使运营可靠、费用合理。青函隧道海底段排放量为0.2736m³/(m·d)，挪威海底隧道规范规定允许的渗水量为300L/(km·min)，即0.432m³/(m·d)，本条允许的排放量依据三车道道路隧道（即挪威海底隧道）而定，考虑到不同隧道断面大小不一，两车道、四车道道路隧道的渗水量可根据断面面积调整。

- 9.3.6  隧道渗水量较大时，宜采用注浆防水。注浆防水应符合下列要求：

1  在软弱或破碎围岩地段，应通过超前注浆，在隧道洞室四周形成注浆堵水圈，封闭；

2  围岩裂隙和渗流通道；

3  隧道开挖后洞壁四周存在局部渗漏水时，可采取径向注浆堵水；

4  初期支护与围岩之间的空隙应及时进行喷层后的补充注浆，二次衬砌背后应进行回填注浆；

5  注浆材料宜采用纯水泥浆液等在地下水长期作用下强度不显著降低的材料。

条文说明

根据注浆方法、时机、作用等，注浆可分为地表预注浆、洞内深孔注浆、洞内径向注浆和初期支护背后注浆等。注浆主要有两个目的，一是保证隧道施工安全；二是减轻运营期间的排水压力，对于水下隧道应重视第二目的的作用。

- 9.3.7  全封闭、限排、排放复合衬砌之间应采取隔水措施，防止不同防水分区之间地下水相互连通，并应符合下列规定：

1  对地下水封闭要求高的衬砌应向封闭要求低的衬砌延伸15m~20m；

2  不同衬砌类型之间隔水措施的纵向长度宜为8m~12m；

3  在地质条件较好的地段可取消初期支护与二次衬砌之间的无纺布，并在防水层与初期支护之间设置软质橡胶等防串流垫层。

条文说明

同一水下隧道设置了不同的防排水衬砌类型时，应参照结构上围岩较差的衬砌类型向较好的衬砌类型进行延伸的规定。同时，不同衬砌类型尤其在不同的防排水衬砌类型之间应设构造措施截断地下水在纵面上的流动，以避免实际水压力工况与计算水压力工况的不一致。隔水措施主要考虑采用不同防排水形式的结构之间水的串流和渗透系数较大围岩之间的渗流。

- 9.3.8  隧道防水层应符合下列要求：

1  应选用强度高、延性好、耐老化的合成高分子类防水卷材；

2  卷材外观质量、品种规格应符合现行国家标准或行业标准；

3  全封闭复合衬砌段防水卷材宜采用双面自粘型材料，排水复合衬砌及限排复合衬砌的防水卷材宜采用单面自粘性类型。

条文说明

本条参照《地下工程防水技术规范》（GB50108）要求制订。自粘型防水卷材的优点是浇筑的混凝土能与卷材粘结层固化反应，使卷材与结构层粘结为一体，中间无窜水隐患；即使卷材局部遭遇破坏，也会将水限定在很小范围内，提高了防水层的可靠性。

- 9.3.9  仰拱不设防水层时，边墙处防水板端头应采取可靠的防水封闭措施。

条文说明

水下隧道对二次衬砌混凝土防水性能要求较高，即使是全封闭衬砌，不设仰拱防水板也能达到要求的封闭效果。仰拱内设置有排水系统，少量的渗水也能通过排水管迅速排走，不影响路面行车安全。

从另一个角度考虑，由于钻爆法隧道仰拱部分水压力更大，较拱部更为平坦，往往也需要让其结构与初支、围岩共同受力变形以承担水压力。因此，如非特殊要求，水下钻爆法衬砌仰拱下方可不设置防水板。

拱墙部设置的防水板，需与未设防水板的仰拱之间做好封闭措施，旨在防止仰拱地下水通过防水板与二次衬砌之间的空隙回水至拱部，而降低防水板的使用效果。

- 9.3.10  隧道衬砌的施工缝、变形缝应采取可靠的防水措施，设置应满足《地下工程防水技术规范》（GB50108）的要求。变形缝处采取的防水措施应能满足接缝两端结构产生差异变形及纵向伸缩时的防水要求。

- 9.3.11  隧道排水设计应符合下列要求：

1  全封闭复合衬砌段衬砌外可不设置环向排水管；

2  排放复合衬砌及限排复合衬砌的衬砌外排水管的布置方式和管径应根据地质情况、总静水压力、衬砌抗水压能力综合确定；

3  结构计算计入水压力折减时，应保证排水系统的长期有效性或具有可维护性；

4  仰拱未设防水层时，路面基层应有有效的排水措施，防止地下水渗流至路面影响行车安全。

条文说明

围岩水排放率的多少与水压力的折减是呈线性关系的，因此，二次衬砌背后排水管的通畅与否非常关键，排水系统需要方便检查、维修。

## 9.4  特殊处治设计

- 9.4.1  在围岩自稳能力较差、开挖可能产生坍塌的地段，可采取洞内超前管棚支护。超前管棚设计应符合下列规定：

1  应沿隧道开挖轮廓线100mm~200mm外布设，应有一定外插角，倾角大小应能保证管棚钢管不侵入隧道开挖轮廓线内；

2  管棚钢管宜选用热轧无缝钢管，外径宜为76mm~180mm，环向间距宜为30cm~50cm；

3  钢管节段之间采用“V”形对焊或丝扣连接，钢管节段长度宜为1.6m~4.0m，钢管每一连接头与相邻钢管接头应错开不小于0.5m的距离；

4  一次支护长度宜为16m~40m，两次管棚支护间、管棚与其他超前支护间应有不小于3.0m的水平搭接长度；

5  钢管管壁可钻注浆孔，注浆孔孔径宜为6mm~10mm，间距宜为200mm~300mm，呈梅花形布置；

6  钢管内应填充注满水泥砂浆，砂浆强度等级不应低于M20；

7  钢管尾端应支承在基础稳固并预埋钢管导向管的套拱上，套拱应为整体式钢筋混凝土结构或钢架结构。

条文说明

由于管棚是在隧道开挖前施作，对掌子面前方拱顶围岩形成纵向支护，隧道开挖过程中在钢架支撑的共同作用下，对阻止围岩下沉、防止掌子面拱顶塌方和维护掌子面稳定等有显著效果，超前大管棚具有很强的超前支撑能力和控制沉降能力，在围岩自稳能力差的松散破碎地层与塌方地段都可以采用。

1  管棚钢管布置的形状与隧道开挖面形状相似，钢管中心距开挖轮廓线的距离10cm~20cm，拱部管棚设1°~3°的外倾角，避免纵向管棚钢管侵入隧道开挖轮廓线内；

2  管棚钢管环向间距视管棚支护段地质条件而定，保证两管之间不掉渣，一般为30~50cm；在围岩为含水的砂土质地层、松散碎石层、回填地层、破碎围岩粒径较小的地层取小值；

3  管棚钢管节段长度，根据管棚工艺确定。钢管每一接头与相邻钢管接头错开，错开距离不小于0.5m，并保证同一断面钢管接头不大于50%；

4  管棚一次支护的钢管长度根据需要确定。当需采用超前支护的长度大于40m时，一般采用其他超前支护措施继续延伸，也可分两次施作；两次管棚支护间、管棚与其他超前支护之间要有不小于3.0m的水平搭接长度，以保证钢管远端的有效支撑。管棚长度小于16m，采用管棚作为超前支护不经济。为保证开挖后管棚远端仍有足够的超前支护长度，钢管需伸入稳定地层不小于3.0m；

5  管棚钢管管壁钻注浆孔小孔，能使部分浆液将渗透到围岩体内，对加固围岩和提高围岩的自稳能力可起到一定作用。钢管尾端有不钻孔的止浆段，止浆段为伸入岩体内1.0m~2.0m范围，止浆段和外露段不钻孔；

6  为保证钢管的连续性和强度，管内需注满砂浆。管棚内注满具有一定强度的砂浆是为保证钢管强度和刚度，受力后钢管不产生折、瘪，保证整个管棚支撑体系的支撑能力；

7  管棚尾端要有支撑，才能发挥管棚超前支护作用，设套拱是为了对管棚钢管尾端（起始段）形成有效支撑，套拱为刚性支撑结构。套拱内预埋导向管，是为了保证管棚钢管准确就位和钻孔导向。

- 9.4.2  在隧道开挖后掌子面不能自稳地段、拱部易出现剥落或局部坍塌的地段，可采用超前小导管支护。超前小导管设计应符合下列规定：

1  宜采用直径为42mm~50mm的无缝钢管，长度宜为3.0m~5.0m；

2  管壁应钻注浆孔，孔径宜为6mm~8mm，间距宜为15cm~25cm，呈梅花形布置，尾端应有不小于0.5m长不钻孔；

3  环向设置间距宜为30cm~40cm，外插角宜为5°~12°，纵向水平搭接长度不应小于1.0m；

4  尾端应支承在钢架上；

5  应通过导管向围岩体注浆。

条文说明

超前小导管是沿隧道拱部开挖轮廓线布置，向纵向前方外倾5°~12°角度打设密排注浆小导管。小导管的外露端需支承在紧邻开挖面的钢架上，与钢架组成纵横向支撑体系，通过小导管向前方围岩注浆，使浆液渗透到围岩，能加固一定范围内的围岩，又能支托围岩。超前小导管具有支护能力强、简单易行、灵活经济的特点。

- 9.4.3  在软弱地层采用大断面或全断面开挖，可采用超前玻璃纤维锚杆对掌子面前方进行加固。超前玻璃纤维锚杆设计应符合下列规定：

1  已采用超前管棚支护时，超前玻璃纤维锚杆加固范围宜在掌子面范围内；

2  在掌子面区域，锚杆间距宜为1.0m~3.0m；在隧道周边围岩区域，锚杆间距宜为30cm~60cm；施工时锚杆间距可根据围岩稳定性进行调整；

3  加固纵向长度宜为10m~30m，每一循环搭接长度不应小于6.0m；

4  全螺纹实心锚杆直径宜为18mm~32mm；全螺纹中空锚杆直径宜为18mm~60mm；

5  地质条件较差时宜选用中空注浆锚杆，注浆材料采用水泥浆或水泥砂浆；

6  应做好掌子面排水，并监测掌子面纵向挤出位移。

条文说明

玻璃纤维锚杆超前加固是隧道“新意法”施工工法的配套技术。玻璃纤维锚杆主要是为前方掌子面开挖土体进行加固，使掌子面达到一定的自稳能力采用机械化全断面开挖。

玻璃纤维锚杆杆体全长黏结锚固锚注结合，加固前方掌子面和围岩；玻璃纤维锚杆具有抗拉强度高与质量轻等特点，其中抗拉强度可达到钢质锚杆的1.5倍，质量为同种规格钢质锚杆的1/4~1/5；同时玻璃纤维锚杆抗剪强度较低，可直接被施工机械挖除；玻璃纤维锚杆的安全性好，在防静电、阻燃、高度耐腐蚀、耐酸碱、耐低温等方面具有明显优势。

- 9.4.4  地下水丰富且排水时挟带泥沙引起前方围岩失稳的破碎带、风化带，可能存在涌水突泥隐患的地段或排水后对隧道周边地下水和地表水影响较大的地段，宜进行帷幕注浆设计。帷幕注浆设计应符合下列规定：

1  帷幕注浆可根据地质条件、渗水程度及纵向长度等因素选用全断面帷幕注浆、局部帷幕注浆或周边帷幕注浆等方案；

2  帷幕注浆范围应根据隧道埋深、地下水压力及注浆固结体强度通过计算确定，并根据地层特性及耐久性要求选择注浆材料；

3  帷幕注浆加固范围不宜小于开挖轮廓线外5m，每循环加固长度不宜超过40m，每循环宜搭接5m~10m；

4  帷幕注浆压力和浆液扩散半径应根据地下水静水压力、地层强度、地层渗透能力等在现场试验确定，或按工程类比法选定，并应在施工中不断修正；

5  初始注浆压力应大于静水压力，终压宜为静水压力的2-3倍，最大可达3-5倍；

6  注浆孔间距应根据浆液扩散半径确定，应相互重叠，不应出现注浆“盲区”。注浆孔底间距可在1.5m~3.0m范围选取，或取浆液扩散半径的1.5~1.7倍；

7  帷幕注浆工作面应通过加固开挖面或施作现浇混凝土的方式设置止浆墙，并应对注浆工作面进行封闭处理。

条文说明

超前围岩预注浆是对掌子面前方未开挖段的围岩进行预注浆堵水并加固围岩的方式。注浆圈厚度是根据涌水量、围岩地质条件和地下水压力等因素综合确定；注浆段长度是根据掌子面前方围岩地质条件、地下水压力、止浆墙厚度和施工机械水平等因素确定。注浆孔底中心间距的确定是以各孔浆液扩散范围相互重叠为原则。注浆量和浆液扩散半径一般很难准确确定，通常是根据工程类比分析初步选定，在现场根据试验验证确定。

注浆材料是关系到注浆成败的关键之一，它直接影响到注浆成本、注浆工艺、注浆效果等一系列问题。现代注浆材料的品种比较繁多，隧道常用注浆可分为胶结材料、化学材料及复合材料等3类。胶结浆材包括不稳定粒状浆材（水泥类）和稳定粒状浆材（水泥黏土）等，化学浆材包括无机浆材（水玻璃类）和有机浆材（环氧树脂类、聚氨酯类）。目前很难找到一种注浆材料能同时满足各类需求，注浆材料的选择应考虑地质条件、注浆目的、工程对象特征等，选择较合理的一种或几种浆材的联合使用使注浆既有效又经济合理。

- 9.4.5  在含水率大的淤泥质黏土、黏性土、粉土、砂性土地段，可采用超前水平旋喷桩。超前水平旋喷桩设计应符合下列规定：

1  根据需要可采用周边加固或全断面加固；

2  旋喷桩直径：单管法宜为0.3m~1.0m；二重管法宜为0.6m~1.4m；三重管法宜为0.7m~2.0m；

3  周边加固时，旋喷桩孔外倾角宜为3°~10°，环向间距应以相邻孔浆液能互相搭接形成拱形结构为原则；

4  一次施作长度宜为10m~20m，每一循环搭接长度应不小于2.0m；

5  当需要增加旋喷桩的抗拉、抗弯强度时，可在旋喷桩内插入型钢、钢筋笼、钢筋束或钢管。

条文说明

根据实际的地质条件确定超前水平旋喷桩布孔间距。定喷和摆喷的有效直径为旋喷桩直径的1.0~1.6倍。水平旋喷桩旋喷注浆材料一般采用水泥浆，地下水丰富地段根据情况采用速凝早强型水泥浆。水泥采用32.5级或42.5级硅酸盐水泥，浆液水灰比1:1~1.5:1。注浆量计算可采用体积法或喷量法。水平旋喷桩一般在饱和软土地段使用，对地下水流速大、浆液无法在注浆管周围凝固的软土地层，不宜采用超前水平旋喷桩。

- 9.4.6  开挖前方有高压地下水或有充分补给源的涌水，排放地下水对围岩稳定、周边水环境影响较小的地段，可结合超前围岩预注浆堵水采用超前钻孔排水措施疏干开挖区域的地下水。超前钻孔排水设计应符合下列规定：

1  孔径不应小于76mm，每断面钻孔数不应少于3个；

2  深度不宜小于10m；

3  孔底位置超前掌子面距离小于1~2个开挖循环进尺且仍需继续超前钻孔排水时，应实施下一循环超前钻孔排水；

4  孔口应设置防突涌水保护装置。

条文说明

超前钻孔排水是为了防止承压水突然袭击而采取的措施，也是超前探水的有效方法。根据对工程地质和水文地质详细调查分析，判断地下水流向和涌水量，确定钻孔布置位置、方向、数量和每次钻进深度和钻孔孔径。隧道掌子面开挖掘进过程中，保持超前钻孔孔底位置超前掌子面1~2个开挖循环进尺，是为了保证前方未钻孔排水的围岩地段与掌子面有足够的岩盘厚度。

- 9.4.7  掌子面临时封闭可采用锚喷支护封闭、袋装土挡土墙封闭或现浇混凝土挡土墙封闭等措施。下列地段宜采用掌子面临时封闭措施：

1  地质条件较差，掌子面难以自稳的地段；

2  施工期间发生塌方应对前方坍塌土体注浆的地段；

3  应严格控制开挖面前方地层变形的地段。

条文说明

无论采用哪种临时封闭措施，均应注意方法的有效性、施工的可操作性以及后期拆除的方便性和可重复利用性。掌子面、临时仰拱及导坑喷锚加固宜尽量少用或不用钢筋拱架及钢筋网喷射混凝土，宜采用塑料锚杆及化学纤维喷射混凝土等新材料，以方便拆除。

- 9.4.8  隧道穿越可能出现突水突泥的风化深槽或其他特殊不良地质地段时，应设置临时防水闸门。防水闸门的设计应遵循下列原则：

1  应选择在地质条件较好地段，门框与围岩的连接应牢固可靠；

2  与不良地质段距离不宜小于50m；

3  防水闸门宜采用内置型钢骨架、外贴钢板的可拆卸重复利用结构；

4  防水闸门及门框四周应安装挤压式防水橡胶密封条；

5  风水电管宣布设于闸门内，且应便于拆卸。

条文说明

水下隧道施工中的最大威胁是掘进中的突水突泥，一旦出现此类事故，将对人员安全和工程造成极大的损失。因此，除采用各种有效的工程措施保证施工和结构的安全以外，还应对可能出现的意外提前准备并制定应急措施，将损失减小到最小。主要应急措施包括防水闸门、排水设备、救护系统和逃生路线规划等。防水闸门是迫不得已的最后一道防线，可限制灾害范围扩大。防水闸门的设计需要本着牢靠、便捷的特点，并与周边围岩有着较好的连接。其设置位置需要与不良地质段有个安全距离，同时也可以给不良地质的处理预留施工场地。防水闸门是个应急手段，应能保证随时可启用。当初期支护封闭后，结构安全性基本能得到保证，此时，可考虑拆除防水闸门。

## 9.5  开挖工序设计

- 9.5.1  岩石质量较好的硬岩地段，如Ⅰ~Ⅲ级围岩地段的两车道隧道与Ⅰ~Ⅱ级围岩地段的三车道隧道，可采用全断面法施工。采用全断面施工时，初期支护应及时跟进，充分发挥围岩的承载作用。

- 9.5.2  岩石质量较差地段及经注浆等地层改良措施的围岩地段，宜采用台阶法施工。

1  根据围岩条件与隧道开挖跨度，可选用两台阶法、三台阶法及三台阶七步开挖法等；

2  台阶法施工时下半断面的开挖和封闭应采用左右两侧交错落底，避免上部初期支护两侧拱脚同时悬空，落底长度宜控制在1~2m范围内，不应大于3m；

3  可采取扩大拱脚、打设拱脚锚杆、加强纵向连接等稳固措施。

- 9.5.3  Ⅳ~Ⅴ级围岩地段的双（或三）车道隧道宜采用单侧壁导坑法施工，且应符合下列规定：

1  侧壁导坑断面形状应近于竖向为长轴的椭圆，跨度宜接近整个隧道跨度的1/2；

2  侧壁导坑宜采用上下台阶法开挖；

3  左右导坑施工时，前后拉开距离宜为1.5-2倍导坑跨度。

条文说明

当掌子面需要采用较大药量进行爆破开挖时，由于爆破的冲击，侧壁支护的极易发生偏位，影响支护效果，因此，设计是否采用该方法需要慎重考虑。左右导坑的距离是基于保证两导坑开挖不相互影响提出的。

- 9.5.4  Ⅴ~Ⅵ级围岩地段的两车道隧道与Ⅳ~Ⅵ级围岩地段的三车道隧道时，宜采用CRD工法施工，并应符合下列规定：

1  各开挖分部内的台阶错开长度宜控制在3m~5m，不应超过1倍导坑跨度；隧道初期支护封闭距离掌子面应控制在3倍跨度以内。封闭时间应控制在30d以内；

2  隧道遇到特殊情况必须停止掌子面开挖时，应先封闭上半断面临时仰拱。

- 9.5.5  Ⅳ~Ⅵ级围岩地段的三车道隧道，且地表沉降控制要求较高时，宜采用双侧壁导坑法施工，并应符合下列规定:

1  侧壁导坑断面形状应近于竖向为长轴的椭圆，跨度宜接近整个隧道跨度的1/3；

2  左右导坑施工时，前后拉开距离不宜小于1倍导坑跨度；

3  中导洞拱部掘进应在左右导洞仰拱封闭成环后进行。

- 9.5.6  水下钻爆法隧道的各类衬砌均应进行施工开挖工序设计。开挖方法应根据地质条件、隧道开挖断面和围岩稳定情况等条件，按表9.5.6的规定选用。

表9.5.6不同围岩条件施工开挖方法分类

| 施工方法 |  | 适用条件 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 双车道 | 三车道 |
| 全断面法 |  | Ⅰ~Ⅲ级 | Ⅰ~Ⅱ级 |
| 台阶法 | 两台阶法 | Ⅲ~Ⅳ级 | Ⅱ~Ⅲ级 |
|  | 三台阶法 | Ⅳ~Ⅴ级 | Ⅲ~Ⅳ级 |
|  | 三台阶七步开挖法 | — | Ⅳ级 |
| 分部开挖法 | CD法 | Ⅳ~Ⅴ级 | Ⅳ~Ⅴ级 |
|  | CRD法 | Ⅴ~Ⅵ级 | Ⅳ~Ⅵ级 |
|  | 双侧壁导坑法 | — | Ⅳ~Ⅵ级 |

- 9.5.7  开挖方法转换应符合下列要求：

1  转换前应进行围岩级别核对，确认开挖方法和支护参数适用于前方围岩；

2  分部断面变大、支护变弱应在较好的围岩段中进行；

3  转换前应进行技术交底；

4  转换应逐渐过渡；

5  转换过程中各开挖分部应及时支护、及时闭合；

6  CD、CRD或双侧壁等工法转变时应注意临时仰拱及临时竖隔壁的合理衔接，确保施工便利性及连续性。

## 9.6  超前地质预报及监控量测

- 9.6.1  超前地质预报及监控量测方案应根据水下钻爆法隧道的地质条件、开挖跨度、环境条件、施工开挖方法以及施工组织等因素制订。

- 9.6.2  水下钻爆法隧道施工宜采用人工定期监测和自动化实时监测相结合，运营期的结构安全监测宜采用自动化监测。

- 9.6.3  钻爆法隧道施工应将超前地质预报和监控量测纳入工序管理，建立预警机制，实时动态地掌握隧道开挖地质情况与围岩变形。

条文说明

应重视超前地质预报和监控量测工作的开展，以进一步保证隧道施工安全和高效。加强超前地质预报、动态评价预测、施工监控量测，强化数据互通、分析与应用，科学指导施工作业。加强关键指标的监测、及时掌握施工过程中围岩稳定程度和支护受力、变形等动态信息，监控量测数据达到预警值时应进行认真核查、评估，出现危险征兆时应立即停工处置。

- 9.6.4  超前地质预报应以钻探为主，并遵循地质调查与物探相结合、物探与钻探相结合、长短探测相结合、洞内与洞外相结合、构造探测与水文探测相结合的原则，应符合下列要求：

1  应对拱顶岩层厚度、覆盖层厚度及地下水分布情况进行探测与分析；

2  超前钻孔应配置防突水涌泥的措施。

条文说明

超前地质预报应根据预报方法的实施难易程度，按先易后难、循序渐进的原则进行。采用物探手段时应先进行中、长距离预报，在获取地质信息基础上再采用短距离预报手段进行详细探测。

1  由于岩层厚度的不确定性，在施工爆破时，开挖面外较薄的岩层尤其是拱顶，可能被高压水击穿，发生灾难性事故，因此，地质探测应重视对岩层厚度的探测，可采用物探方法或钻探方法。施工爆破钻孔时，也可将局部钻孔适当加深，核实岩层厚度；

2  地质钻机在钻进过程中，通过液压推进钻杆，如果揭穿高压含水层，将会导致冲出钻杆，推动钻机。钻孔时要做好止浆墙及固定好孔口管，设置孔口防突装置，防止发生毁坏性事故。孔口防突原理可根据钻机特性设计，它能保证钻杆在钻进过程中不受阻碍，而一旦被高压水冲出时起夹制作用。

- 9.6.5  超前地质预报可分为短距离预报、中距离预报及长距离预报，预测方法的选择宜符合下列规定：

1  预报长度不超过30m时，宜采用地质调查法、地质雷达法、加深炮孔法、小于30m的地质超前钻探等；

2  预报长度为30m~100m时，宜采用弹性波反射法、30m~100m地质超前钻探等；

3  预报长度为100m以上时，宜采用弹性波反射法、100m以上地质超前钻探等。

- 9.6.6  采用激发极化法探测地下水分布情况时，应依次进行数据获取、数据反演、预报结果解释和含水构造信息综合解释。测点布置应符合下列规定：

1  在隧道工作上宜布置3条平行测线；

2  各测线上电极布置数量宜相等，同一测线上电极间距宜相等；

3  3条平行测线宜布置在距离底部1/4HG、1/2HG、3/4HG高度上，其中HG为拱顶距离底部的高度。

条文说明

激发极化法利用多同性源供电的方式有效压制隧道工作面后方异常体的干扰，并抑制工作面近处异常体的敏感性，提高了工作面远处异常体的敏感性，阵列式测量电极的接收模式提高了对异常体的空间分辨率。

- 9.6.7  采用红外探测法定性探测地下水分布情况时，宜符合下列规定:

1  在隧道拱顶、拱腰、边墙、隧底等位置宜布置3~5条测线；

2  每条测线布3~5个测点测点间距宜为5m；

3  测线宜自掌子面向洞口布设，长度不宜少于50m；

4  连续预报时前后两次宜重叠5m以上。

条文说明

红外探测法是通过测试岩体红外辐射场的变化来判断掌子面前方一定范围内有无含水构造，占用施工时间短，有较高的定性判别准确率，但不能定量推测水量大小、水体宽度、水压等参数指标。

- 9.6.8  监控量测的内容、密度和频率应结合隧道地质条件、地下水渗流情况及开挖方法等因素确定；应对软弱围岩地段的周边位移、拱顶下沉和底部隆起进行监测，按开挖工序布设监测点。

- 9.6.9  洞室周边位移监测断面的间距可按表9.6.9取值。

表9.6.9监测断面间距

| 围岩级别 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测断面间距（m） | 30~100 | 20~50 | 10~20 | 5~10 |

- 9.6.10  软弱围岩地段应根据静水压力大小、衬砌结构类型、围岩地质情况，应对初期支护背后水压力、围岩内孔隙水压力以及地下水渗水量进行监测，及时评估初期支护及二次衬砌的安全性，并预测隧道建成后的总渗水量。

条文说明

渗水量的监测是水下隧道施工的关键工序，需要根据全线隧道地质情况、衬砌结构形式以及施工情况划分好区段。并结合受力监测数据评估结构安全度和隧道储水、排水能力。

# 10  机电系统与交安设施

## 10.1  一般规定

- 10.1.1  隧道交通工程分级应根据隧道长度按表10.1.1从高到低依次划分为A+、A、B、C、D 五个等级。隧道消防、监控及交安设施配置应符合本规范附录B的规定。

表10.1.1  城市道路水下隧道交通工程分级

| - 长度L(m) | - L>5000 | - 5000≥L>3000 | - 3000≥L>1000 | - 1000≥L>500 | - L≤500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 交通工程分级 | - A+ | - A | - B | - C | - D |

- 注：对于设有超高横坡或纵坡超过3%等平纵线形较差的水下隧道，应将其交通工程分级提高一级。

条文说明

城市道路水下隧道考虑到交通工程设施“分期实施”难度很大，交通工程设施分级仅考虑隧道长度。结合水下隧道的特点，增加了气象监测仪、发光型诱导灯、无线通信、水喷雾设施、消防车/消防摩托车等设施的配置要求。

- 10.1.2  应根据隧道长度分类和交通工程分级，合理配置通风、供配电、照明、给排水、监控、防灾与救援疏散等安全与运营管理设施。

- 10.1.3  根据交通工程分级、交通量特性、平纵线形、出入口布置等因素，设置完善的交通安全设施，并符合现行国家标准《城市道路交通设施设计规范》GB50688的相关规定。

- 10.1.4  应根据隧道特点和灾害发生风险配备相应的预防火灾、交通事故、水淹、台风等灾害事故的设施。

- 10.1.5  隧道交通工程设施与防灾救援设施应与主体工程和两端接线工程设计相协调，应保证运营安全，并兼顾经济、适用。

- 10.1.6  隧道设备系统设计应安全可靠、技术先进、经济合理、环保节能，满足防尘、防潮、防腐蚀、防雷等要求。

- 10.1.7  隧道机电设备系统和交通安全设施选型和布置应方便运营维护和健康监测控制要求。

## 10.2  通风设施

- 10.2.1  隧道通风标准应符合现行《城市地下道路设计规范》(CJJ 221-2015)的规定，并应纳入隧道总体设计，根据隧道长度、交通量特性及防灾逃生要求等因素选择适宜的通风方式。

- 10.2.2  隧道长度大于 1000m 的隧道应采用机械通风，通风设施应满足正常通行及交通阻滞时的通风换气功能和火灾事故时的通风排烟功能。

- 10.2.3  风机房、通风井、通风塔等设计应考虑隧道通风要求、环境条件、环境保护及运营管理等因素，并兼顾城市景观需求。

- 10.2.4  位于环境敏感地带的隧道出入口和通风口，噪声及污染物排放应符合工程项目环境影响评价的相关要求。

- 10.2.5  地下变配电室、泵房、风机房、设备房等各类隧道附属工程应根据其使用要求设置相应机械通风设施。

## 10.3  防排烟

- 10.3.1  根据隧道的交通功能、交通组成等情况确定火灾事故设防规模，并应符合现行《城市地下道路设计规范》(CJJ 221-2015)的规定。

- 10.3.2  隧道排烟方式应结合通风方案，综合考虑隧道交通功能、设计长度、平纵线形、救援条件、环境条件、火灾规模、排烟效果和运营维护等因素确定，排烟系统与通风系统宜分开设置。

- 10.3.3  隧道逃生安全通道宜设置独立的机械加压送风防烟设施，安全通道与隧道行车道之间的压差不应低于30Pa。

## 10.4  排水与消防

- 10.4.1  隧道排水应分类集中，采用高水高排、低水低排互不联通的系统就近排放。

- 10.4.2  隧道敞开段的雨水集中到雨水泵房排放，雨水量计算按当地暴雨强度公式，暴雨重现期按 50 年一遇设计，100 年一遇复核。

- 10.4.3  根据隧道特点和周边环境条件配置相应消防设施，设施包括灭火器、消防给水设施、消火栓、固定式水成膜泡沫灭火装置、水喷雾或泡沫喷雾设施、气体灭火设施、消防车或消防摩托车等。

- 10.4.4  火灾工况下人员的疏散时间应小于火灾烟雾蔓延至路面以上 2m 高度处的时间，且应小于 15min，设置有专用排烟道和泡沫喷雾设施时，安全疏散时间可放宽至 20min。

## 10.5  配电与照明

- 10.5.1  隧道的电力负荷应进行分级配置，并满足相关技术标准的规定。

- 10.5.2  一级负荷应由双重电源供电，一路电源发生故障时，另一路电源不应同时受到损坏，对于一级负荷中特别重要负荷，必须设置不间断电源装置(UPS)或应急电源装置(EPS)作为应急电源，严禁将其他负荷接入应急供电设施。

- 10.5.3  隧道电缆桥架上敷设的监控设施、消防设施、应急疏散照明、标志灯等用电回路所用的电缆应为耐火型，桥架上敷设的其他电缆宜选用阻燃型。

- 10.5.4  隧道内照明设计应满足路面平均亮度、亮度总均匀度、亮度中线纵向均匀度、频闪和诱导性要求，保证道路交通安全。

- 10.5.5  隧道照明设计应考虑道路等级、隧道几何线形、车道数、设计交通量、洞内装饰等因素，洞内合流段、分流段的亮度不宜低于中间段亮度的 3 倍。

- 10.5.6  隧道内纵向逃生通道、横向连络通道、工作井疏散楼梯内应设置照明设施。

## 10.6  交通安全设施

- 10.6.1  根据交通工程分级、交通量特性、平纵线形、出入口布置等因素，隧道设置完善的标志、标线、防撞垫、视线诱导标等交通安全设施。

- 10.6.2  隧道出入口及隧道内小半径、长大下坡、合流段、分流段等事故易发路段前，应设置减速标线和警告标志。

- 10.6.3  隧道内设有匝道时，应在隧道入口前、分岔前设置分流或合流预告标志。

- 10.6.4  进入隧道前应连续设置不少于 2 道限高标志，最后一道必须采用硬杆型防撞门架。

- 10.6.5  隧道线形变化较大路段和隧道分岔处，应设置引导驾驶者行驶方向的线形诱导标，每处设置数量不应少于 3 块。

## 10.7  监控设施

- 10.7.1  隧道应设置综合监控系统，系统应包括中央监控管理、环境及设备监控、交通监控诱导、视频监控、火灾自动报警、紧急电话与有线广播、无线通信等，并应满足城市道路隧道监控、防灾与管理要求。

- 10.7.2  综合监控系统应为供配电、消防、通风、照明、给排水等机电系统提供监测、控制接口，同时为交通管理、救援部门提供数据接口。

- 10.7.3  隧道监控设施电缆应有专门的敷设通道，强、弱电共用电缆通道时应分侧敷设，并采取相应的抗干扰措施。

- 10.7.4  隧道中央控制室内宜设置消防水泵、排污水泵、排烟风机、水喷雾设施的人工直接启动装置。

- 10.7.5  监控集控管理可结合城市管理采取分级控制管理模式，以实现多隧道资源共享。

## 10.8  防灾疏散与应急救援

- 10.8.1  特长水下隧道宜设置独立的逃生救援通道，应结合隧道工法特点确定救援通道形式。

- 10.8.2  逃生救援通道大小应根据防灾救援需求，结合隧道运营管理要求及施工需要确定。

- 10.8.3  隧道设置有专用排烟道和泡沫喷雾设施时，火灾工况下人员安全疏散时间可放宽至20min。

- 10.8.4  上下行分离的双洞钻爆法隧道之间应设置横向通道，人行横通道设置间距宜为250m，设有辅助疏散设施和泡沫喷雾设施时，其间距可加大，但不应大于350m。

- 10.8.5  双孔盾构法隧道车行横通道的设置间距宜为1500m。当单孔车道数不小于3 条、且设有泡沫喷雾设施及重点排烟设施的盾构法隧道，可加大车行横通道的设置间距，且盾构法隧道可利用隧道路面以下的空间作为人员安全疏散通道。

# 11  安全风险管理

## 11.1  一般规定

- 11.1.1  城市道路水下隧道安全风险管理应贯穿于设计、施工、运营的全过程，并遵循“分阶段、分对象、分等级”的基本原则，将工程建设风险控制至可接受水平。

条文说明

城市道路水下隧道相比其他的城市道路隧道，需要穿越更复杂的河流、湖泊、海湾或海峡等水域，工程造价高、建设运营难度大，需要重视全过程的安全风险管理工作，通过技术手段或管理手段将风险控制至可接受水平。

- 11.1.2  城市道路水下隧道设计阶段应进行安全风险识别和安全风险分析，并应贯穿于初步设计和施工图设计等阶段。

- 11.1.3  城市道路水下隧道的设计安全风险识别和安全风险分析应依据下列基础资料，结合具体设计方案开展：

1  工程规划报告和图件；

2  可行性研究阶段的风险评估报告；

3  工程批复文件、相关专题研究报告及专家咨询意见等；

4  工程地质及水文地质勘察报告；

5  设计文件及图件；

6  其他相关资料。

- 11.1.4  安全风险管理范围宜结合工程位置、工程地质及水文地质条件、周边环境条件、施工方法和结构形式等综合确定。

## 11.2  风险识别

- 11.2.1  风险识别阶段应对影响城市道路水下隧道工程安全的风险因素和可能出现的风险事件进行识别，可采用检查表法、工程类比法、专家调查法、层次分析法和模糊综合评判法等方法。

- 11.2.2  城市道路水下隧道的总体风险应针对设计方案的合理性与可靠性进行识别，并应考虑与上部水体有直接影响关系的风险源。城市道路水下隧道的总体设计风险源宜根据表11.2.2确定。

表11.2.2  城市道路水下隧道总体设计风险源

| 设计内容 | 主要风险源 |
| --- | --- |
| 隧道总体布局 | 1 工程地质条件及场地条件（地震） 2 连接的路网结构及预测交通流量 3河流的历史变迁 4 河床的冲刷、回淤、疏浚情况 5 水位、流速、潮汐、水环境、水下障碍物及沉船影响等 6 临近线位的建筑物、地下管线及堤岸结构等 7 移民、基础设施及资源、征地、拆迁与再安置等社会环境 8噪声、水质、空气、施工出渣、运营排水等生态环境影响 9保护性鱼类、滩涂植被、水岸景区、鸟类保护区等自然环境影响 10 投入运营后对临近岸边敏感建筑物的影响 |
| 隧道平面、纵断面设计 | 1 隧道纵向地层变异 2 平面指标 3 纵断面指标 4 不同埋置深度及水位 5 通风井及辅助通道 6 隧道施工的可行性 7 隧道运营的节能与安全 |
| 隧道横断面设计 | 1 设计方法及模型选择的合理性及偏差 2 潮汐荷载、冲刷与回淤等可变荷载 3 结构横断面构造及形状 4 隧洞间距 5 结构的单元连接可靠性 6 结构的完整性及功能符合性 7 隧道结构耐久性 |
| 隧道施工工法选择 | 1 不同工法的技术、设备、管理与环境条件及地质条件的适应性 2 施工技术的安全性 3 工程质量 4 建设工期 5 工程造价 |
| 隧道运营安全设计 | 1 隧道抗渗及防排水设计 2 隧道的通风方式、通风设备选型、风塔设计及其对邻近环境影响 3 隧道运营逃生疏散及救援方式的可靠性、口部大小及间距合理性 4 隧道结构防火设计、消防设计（设施与方式） 5 隧道照明、监控、供配电、标志标线、紧急停车带设计 6 周边工程活动 |

- 11.2.3  盾构法隧道宜根据对表11.2.3中列出的风险源进行风险识别。

表11.2.3  盾构法隧道风险源

| 设计内容 | 主要风险源 |
| --- | --- |
| 地质条件 | 隧道纵横向地层变异、地下水、不良地质体及河床障碍物等由于勘察技术原因而导致的不确定性 |
| 管片结构 | 管片形式、强度、接头防水、拼装方式、抗水压能力、耐火性能、防腐蚀设计可靠性、结构和接头的耐久性等 |
| 始发与到达 | 工作井构造合理性、工作井围护结构的安全性、始发与到达段地层加固方法、盾构始发与到达方式及对周边环境的影响等 |
| 特殊地段处理 | 盾构下穿重要建筑物、浅覆土、深水、复合地层以及地下障碍物等地段时对施工安全及工期的影响 |
| 联络通道 | 联络通道布设方案、施工方法选择、防淹门设计、联络通道与行车隧道的接口形式、后期沉降影响等 |
| 盾构机选择 | 盾构机在水土压力作用下的适应性、技术可靠性以及管理操作等。对大、新型盾构机的选型必须开展风险分析与评估，复合地层条件下应重视盾构刀盘与刀具的可靠性、可维修性及可更换性 |
| 盾构壁后注浆 | 地层扰动不确定性程度、注浆材料的适应性、注浆层分布的不确定性及对管片压力的影响等 |

条文说明

采用盾构法施工时需重点关注穿越的地层和采用的施工控制技术。相比于其他隧道，水下隧道的水文地质条件更复杂，隧道管片的受力状态更容易发生变化，影响其变形，甚至导致管片防水失效。在浅覆土地段，较大的外部水压更易导致盾构法隧道上浮。为确保后续建设运营安全，盾构法隧道的设计阶段风险识别必须重视地质情况和施工控制技术产生的影响，全面辨识和分析所有重大风险源。

- 11.2.4  沉管法隧道宜根据表11.2.4中列出的风险源进行风险识别。

表11.2.4  沉管法隧道风险源

| 设计内容 | 主要风险源 |
| --- | --- |
| 地质条件 | 地层变异、冲沟、断层、地层有机质、流沙、地震沉陷或地震液化等导致的不确定性，水下边坡稳定性 |
| 水文条件 | 水流速度、洪水（潮汐）、波浪、风暴潮等水文条件对基坑稳定、河床冲淤、管节浮运及对接施工的影响 |
| 河床稳定性 | 河床因水流冲刷或淤积、航道疏浚对基槽开挖与回填的影响、对沉管法隧道覆盖层稳定性影响以及对沉管法隧道结构安全的影响等 |
| 隧道结构 | 管段结构的强度设计、防水设计、接头结构设计的可靠性，以及基础形式、隧道结构耐久性、不均匀沉降等 |
| 基槽浚挖 | 基槽两侧边坡稳定性、开挖顺序合理性、开挖机械选择、泥渣排放对环境影响等 |
| 上部覆盖防护 | 覆盖层的稳定性，抗河流冲刷、回淤以及抗外部冲击荷载能力等 |
| 管段制作场地 | 干坞的选址、干坞以及布置等，主要考虑场地稳定性、管节生产能力、管节储放条件、干坞围护方案设计等 |
| 管节浮运安装 | 管节寄放、浮运、沉放、对接等过程，应特别重视管节浮运与下沉施工过程中的监控量测方案的合理性以及管节水下对接施工方案的安全性分析评估 |
| 周边环境影响 | 沉管法隧道施工对周边水环境和航道通行能力的影响等 |

条文说明

沉管法隧道在施工期的重大风险主要集中在基槽浚挖、地基基础处理、管节安装等涉水环节，控制不当易发生严重事故。因此需要重点关注沉管法隧道的水文地质条件、浮运安装工艺和防水设计，需对设计施工全环节进行全面的风险源识别。

- 11.2.5  堰筑法隧道宜根据对表11.2.5中列出的风险源进行风险识别。

表11.2.5  堰筑法隧道风险源

| 设计内容 | 主要风险源 |
| --- | --- |
| 围堰设计 | 围堰结构类型选择、围堰结构的稳定性与防渗性及围堰施工的监测方案设计等 |
| 基坑支护 | 基坑围护方案、开挖方式、地下水控制及防渗设计等 |
| 地基处理 | 基础底部加固处理方案合理性，抗浮、抗管涌以及不均匀沉降控制等 |
| 回填设计 | 覆盖层的稳定性，抗河流冲刷、回淤及抗外部冲击荷载能力等 |
| 结构安全 | 结构的强度、变形开裂和结构耐久性，施工环境及施工方法对结构安全的影响 |
| 防水方案 | 防水方案的整体有效性、防水构造的合理性等方面 |
| 周边环境影响 | 围堰施工对水域环境的影响、对所穿越河流行洪影响、对堤坝安全的影响以及隧道建设对河床冲淤的影响等 |

条文说明

堰筑法隧道风险源集中在围堰设计的合理性、防水有效性、基坑的稳定性和结构设计的合理性等方面。应针对不同的建设要求对堰筑法隧道进行系统的风险辨识，针对关键风险事件进行风险分析，是确保工程安全的基础。

- 11.2.6  钻爆法隧道宜根据表11.2.6中列出的风险源进行风险识别。

表11.2.6  钻爆法隧道风险源

| 设计内容 | 主要风险源 |
| --- | --- |
| 地质条件 | 地层岩性、基岩面分布、地下水及不良地质等由于勘察技术原因而导致的不确定性风险断裂破碎带、深槽或冲沟、地层空洞或溶洞、 地下水等 |
| 隧道支护方案 | 隧道支护结构与围岩稳定性、隧道结构的抗水压能力、衬砌耐久性等方面的合理性与可靠性软弱围岩及断层破碎带地段衬砌的可靠性 |
| 辅助施工措施 | 隧道超前支护、全断面帷幕注浆及周边帷幕注浆等方案对地质条件的适应性、材料的可靠性及施工安全性等，地下水渗流对处理方案的影响 |
| 防排水方案 | 衬砌的不同防排水方案的合理性、可靠性与有效性 地下水渗流量及设计水压力控制的不确定性对支护结构安全及隧道排水系统的影响 |
| 施工工序设计 | 开挖工序对超前支护、支护结构稳定性、施工效率及施工安全的影响 |
| 突水突泥措施 | 地质、水文、施工方法等可能导致的突水突泥风险，以及突水突泥风险防治措施的可靠性 |
| 周边环境影响 | 爆破震动对临近岸边敏感建筑物、水中野生生物的影响 |
| 隧道监控量测 | 监控量测的内容、方法、程序的合理性，以及超前地质预报的预报方法、理论及技术的可靠性 |

条文说明

钻爆法施工的隧道工艺相对稳定，采用钻爆法施工的水下隧道与相似的山岭隧道的风险源组成基本相同，包括地质条件、支护方案、围岩可靠性、辅助施工措施、防排水措施等。

## 11.3  风险分析

- 11.3.1  风险分析应包括隧道建设条件、结构方案、施工技术及运营管理等方面，在不同设计阶段应有不同侧重点，并应符合下列要求：

1  可行性研究阶段应针对建设条件、线位选择、隧道工法、征地拆迁等方面的总体风险事件进行分析，并应重点评估线位及工法选择的合理性。

2  初步设计阶段应针对建设条件、结构方案、隧道工法与技术、施工质量、工程造价、运营安全设计、维护管理等开展风险分析，并应重点评估结构方案、隧道工法与技术的合理性与可靠性。

3  施工图设计阶段应针对结构方案、施工技术方案、重大风险处置方案、运营安全设计、逃生救援措施、周边环境影响等风险事件进行分析，并应重点分析施工中面临的重大风险，并应提出风险控制措施与建议。

- 11.3.2  设计阶段的风险分析可按下列步骤开展：

1  单一风险事件的分段风险分析；

2  单一风险事件的整体风险分析或分段整体风险分析；

3  总体风险事件分析；

4  隧道或方案总体风险分析。

- 11.3.3  应根据风险分析结果、风险事件的发生概率和可能造成的损失情况对城市道路水下隧道进行风险等级划分，可按表11.3.3的规定分为Ⅰ级（低度风险）、Ⅱ级（中度风险）、Ⅲ级（高度风险）、Ⅳ级（极高风险）四级。

表11.3.3  风险等级判别表

| 风险事件发生概率 |  | 风险事件损失等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 很小 | 较小 | 较大 | 很大 | 极大 |
| 1 | 几乎或不可能发生或Pf<0.0003 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ |
| 2 | 很少发生或0.0003≤Pf<0.003 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ |
| 3 | 偶然发生或0.003≤Pf<0.03 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ |
| 4 | 可能发生或0.03≤Pf<0.3 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ |
| 5 | 频繁发生或Pf≥0.3 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ |

注：1  Pf为风险事件发生的概率。

2  风险事件损失等级应根据附录C的判别标准进行。

- 11.3.4  施工阶段应根据工程特点对安全保护和逃生救援的措施开展风险分析，并根据施工情况定期更新风险等级。

条文说明

广东省内城市道路水下隧道的特点是地下水丰富，极易导致突水涌泥事故，且事故一旦发生，可能导致隧道被淹，后果极其严重。因此，为确保隧道总体设计中相关设计的合理可靠需推演分析措施与方案的有效性，施工阶段应定期分析施工中安全保护和逃生救援的措施。

## 11.4  控制措施

- 11.4.1  城市道路水下隧道可采用表11.4.1所提出的风险水平接受准则，并根据风险的等级和接受准则提出相应的风险控制措施。

表11.4.1  风险水平接受准则

| 风险等级 | 接受准则 |
| --- | --- |
| I级 | 风险水平可以接受，不必采取额外技术、管理方面的预防措施 |
| Ⅱ级 | 风险水平有条件接受，工程有进一步实施预防措施以提升安全性的必要 |
| Ⅲ级 | 风险水平有条件接受，必须实施削减风险的应对措施，并需要准备应急计划 |
| IV级 | 风险水平不可接受，必须采取应对措施将风险等级降低到Ⅲ级及以下水平； |

- 11.4.2  初步设计阶段风险管理可采用的风险处置措施包括：

1  补充地质勘探资料，提高勘察精确性，获取可靠的设计计算参数；

2  对周围环境建（构）筑物进行调查，并提出保护性措施；

3  建立建设风险等级审查、设计变更风险管理办法；

4  制定重大风险控制指导文件；

5  聘请有经验的设计咨询单位参与初步设计建设风险管理。

- 11.4.3  施工图设计阶段风险管理中，可采用的风险处置措施包括：

1  实施风险等级审查制度；

2  对重大建设风险进行多级审查；

3  审查工程控制性节点风险控制方案；

4  加强相关单位间的风险沟通与交流；

5  建立施工图设计变更风险管理办法。

- 11.4.4  隧道初步设计阶段残留风险等级不应大于Ⅲ级，施工图设计阶段残留风险等级不应大于Ⅱ级。

- 11.4.5  盾构法隧道联络通道、沉管法隧道水下对接施工及结构防水、钻爆法隧道突水突泥风险分析的风险等级，在初步设计阶段均不应大于Ⅱ级。

# 12  健康运维

## 12.1  一般规定

- 12.1.1  隧道健康运维工作时间跨度应包括全寿命周期的维护，包括设计阶段、施工阶段、运营阶段，主要内容包括结构安全监测、机电系统安全监测和智慧信息化管理。

- 12.1.2  为掌握隧道结构设施的病害状况，保证全寿命周期的结构健康，应进行结构安全监测，并周期性开展结构巡检。

条文说明

构建隧道结构安全监（检）测系统，能够全面且持续地监测工程运营期间的结构与环境状态，从而科学准确地评估病害对结构承载能力和状态的影响程度及规律。隧道结构安全监（检）测系统可为工程的维护保养、安全决策以及病害的诊断与治疗提供了坚实的科学依据。

针对城市道路水下隧道的周期性结构巡检，应涵盖以下方面：

1）日常巡查，即对隧道结构外观进行一般性的定性检查；

2）定期检查，按照既定频率对隧道结构的技术状况进行全面深入的检查；

3）应急检查，当隧道遭遇自然灾害、交通事故或其他异常事件后，立即对受影响结构部分进行详细检查；

4）专项检查，它基于日常、定期和应急检查的结果，对需要进一步明确缺损或病害具体状况的隧道，进行更为深入的专业检测与分析工作。

- 12.1.3  隧道结构安全监测除了周期性开展的结构巡检，还应结合地质条件、隧道变形速率等情况，进行长期监测，包括定期检测和仪器布点监测。

- 12.1.4  为保证隧道机电系统的运行正常，应进行机电系统安全监测，主要内容包括日常巡查、机电检修与评定、专项工程。

- 12.1.5  为保障隧道运营阶段的安全畅通，应布置隧道监控系统，建立隧道结构健康大数据平台，掌握隧道在生命周期内的病害分布、发育等情况，进行病害预警、成因分析等工作。

条文说明

智慧化管理系统的有利于检测成果资料的全过程管理，其中数据分析和自动发送预警信息功能将为城市道路水下隧道结构安全提供保障。

## 12.2  结构安全监测

- 12.2.1  在隧道的敏感和重要地段，应设置结构安全监测系统，以便及时掌握隧道在运营期间的安全状况。设计单位需提出具体的安全监控要求，并进行相应的设计，同时应预留和预埋相关接口。安全监控建议采用传感器实时监测与人工定期监测相结合的方式进行。结构安全监测需符合以下规定：

1  监测的特征断面应根据隧道地质条件及环境条件确定；

2  监测的主要控制因素应根据受力特点确定；

3  监测的特征点及相应的监测项目应根据结构分析计算结果确定；

4  高风险区段宜采用自动化监测系统。

条文说明

水下隧道通常面临复杂的地质条件和内外部环境。在长期的自然环境和使用环境双重作用下，水下隧道会随着使用出现不同程度的裂缝、变形、隆沉、渗漏水等病害。这些运营期间出现的隧道病害不仅危及行车安全，而且影响隧道使用寿命。为了有效管理隧道状态，需科学评估监测（或检测）数据。当隧道的结构性态接近预警值时，应采取适当的处置措施，控制病害的进一步恶化，延缓病害发展，延长隧道使用年限，并降低安全事故的发生频率。一旦结构性态超过预警值，则需根据病害的具体特征采取加固修复措施，以确保隧道结构的安全，从而避免水下隧道发生重大灾害，并降低隧道在运营期间的公共安全风险水平。

此外，隧道监测的频次应综合考量运营隧道的结构特点、地质条件、周边环境条件等多重因素，确保能够充分反映运营线路隧道结构的变化过程及其安全状态，并需满足以下要求：

1  在初期运营之前完成基准点、监测点布置和初始值采集；

2  第一年内监测频次不低于1次/6月,第二年监测频次不低于次/年,第二年之后监测频次不低于1次/3年；

3  宜采用病害检测车或检测机器人，快速对隧道结构内部病害、表观病害及结构形变进行综合检测。

- 12.2.2  结构安全监测系统应包括数据采集、数据传输、数据库及实现诊断功能的数据分析与预报预警等部分。安全监测系统可与施工期间的监控量测系统统一考虑。

- 12.2.3  结构安全监测系统数据传输与处理应与运营管理系统统一考虑，并应采用可靠软件对结构工作状态及时进行评估与预警。

- 12.2.4  结构安全监测系统的设计使用年限应根据监测需要确定。预埋于主体结构内对结构强度无影响的元器件，其结构耐久性宜与主体结构一致。低于主体结构使用年限时，应保证元器件失效后主体结构的安全。

- 12.2.5  隧道施工期间的监测应为验证设计、施工及环境保护等方案的安全性和合理性，优化设计和施工参数，分析和预测工程结构和周边环境的安全状态及其发展趋势，实施信息化施工等提供资料。

1  监测点的布设位置和数量应满足反映工程结构和周边环境安全状态的要求；

2  监测点的埋设位置应便于观测，不应影响和妨碍监测对象的正常受力和使用，监测点应埋设稳固，标识清晰，并应采取有效的保护措施；

3  现场监测应采用仪器量测、现场巡查、远程视频等多种手段相结合的综合方法进行信息采集。对安全风险较大的区域，宜采用远程自动化实时监测；

4  监测信息采集的频率和监测期应根据设计要求、施工方法、施工进度、监测对象特点、地质条件和周边环境条件综合确定，并应满足反映监测对象变化过程的要求；

5  突发风险事件时的应急抢险监测应在原有监测工作的基础上有针对性地加密监测点、提高监测频率或增加监测项目，并宜进行远程自动化实时监测。

- 12.2.6  隧道运营期的监测方法应根据监测对象和监测项目的特点、工程监测等级、设计要求、精度要求、场地条件和当地工程经验等综合确定，并应合理易行。运营期的结构安全监测宜采用自动化监测。

条文说明

在设定安全监测系统的数据采集内容时，需综合考虑水下隧道的结构类型、地质状况及周边环境因素，从以下几个监测类别中进行选择：

工作条件监测：主要包括土压力监测、水压力监测、覆盖层厚度监测、地层变形监测、壁后空洞的检测和腐蚀性离子的监测等，旨在全面了解隧道外部环境及其对结构的影响；

结构受力监测：主要包括混凝土应力监测、钢筋应力监测、锚杆内力监测以及接触面压力的监测等，旨在评估隧道结构在受力状态下的安全性；

结构变形监测：主要包括结构沉降变形监测、挠度监测、裂缝检测以及收敛变形监测等，旨在判断结构稳定性和预测潜在风险；

结构材料监测：主要包括表面碳化深度检测、混凝土强度变化监测、钢腐蚀程度监测以及结构内部空洞的检测等，旨在监测材料性能的退化情况，及时采取措施防止结构损伤。

通过上述四个方面的综合监测，可以全面、准确地掌握水下隧道的安全状况，为隧道的安全运营和维护提供科学依据。

隧道结构安全监测的主要目的是掌握其安全状态，因此监测的核心对象是隧道结构本身。然而，隧道衬砌外部的水土压力变化会引发隧道结构工作状态的变化，而隧道结构的变形和内力变化相对于外部水土压力荷载的变化存在一定的滞后性。因此，对隧道衬砌外部的水土压力进行监测显得尤为重要，以便提前了解衬砌结构工作状态可能的变化。同时，这些监测数据可以与隧道结构的监测数据进行对比分析、综合研判，实现相互验证。

- 12.2.7  监测项目的选择应结合水下隧道的特点，并宜符合下列规定：

1  对于钻爆法隧道，宜重点关注隧道拱顶的下沉情况、收敛变形程度、围岩与初期衬砌之间的接触压力、初期衬砌与二次衬砌的接触压力及外水压力、二次衬砌混凝土和钢筋的应力状态；

2  对于盾构法隧道，宜重点监测管片所受的外水压力和土压力、管片混凝土及钢筋的应力状态、螺栓的内力、管片接缝的张开量和错位程度，以及隧道的整体变形情况；

3  对于沉管法隧道，宜重点监测管段所受的外水压力、基底应力状态、管段混凝土及钢筋的使用情况、管段接缝的张开量和错位程度、管段接头剪切键的剪应力，以及止水带的压缩状态等，设计应提出健康监测要求，管节预制过程中应预留、预埋相关接口，管养单位应对相关接口进行保护；

4  监测过程中，监测元件的布置及检测范围应合理避开非监测目标的其它结构及附属部件，保证监测结果的准确性并降低安全风险。

条文说明

钻爆隧道一般采用马蹄形设计，其中拱顶、拱底及拱脚区域承受较大的应力与变形。盾构隧道则一般采用圆形结构，其拱顶、拱底及拱腰部位是应力与变形显著的关键点。沉管隧道与堰筑隧道通常采用矩形断面，顶板、底板及侧墙中部是主要受力和变形区域。因此，这些关键区域需布置监测元器件，以实时监测衬砌的外荷载、变形及内力状态。外荷载作用会导致的衬砌内外受力产生差异，如隧道拱顶与拱底内侧常处于受拉状态而外侧受压，拱腰部位则相反，内侧受压而外侧受拉。为了全面评估衬砌的工作状态，应当在衬砌的内、外侧对称位置安装监测点。

盾构隧道的衬砌结构由通过螺栓连接的多块预制管片组成。鉴于运营期间各管片在断面中的确切位置难以精确预测，并且钢筋计和混凝土应变计的监测数据往往存在较大的离散性，因此，宜在盾构隧道的每个管片分块中都预先埋设钢筋计和混凝土应变计，以确保监测工作的全面覆盖与数据的高准确性。

沉管隧道监测应配备传感系统进行实时动态监测，及时了解沉管隧道健康状况，结合人工实施定期监测，全面反应隧道健康情况。传感器应按照设计要求布置，传感系统如电阻式传感系统、振弦式传感系统、光纤光栅传感系统。

- 12.2.8  水下隧道符合下列条件时，宜进行专项结构安全监测：

1  盾构法隧道埋深受冲刷控制时，宜进行覆盖层厚度监测；

2  隧道周边有敏感建构筑物时，宜进行隧道周边土体的水土压力及变形监测；

3  隧道采用新型结构或新工法时，宜进行结构内力监测；

4  地基为软弱土层或纵向地质条件变化较大时，盾构法隧道、沉管法隧道、堰筑法隧道宜进行纵向变形监测。

- 12.2.9  应在运营期适时增加监测内容，宜包括下列内容：

1  隧道结构钢筋的锈蚀情况及混凝土碳化情况；

2  隧道内渗漏情况；

3  监测基准点、监测点完好情况；

4  监测元件的完好及保护情况；

5  有无影响观测、监测工作的障碍物。

- 12.2.10  根据监测项目的不同，应当采用不同的监测仪器对隧道进行监测。监测方法可分为人工监测和自动化监测。监测方法可参照表12.2.10确定。

表12.2.10-1人工监测方法

| 监测项目 | 监测仪器 | 监测方法 |
| --- | --- | --- |
| 竖向位移 | 水准仪 | 几何水准测量 |
|  | 静力水准仪 | 静力水准测量 |
|  | 全站仪 | 电磁波测距三角高程测量 |
| 水平位移 | 全站仪 | 坐标测量、小角法、视准线法、交会法 |
|  | 激光准直仪 | 测读法 |
| 净空收敛 (椭圆度) | 收敛仪 | 测读法 |
|  | 全站仪 | 极坐标法 |
|  | 激光测距仪 | 测读法 |
|  | 激光扫描仪(或集成检测设备) | 激光扫描法 |
| 裂缝宽度 | 读数显微镜 | 测读法 |
|  | 塞尺 | 测读法 |
|  | 无损综合检测系统(成像设备) | 影像解析法 |
| 接缝变形 | 游标卡尺 | 测读法 |
|  | 测缝计 | 测读法 |

表12.2.10-2自动化监测方法

| 监测项目 | 监测仪器 | 监测方法 |
| --- | --- | --- |
| 竖向位移 | 静力水准仪 | 自动化监测系统 |
|  | 全自动全站仪 |  |
|  | 电子水平仪 |  |
| 水平位移 | 全自动全站仪 |  |
| 净空收敛(椭圆度) | 红外激光仪 |  |
|  | 全自动全站仪 |  |
|  | 位移计 |  |
|  | 集成综合自动扫描检测设备 |  |
| 倾斜 | 倾斜仪 |  |
|  | 倾角计 |  |
| 裂缝宽度 | 侧缝计 |  |
|  | 综合检测系统(成像设备) |  |
| 接缝变形 | 侧缝计 |  |
| 爆破振动 | 爆破振动仪 |  |

- 12.2.11  应针对隧道的类型及运营期的风险点，开展常规项目监测与特殊项目监测，监测项目应按表12.2.11确定。

表12.2.11-1隧道常规监测项目

| 监测对象 | 监测项目 | 监测类别 |
| --- | --- | --- |
| 隧道主体结构 | 竖向位移 | 应测 |
|  | 水平位移 | 宜测 |
|  | 净空收敛 | 应测 |
|  | 接缝变形 | 宜测 |
|  | 管节接头剪力键三向位移 | 应测 |
| 联络通道、风井、泵站和 迂回风道等附属结构 | 竖向位移 | 应测 |
|  | 净空收敛 | 宜测 |

表12.2.11-2隧道特殊监测项目

| 监测对象 | 监测项目 | 监测方式 |
| --- | --- | --- |
| 交通情况 | 车流量监控 | 车流量观测系统 |
| 隧道设施 | 通风、排水设施 | 日常巡检；视频监控 |
| 路面情况 | 空洞检测 | 探地雷达定期检测 |
| 结构完整性 | 隐蔽缺陷检测 | 探地雷达定期检测 |

表12.2.11-3沉管法隧道健康监测项目

| 序号 | 主要监测内容 |  | 监测点布设 | 监测频率 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竖向位移 | √ | 6点/管节 | 定期/实时 | 水准仪测量/联通管式水准测量系统 |
| 2 | 接头垂直错位 | √ | 4点/接头 | 实时 | 位移计/裂缝计 |
| 3 | 接头纵向张开量 | √ | 4点/接头 | 实时 | 位移计/裂缝计 |
| 4 | 接头横向错位 | √ | 4点/接头 | 实时 | 位移计/裂缝计 |
| 5 | 接头PC拉索应力 | ○ | 4点/接头 | 实时 | 应力计 |
| 6 | 主体结构内力 | ○ | 1个断面/节管 岸上段典型断面 | 实时 | 混凝土应变及钢筋应力计 |
| 7 | 接头剪力键内力 | ○ | 各组竖向及横向剪力键 | 实时 | 薄膜压力传感器 |

注：√：必测项目，○：选测项目。

条文说明

对严重不良工程地质或水文条件地段、重大结构病害或隐患处，应开展运营期长期监测，对管段位移、结构变形、受力等进行长期观测。当发现监测参数在快速发展变化时，观测频率应提高。

管段接头是沉管隧道薄弱的位置，由于相邻管节之间的不均匀沉降或者张拉变位，一旦超过止水带水密性限制，导致隧道渗漏水是常见的病害，可通过安装裂缝计或位移计，来监测接头结构的垂直、纵向和横向位移。

管节竖向位移如采用人工定期测量，监测水准点可利用施工阶段水准点，在施工阶段及运营阶段要保护好预埋的水准点，可按相关规范实施具体保护措施。沉管隧道竖向位移、接头处三向位移（垂直错位、纵向张开量、横向错位）、PC拉索应力是最直接的监测内容，有助于及时了解和掌握隧道健康状况。

## 12.3  机电系统安全监测

- 12.3.1  机电系统的安全监测应包括日常巡查、机电检修与评定、专项工程等内容。

1  日常巡查是指在巡视车上或通过步行目测以及其他信息化手段对机电设施外观和运行状态进行的一般巡视检查，并对检查结果及时记录；

2  清洁维护是指对隧道机电设施外观的日常清洁，以经常保持机电设施外观的干净整洁；

3  机电检修与评定是指通过检查工作发现机电设施完好情况，系统掌握和评定机电设施技术状况，确定相应的养护对策或措施；机电检修工作主要内容包括经常检修定期检修和应急检修；

4  专项工程是指对机电设施进行的集中性、系统性维修，使其满足原有技术标准。专项工程可根据设备运行状态启动。

条文说明

1） 经常检修：通过步行目测或使用简易工具进行的检查，旨在观察设施仪表的读数、运转状态以及是否存在损坏情况。检查人员根据观察结果做出定性判断，并对发现破损的零部件及时进行维修或更换；

2） 定期检修：这是一种更为全面的检查方式，需要使用检测仪器对机电设施的运转状态和性能进行详细的检查、标定和维修。通过这种方式，可以确保机电设施处于良好的工作状态；

3） 应急检修：当公路隧道内或相关机电设施发生异常事件、重大事故或自然灾害时，需要立即进行应急检修。这种检修旨在迅速检查并修复受损的机电设施，以确保其能够尽快恢复正常运行；

4） 机电设施养护与评定：应定期进行机电设施的养护工作，确保各类设备的技术状况达到产品说明书、设计文件和有关规范的要求。机电设施技术状况评定应不少于1次/年，以评估其性能和可靠性。

- 12.3.2  日常巡查应检查机电设施是否处在正常工作状态和是否存在故障隐患，并应符合下列要求:

1  通风设施日常巡查，应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患；

2  火灾防烟与排烟设施日常巡查，应检查排烟风机及控制设施、排烟通道、通风井、防火卷帘（门）等是否可正常工作；

3  排水设施日常巡查，应观察排水设施外观及工作状况，判读有无异常；

4  照明设施日常巡查，应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常；

5  消防设施日常巡查，应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常；

6  供配电设施日常巡查，应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备的外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象；

7  监控与通信设施日常巡查，应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常；

8  交通安全设施日常巡查，应巡检隧道内各种交通安全设施的外观，并判断有无异常。

- 12.3.3  日常巡查频率，可按1次/1~3d进行；极端天气和交通量增加较大时，应提高日常巡查的频率。日常巡查可采用人工与信息化手段相结合的方式。发现异常情况时，应予以报告，并做好记录，必要时应进行拍照和摄像。

- 12.3.4  机电设施应根据交通组成、污垢对机电设施功能影响程度、清洁方式和环境条件等因素进行清洁维护，并定期进行检修与评定。检修频率不应低于1次/年，对于重要的机电设施需要提高检修频率。

条文说明

城市道路水下隧道应进行检修与评定的机电设施包括供通风设施、火灾防烟与排烟设施、排水设施、照明设施、消防设施、供配电设施、监控与通信设施及交通安全设施。

1） 通风设施包括：轴流风机、射流风机等；

2） 火灾防烟与排烟设施包括：排烟风机及控制设施、排烟通道、通风井、防火卷帘（门）等；

3） 排水设施包括：排水泵、排水沟；

4） 照明设施包括：隧道灯具、洞外路灯；

5） 消防设施包括：消火栓及水泵接合器、灭火器、火灾报警设施、水喷雾控制阀及喷头、气体灭火设施、电光标志等；

6) 供配电设施包括：配变电所内电力设备、箱式变电站、外场配电箱、插座箱、控制箱；

7） 监控与通信设施包括：各类检测仪、闭路电视、有线广播、紧急电话、横通道门、交通控制和诱导设施、控制器(箱)、光端机、交换机等；

8） 交通安全设施包括：标志、标线、防撞垫、视线诱导标等。

- 12.3.5  机电设施技术状况评定应根据日常巡查、经常检修和定期检修资料，结合设备完好率统计，确定机电设施的技术状况。设备完好率应当按下式进行计算：

- 12.3.6  机电设施应当根据设备完好率进行正常的养护，并对损坏的设备及时进行修复。如完好率低于92%，应当实施专项工程并加强日常的巡查。关键机电设备如出现故障，应当及时进行修复。

## 12.4  智慧信息化管理

- 12.4.1  检测数据宜采用信息化管理系统进行管理，管理系统宜具有数据分析、数据管理等功能，并应符合下列要求：

1  系统应稳定可靠、安全、易维护；

2  系统宜具备检测数据的现场录入、数据导入等功能；

3  系统宜能对有效数据进行数据分析，并自动生成各类分析图表、报告等；

4  系统应具备数据后台处理、数据库管理、数据存储、备份、查询及发布功能。

条文说明

信息化隧道监测检测数据管理系统的建立，旨在全面且深入地掌握隧道在其整个生命周期内的病害分布及发育状况。这一系统相当于为隧道工程构建了一个详尽的全寿命周期健康档案库，其中每条病害都被赋予了专属的档案记录。通过持续追踪这些病害的发育变化，系统能够执行病害预警、成因分析等重要任务，为隧道的维护管理提供强有力的支持。

- 12.4.2  数据分析模块宜实现数据处理、统计、健康度评定、自动生成图表等功能，并宜具备下列功能：

1  根据区段、病害类型、病害数量、检测参数等，提取数据、统计分析、生成图表，并保存、输出结果；

2  实现与历史检测数据对比，分析、预测病害发展趋势；

3  实现单一病害、单环、区段、区间隧道健康度的评定；

4  生成病害统计表、病害展布图等。

条文说明

隧道监测检测数据管理系统的分析模块，宜包括病害自动检测与识别算法，实现隧道结构健康信息全要素智能化识别、自动计算与标识。

- 12.4.3  数据管理模块宜具备数据存储及备份、数据查询、数据导入导出、自动生成报告、报告归档等功能，并宜包括下列内容：

1  实现数据定期保存和备份；

2  实现按病害类型、属性、位置等对数据进行查询；

3  实现检测数据、照片及影像资料等自动或人工导入导出；

4  实现图表、报告等自动生成及导出；

5  根据不同数据类型设计数据库及数据维护。

- 12.4.4  信息化管理系统维护应每年不少于1次。

## 12.5  监测方案及监测报告

- 12.5.1  监测单位应根据工程特点和设计要求编制健康监测方案。

条文说明

健康监测方案应包括下列内容：

1  工程概况；

2  监测目的和依据；

3  隧道潜在风险和对应的监测措施；

4  监测项目及要点；

5  监测点布设与保护；

6  监测方法及精度；

7  监测进度及频率；

8  监测报警值；

9  监测信息处理、分析和反馈；

10  监测人员组成和主要仪器设备；

11  质量管理、安全管理和其他管理制度。

- 12.5.2  监测单位应提交健康监测阶段性报告，报告应包括下列内容：

1  实施监测的原因、必要性和目的；

2  监测项目、监控指标、方法；

3  监测数据与结果分析，提出进一步养护的建议。

条文说明

本条规定要求监测单位在监测结束阶段应向管理单位提供监测总结报告，应一年提交一次阶段性报告。

根据项目委托方的要求,可按周期或监测项目的实际情况提交下列阶段性成果:

1)本次或前1~2次观测结果;

2)本次观测后的当次变形量、累计变形量、变化速率等,必要时绘制相关曲线图;

3)简要说明、分析及建议;

4)对达到或超过监测报警值的监测点应有报警标示，并有分析和建议;

5)对巡视检查发现的异常情况应有详细描述,危险情况应有报警标示,并有分析和建议。

- 12.5.3  当监测项目任务全部完成后或项目委托方需要时,宜提交下列综合成果:

1  技术设计书或施测方案;

2  平面位置图或监测点分布图；

3  反映变形监测结果的图、表;

4  仪器检定、检校资料;

5  质量检查报告;

6  技术总结报告;

7  相关电子数据文件;

8  其他需要提交的文件。

- 12.5.4  监测项目技术总结报告应数据真实,内容完整,重点突出,结构清晰,文理通顺,结论明确。技术总结报告应包括下列内容:

1  项目概况,包括项目来源、监测目的和要求、测区地理位置及周边环境、项目完成的起止时间等;

2  作业过程及技术方法,包括监测作业依据的技术标准、项目技术设计或施测方案的技术变更情况、采用的仪器设备及其检校情况、测点布设情况和观测次数、测量精度等级要求及报警值设置、作业方法及数据处理方法、各周期观测时间等;

3  成果精度统计及质量检验结果;

4  变化量统计与分析;

5  报警等异常情况的出现及作业过程中发生的其他特殊情况;

6  提交的成果清单及附图附表。

- 12.5.5  监测报告应遵守以下要求:

1  观测记录内容完整、齐全,有相关责任人签字;

2  平差计算过程及成果、图表和各种检验、分析资料完整、清晰;

3  图式符号规格统一、注记清楚;

4  按归档要求装订成册。

- 12.5.6 监测报告宜实行两级检查、一级验收制度,并应遵守下列要求:

1  两级检查应分别由承担单位的作业部门、质量管理部门分别实施，两级检查均采用内业全数检查、外业针对性检查的方式进行,两级检查合格后方可提交；

2  一级验收宜由委托方组织实施,验收宜采用抽样核查的方式进行,抽查比例不宜少于10%，且不少于1期；

3  检查验收情况形成记录并归档。

# 附录A 荷载模型简图

其中：为地面超载，β为调整系数极软土中β=1.0，岩层中β=0，其余地层根据本标准6.3.2条计算

图A.0.1盾构法隧道计算荷载简图（水土合算）

其中：β为调整系数极软土中β=1.0，岩层中β=0，其余地层根据本标准6.3.2条计算

图A.0.2盾构法隧道横向内力计算荷载简图（水土分算）

p0-地面超载；H-隧道顶部覆土厚度；Hw-隧道顶部静水头高度；pe1-隧道顶部竖向地层压力；q2-底部地层主动荷载；qg-自重反力；qe1-隧道顶部水平向地层压力；qe2-隧道底部水平向地层压力

# 附录B 城市道路水下隧道消防、监控及交安设施配置表

B.0.1  城市水下隧道消防、监控及交安设施可按表 B.0.1 确定。

表B.0.1  城市道路水下隧道消防、监控及交安设施配置表

| 设施名称 |  | 交通工程分级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A+ | A | B | C | D |
| 监控设施 | 车辆检测器 |  |  |  | 〇 | - |
|  | 摄像机 |  |  |  | 〇 | 〇 |
|  | 可变限速标志 |  |  | 〇 | 〇 | - |
|  | 可变信息标志 |  |  | 〇 | 〇 | - |
|  | 交通信号灯 |  |  |  |  | - |
|  | 车道指示器 |  |  |  |  | 〇 |
|  | 视频交通事件检测器 |  |  | 〇 | 〇 | - |
|  | 气象监测仪 |  | 〇 | - | - | - |
|  | 区域控制器 |  |  |  |  | 〇 |
|  | 发光型诱导灯 |  |  | 〇 | 〇 | - |
|  | 能见度检测器 |  |  |  | 〇 | - |
|  | CO浓度检测器 |  |  |  | 〇 | - |
|  | 风速风向检测器 |  |  |  | 〇 | - |
|  | 亮度检测器 |  |  |  | 〇 | - |
|  | 紧急电话 |  |  |  | 〇 | - |
|  | 有线广播 |  |  |  | 〇 | - |
|  | 无线通信 |  | 〇 | - | - | - |
|  | 火灾探测器 |  |  |  |  | 〇 |
|  | 手动报警按钮 |  |  |  |  | 〇 |
|  | 计算机设备 |  |  |  | 〇 | 〇 |
|  | 显示设备 |  |  |  | 〇 | 〇 |
|  | 控制台 |  |  |  | 〇 | 〇 |
| 消防设施 | 灭火器 |  |  |  |  |  |
|  | 消火栓 |  |  |  |  | - |
|  | 固定式水成膜泡沫灭火装置 |  |  |  |  | - |
|  | 水喷雾设施 |  | 〇 | 〇 | - | - |
|  | 专用消防车 | 〇 | - | - | - | - |

注：  1  “  ”：必选设施；“〇”：可选设施；“- ”：不作要求。

2采用机械通风的水下隧道，应按表中所列要求设置能见度检测器、CO检测器。

| 设施名称 |  | 交通工程分级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A+ | A | B | C | D |
| 交安设施 | 交通标志 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|  | 交通标线 |  |  |  |  |  |
|  | 轮廓标 |  |  |  |  |  |
|  | 反光道钉 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

注：  1  “  ”：必选设施；“〇”：可选设施；“- ”：不作要求。

2采用机械通风的水下隧道，应按表中所列要求设置能见度检测器、CO检测器。

# 附录 C 风险事件损失等级判断标准

C.0.1城市道路水下隧道的风险事件损失等级可按表C.0.1～表C.0.4确定。

表C.0.1人员伤亡等级判断标准

| 等级 | 判断标准 |
| --- | --- |
| 1 | 重伤人数5人以下 |
| 2 | 3人以下死亡（含失踪）或5人以上10人以下重伤 |
| 3 | 3人以上10人以下人员死亡（含失踪）或10人以上50人以下重伤 |
| 4 | 10人以上30人以下人员死亡（含失踪）或50人以上100人以下重伤 |
| 5 | 30人以上人员死亡（含失踪）或100人以上重伤 |

表C.0.2  经济损失等级判断标准

| 等级 | 判断标准 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 经济损失绝对值 | 经济损失相对值 |
| 1 | 经济损失500万元以下 | <5% |
| 2 | 经济损失500万以上1000万元以下 | 5%～10% |
| 3 | 经济损失1000万以上5000万元以下 | 10%～15% |
| 4 | 经济损失5000万以上10000万元以下 | 15%～20% |
| 5 | 经济损失10000万以上 | >20% |

表C.0.3工期延误等级判断标准

| 等级 | 判断标准 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 工期损失绝对值 | 工期损失相对值 |
| 1 | 延误少于1个月 | <5% |
| 2 | 延误1个～3个月 | 5%～15% |
| 3 | 延误3个～6个月 | 15%～25% |
| 4 | 延误6个～9个月 | 25%～35% |
| 5 | 延误大于9个月 | >35% |

表C.0.4  环境影响等级判断标准

| 等级 | 判断标准 |
| --- | --- |
| 1 | 涉及范围很小，无群体性影响，需紧急转移安置人数50人以下 |
| 2 | 涉及范围较小，一般群体性影响，需紧急转移安置人数50人以上100人以下 |
| 3 | 涉及范围大，区域正常经济、社会活动受影响，需紧急转移安置人数100人以上500人以下 |
| 4 | 涉及范围很大，区域生态功能部分丧失，需紧急转移安置人数500人以上1000人以下 |
| 5 | 涉及范围非常大，区域内周边生态功能严重丧失，需紧急转移安置人数1000人以上，正常的经济、社会活动受到严重影响 |

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

用词，正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指明的应按其他有关标准执行的写法为“应按……执行”或“应符合……规定”。

# 引用标准名录

本标准引用下列标准。其中，注日期的，仅该日期对应的版本适用于本标准；不注日期的，其最新版适用于本标准。

1、《公路水下隧道设计规范》（JTG/T 3371—2022）

2、《地下工程防水技术规范》（GB50108）

3、《城市地下道路设计规范》(CJJ 221-2015)

4、《工程测量标准》(GB50026)

5、《公路勘测规范》(JTGC10)

6、《城市地下管线探测技术规程》（CJJ 61）

7、《公路勘测规范》JTG C10

8、《市政工程地质勘察规范》(CJJ56)

9、《混凝土结构耐久性设计标准》(GB/T50476)

10、《混凝土结构设计规范》(GB50010)

11、《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120）

12、《城市测量规范》（CJJ/T8）

13、《公路沉管隧道设计规范》（JTG/T 3371-01—2022）

14、《盾构隧道工程设计标准》（GB/T 51438—2021）